# 高层建筑人防地下室给排水设计论文_周春雪

摘要：在经济建设不断发展的同时，城市地上空间也变得越来越拥挤，迫使人们开发利用地下空间。在目前，人防地下室在平时大多数作为车库或者商场的使用，战时作为人员的掩蔽所。本文主要对高层建筑的人防地下室给排水的设计进行简要的分析探讨。

关键词：高层建筑；人防；地下室；给排水

一、高层建筑人防地下室给水设计

1、给水水源

（1）城市市政给水管网供水时，一般由给水引入管进入防空地下室。战时由贮水箱（池）供水，平时可由城市市政给水管网直接供水。

（2）区域水源供水系统指人防工程的区域水源，由几个人防工程共建一个区域水源。一般采用地下水经净化处理后供各人防工程使用。该水源具有一定的防护能力，可以独立设置，也要设置在防护单元内，保障战时供水的水质、水压。但由于以管道输送到各个人防工程，战时有可能管道破坏中断供水。

（3）自备外水源系统指具有一定防护能力，为单个防空地下室服务的独立的外水源；或为多个防空工程服务的区域水源。

（4）自备内水源天下系指设于防空地下室防护单元清洁区内的水源（井）。

（5）防空地下室自备内水源应优先采用地下水作为供水水源，并宜采用具有一定的防护能力的管井或大口井为取水构筑物。

2、给水系统的设计

（1）生活给水系统：供给防空地下室战时人员的盥洗、冲厕等用水。

（2）饮用水系统：供给防空地下室战时人员的饮用、简单煮食用水。

（3）生产给水系统：供给防空地下室的机械、通信、空调和柴油发电站等设备用水。

（4）洗消用水系统：供防空地下室战时人员洗消、染毒区冲洗洗消用水。

（5）消防给水系统：供防空地下室平时使用的消防给水。

（6）循环利用给水系统：在技术经济合理情况下，应设置循环利用给水系统，一般该系统适用于设备冷却用水。

（7）重复利用给水系统：应视具体用水对象采用重复利用给水系统，并应尽量利用其余压。

（8）给水系统应根据平战结合的使用功能要求可采用合并的生活、饮用水给水系统；生活、饮用、生产给水系统；消防给水系统等。但合并后的给水系统必须考虑到平战结合、平战转换的技术措施。

3、贮水池（箱）的设计

（1）贮水池（箱）材料

贮水池（箱）的材料一般采用不锈钢板制成，也可采用装配式镀锌钢板、不锈钢板、搪瓷钢板、玻璃钢板水箱。在沿海地区因海风吹湿产生金属表面腐蚀，可用钢筋混凝土浇注水池，池采取防止海水腐蚀措施，池内采用保持水质措施。

（2）贮水池（箱）配管要求

水池（箱）配管有进水管、出水管（饮水、生活用水）、溢流管、泄水管、通气管、水位计。饮用水、生活用水使用水池（箱）出水管进行配管，战时用水时先关闭阀2。开启阀1，以保证过量使用生活用水时，饮用水不被动用。

（3） 贮水池（箱）安装要求

水箱安装在基础之上，箱底外面距室内地坪面净高不小于500mm，箱顶距室内顶板净高不小于600mm。水箱属移动搁置设备，应有防止振动位移的固定措施。

4、平战转换设计

（1）设置在防空地下室清洁区内，供平时使用的生活水池（箱）、消防水池（箱）可兼作战时贮水池（箱），但应有能在3天内完成系统转换及充水的措施。

（2）二等人员掩蔽所内的贮水池（箱）及增压设备，当平时不使用时，可在临战时构筑和安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但必须一次完成施工图设计，施工图上应注明施工时应做的基础、预留孔洞、出水管、溢水管、放空管等管道接口，并要求施工后有明显标志，以便于临战时查找。

（3）专供平时使用的管道，当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时，应在其一侧（或两侧）设置法兰连接接口，临战时便于拆卸管段、盲板封堵；或设置公称压力不小于1.0MPa闸阀，临战时关闭。此阀不可使用蝶阀，蝶阀抗冲击波性能差。

二、高层建筑人防地下室排水设计

在隔绝防护时间内，防空地下室不得向外排水。对能连续均匀地向内部进水的防空地下室，方可连续向外部排水，且设计排水量不得大于进水量，以保证防空地下室在隔绝防护时间内滤毒通风时保持正压，防止室外毒空气进入室内。

1、排水方式的设计

（1）重力流排水方式

这种排水方式一般适用在有条件的山区城市或建筑与市政排水管道高和相关较大，且无倒灌可能时采用。在隔绝防护时间内不连续排水时，排出围护结构前应设公称压力≥1.0MPa的铜芯闸阀做为防护阀门。在隔绝防护期间内关闭阀门，其内部所有污、废水均不能排出。一般需设集水池临时贮存由溢水口流出的污、废水。溢水口可用密封检查口、清扫口代替，平时封堵，战时打开。集水池的污水在防护隔绝警报解除后由设置的手摇泵人力提升排出室外，也可用移动电动污水泵提升排至室外。

（2）机械排水方式

一般情况下防空地下室低于室外排水管道而应采用的，也称压力排水方式。污水集水池收集由室内各种卫生器具排水管道重力流排出的污、废水，经污水泵提升排出室外。战时电源无保证时，应设置备用的手摇泵排水设施。

2、污水集水池（坑）的设计

（1）每个防护单元设置贮存、排出全部该防护单元污、废水量，各防护单元集水池（坑）不得连通使用。

（2）清洁风和染毒区应分开设置，不得共用。

（3）污水集水池（坑）的贮备窖平时如需使用，其空间应在临战前排空的措施。

（4）污水集水池（坑）应设置密闭盖板，并应视具体情况设置人孔、通气管、爬梯、水位指示器及格栅等。

（5）平时使用的生活污水集水池（坑）或平时使用的消防废水池，可兼做战时生活污水集水池，其有效容积应满足战时要求。

（6）污水集水池（坑）宜设置在污水量大的地方，如生活污水宜设在厕所、盥洗室的下部。

（7）专供平时使用的污水集水池（坑）可设在室外，但排出管应有防护密闭措施。

（8）污水集水池（坑）最小尺寸同时须满足污水泵安装使用要求。

3、管道的布置与敷设

（1）管道的布置

排水管道应尽量布置得管线最短，管道少转弯，水力条件最有利，而且还应尽量避免或减少排水管道与其它管道和设备交叉布置。同时管道布置应注意穿越防爆单元的隔墙时，不影响战时构筑封堵墙或被封堵墙破坏正常使用要求。

（2）管道的敷设

严禁排水管道穿越电气设备间；排水管道不得穿越伸缩缝或沉降缝，防止管道破坏；穿越人防围护结构时应采取防震、防不均沉降、防水等密闭措施；敷设在底板中的排水管需用钢筋混凝土包裹，以加强管道强度，避免破坏影响基础；凡穿越防护单元围护结构的排水管道均视穿越的具体位置设置刚性防水套管或加防护挡板的刚性防水套管，并在防空地下室围护结构室内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门，阀边距墙或顶板内侧面的直线距离不应大于200mm。

结束语：

人防地下室的给排水设计与普通的工作有着相似性也有着特殊性，在进行设计时，我们应根据给排水设计的特点和人防工作的特殊性选择科学合理的设计方法。

参考文献：

[1] 梁勇明；人防地下室给排水设计要点分析[J]；工程建设与设计；2011（03）

[2] 雷成就；关于人防地下室给排水设计的一些看法[J]；山西建筑；2009（25）

论文作者:周春雪

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2e4be66aa843347456db6985.html