# 研讨500kV输电线路运维故障及应对措施论文_莫伟

（超高压输电公司柳州局 广西省柳州 545006）

摘要：500kV输电线路维护与管理是确保电力系统运行的前提条件，但在实践过程中，故障发生率也较高。加之输电线路覆盖范围较广，如果发生问题，将直接影响线路运行质量。由此可见，深入研究并分析500kV输电线路运维故障与解决方法具有一定的现实意义。

关键词：500kV；输电线路；运维故障；应对措施

近些年，我国的经济实现了快速发展，社会各方面的建设也突飞猛进，随之而来的，人们对于供电的需求越来越高，然而，自然、环境等一系列相关因素的影响，也使得输电线路的运行在维护的过程中会经常出现各种各样的问题，针对这样的情况，对于输电线路运营维护的故障和解决需要放在至关重要的地位。特别是在实际的运营过程中，500kV输电线路的长度特别大，并且分布的面积十分广阔，具体布线起来十分复杂，架空的高度也很高，在电网发生故障的时候，500kV输电线路是最容易发生故障的部分。针对这样的情况，在根本上切实有效的对于500kV输电线路做好与之相对应的运行维护和故障防治，是整个工作的重中之重。

1、500kV输电线路故障的诊断原理与方法

1.1诊断原理

早期延续的诊断原理是依据故障录波图，再结合工作人员在以往工作中积累的方法与经验，通过分析数据信息对500kV输电线路的故障原因进行判断。这种方法需要工作人员在故障排除过程中不断地取证查找、实地考察。由于此类方法既耗费较大地人力和物力成本，查证结果还不具有完全或较高地确定性，导致工作效率低，投入回报比不高，因此在近阶段地故障排除中，并不把这种方法作为首要应用方案。另一种原理是通过定位行波信号观察变化情况，对情况进行分析排查最终判定故障原因和发生故障地具体位置。后者由于具有较高的确定性，能够对输电线路发生故障地具体原因和位置进行准确判定，从而大大提升工作效率，有利于企业快速修理故障恢复供电，一方面减少人力物力地消耗，另一方面确保企业地正常生产和运营，因此被广泛使用。

1.2诊断方法

故障诊断地方法主要有两种：一个是小波分析，另一个是阻抗测距。小波分析依据的是傅里叶变化原理，即对同一信号波段进行多分辨率分析。由于信号视频不随窗口的变化而变化，始终保持等量大小，小波能够较好的适应信号的变化。阻抗测距主要是指在电路发生故障时，通过收集电压和电流的数据计算出故障线路中产生的阻抗，进而找到故障产生的原因和位置，但是由于在使用时会受到多种因素的影响，测量结果易产生偏差。比较两种方式，各有利弊，虽然小波分析具有较好的适应性，能够精准的定位故障发生的位置，但是在此过程中，小波分析会需要较多的时间进行计算，延长了故障解决的时长，做不到快速查障和排障，因此，需要工作人员在实际情况中根据工作经验进行最优方式选择。

2、500kV输电线路常见运维故障分析

2.1外力破坏

近年来，输电线路下建设房屋、吊车行驶和施工等行为愈加普遍，受外力因素的影响，直接提高了500kV输电线路故障的发生率。另外，受利益驱使，对树木大量砍伐，直接破坏了树木森林资源，同样也破坏了输电线路。在此基础上，部分输电线路管理工作人员不具备丰富的专业知识，导致线路被破坏。

2.2线路本身缺陷

若输电线路本身存在缺陷，则会直接提高其发生故障的几率，而且缺陷不同，所发生的故障也有所差异。另外，输电线路设备金属部件亦或是线路被破坏，也会引发输电线路故障，严重的情况下还会导致电网跳闸，进而中断电网的运行。

2.3天气影响故障

500KV输电线路均在野外环境，在天气变化的作用下，使得输电线路运行受到直接影响。特别是冬季阶段，野外温度偏低，线路表面会结冰，在线路运行期间，提高了短路与倒塔发生率。除此之外，还会因对地与交叉跨越距离不达标的问题而产生放电现象。而野外早晚温差大，还会引起输电线路热胀冷缩的情况，长此以往，就会使输电线路使用的时间受到影响。若在大风环境下，输电线路会舞动，进而增加相间放电的几率。如果输电线路承压过大，还会断裂。若是雷雨天气下，在雷击的作用下也会导致输电线路发生跳闸的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、500kV输电线路故障应对措施

根据以上对500kV输电线路运维故障的分析，为确保输电线路安全运行，就一定要结合运维故障原因，科学合理地采取预防与解决措施，进而降低故障发生几率，提高500kV输电线路运行质量。

3.1尽量降低杆塔高度

要想更好地提高线路耐雷的性能，就必须从根本上降低雷击跳闸的几率，最常用的方式就是降低杆塔冲击接地地阻。大部分区域土壤电阻率不高，因而可对钢筋混凝土杆塔亦或是铁塔自然接地电阻进行充分利用。也可以在地质条件良好的区域，加长并加深水平射线长度，结合实际情况与状态，集中设置接地装置，并借助防腐蚀性能较强的降阻剂，使线路的耐腐蚀性得以增强。

3.2增强绝缘性

针对特殊地段，尤其是500kV输电线路跨越高杆塔的区域，较之于其他的区域，具有较高的落雷率。若塔顶的电感位置高，在感应作用下电压也会提升，雷电流幅度数值也明显增加。在这种情况下，雷电绕击率增加，间接提高500kV输电线路被雷击中并跳闸的击率。为此，应在高塔杆上增加绝缘子串片，使得输电线路的绝缘效果增强，确保500kV输电线路防雷性能的提升。

3.3安装避雷针

要想将分流与耦合作用充分发挥出来，应结合具体状况对避雷针进行安装。特别是500kV输电线路，需尽量降低绝缘子串电压，以保证塔顶输电线路反击跳闸的几率下降。

3.4建立健全运行维护体系

在预防500kV输电线路运维故障方面，应对运行维护体系进行合理制定，以全面改善线路运行管理的质量与效率。通过对运行维护体系的合理运用，使得500kV输电线路运行更加规范与科学。

3.5防治鸟害

应深入研究鸟类生活规律与基本特征，根据相应的特点，积极开展巡视工作。若杆塔上搭建了鸟巢，一定要及时清理。另外，要对线路瓷绝缘子串第一片转变成大盘径绝缘子，这样一来，即可有效规避鸟粪所引起的闪络故障发生。

3.6适当减小保护角

输电线路杆塔的保护角应选择为12度，若条件允许，尽量选用负保护角，进而不断提高500kV输电线路耐雷击的性能。

3.7避雷器的运用

在避雷器安装方面，要求并联线路绝缘子串，尽可能改进输电线路防雷水平，并对线路绝缘体加以保护。但是，在安装期间，应尽量选择被雷击次数较多的杆塔，而具体选择的避雷器数量，则要根据线路雷击频率做出确定。

3.8加大运维与管理力度

要制定完善的输电线路运维与管理制度，加大巡视力度，对线路中存在的问题及时发现，及时解决。对线路中存在的薄弱环节要加大巡查次数。将问题进行归档，为后续工作提供参考依据。加强对输电线路的监控，应用先进的计算机技术准确判断和确定故障位置，及时分析原因，解决问题，减少因停电给人们生活工作带来的不便。

结语

综上所述，关于500kV输电线路运行维护及故障排除的探索对提高500kV输电线路运行安全性具有重要的作用。因此要进一步提高500kV输电线路运行维护水平的措施，这样才能确保电力的正常供应。

参考文献

[1]王千.浅析500kV输电线路运维故障及对策[J].低碳世界，2017（36）：123-124.

[2]黄小懿.500kV输电线路运维故障及解决策略[J].低碳世界，2017（30）：28-29.

作者简介

莫伟（1987.05.10），性别：男；籍贯：广西桂林；民族：汉；学历：大专；职称：助理工程师；研究方向：输电线路运行与维护

论文作者:莫伟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2ef5472787e18a988c4a606c.html