# 变电值班员电气误操作原因及预防措施论文_贺鹏, 姚轶新

摘要：随着我国电网建设的飞速发展，系统设备的结构也越来越精细化和复杂化，系统运行的稳定性和安全性受到严重挑战。变电站的操作人员在维护设备运行或进行故障处理时，可能会因为自身技术知识水平或经验的不足造成误操作，甚至会发生重大的安全事故。电气误操作即由于各种因素造成的破坏正常操作流程的行为。电气误操作在一定程度上严重影响了电力系统的安全稳定运行，尤其是一些恶性误操作将造成严重的经济损失与人员伤亡。本文主要探讨分析操作人员电气误操作的原因以及相应的预防措施。

关键词：变电值班人员；误操作；原因；措施

变电运行主要指变电站值班人员监视控制、调节和操作电气系统、电气设备的过程。变电运行过程中电气误操作事故在电力系统中的操作事故中占有很大部分，时常发生。电气误操作严重影响电力安全生产，轻则设备损坏、电网稳定性破坏；重则影响人生安全。误操作事故的发生虽然是随机的、突发的，但是具有预防性。因此，深入了解电气误操作原因，提出预防对策，对于安全用电具有重要意义。

一、电气误操作原因

变电运行过程中的误操作时有发生，许多误操作事故的性质和原因是相似的，据近几年来电气误操作事故的原因调查，人文因素和外界因素导致的电气误操作事故在电气误操作事故中占的比例最大。

1、运行管理方面

1.1规程不完善，各种规章制度不见全必将导致误操作的发生。各种技术规程是电气运行值班员进行倒闸操作和事故处理的技术指导和依据。如果技术规程不完善，必将产生错误的指导，从而导致误操作事故的发生。因此必须在规程完善方面下功夫，针对系统改造，运行方式改变及时对规程加以修订。

1.2不严格执行规章制度是发生误操作的主要原因。即使各种规章制度很完善，各种管理制度很健全，但是电气运行值班员在实际工作中，不去严格执行，在具体操作中，不按规程办事，行为不规范，就必然导致误操作的发生。其中表现最多的是不严格执行操作票制度及操作监护制度。不认真填写操作票，不根据系统实际运行方式填写操作票，监护人及值班负责人又不认真审核操作票，致使不合格操作票甚至错误操作票得以许可；重大操作不组织人员进行讨论制定必要方案，采取必须措施，更不必说进行危险点分析；无票操作，操作前不核对设备名称、编号，不按唱票、复诵、比划、操作步骤进行；操作中态度不端正，操作跳项，漏项，不按规定顺序进行操作，监护人不认真监护，对操作人操作的正确性不进行监督检查，干与工作无关的事，使操作人失去监护或监护人代替操作人进行操作，操作中遇到疑问，不去分析原因，主观臆断擅自更改操作票，强行解锁等等。这些导致最终结果就是做错间隔发生误停，误送；带负荷拉合刀闸；误入带电间隔；带电挂（合）地线（地刀），带地线（地刀）合闸送电恶性误操作事故的发生。

1.3防误闭锁装置技术措施不完善，五防闭锁管理不严也会导致误操作事故的发生。某变电站母线停电检修，由于母线接地刀闸程序锁损坏，便将闭锁解除并合上接地刀闸。这一情况不做记录，不进行交接班，在母线检修完后送电时，在未断开母线接地刀闸情况下就给母线充电，其结果也是带地刀合闸送电，造成变电站全停事故。

2、电气设备因素

防误闭锁装置的不完善，不能有效防止临时接地线的安装和拆除，加上电气设备检修维护超过周期或者老化会引起设备的健康水平下滑，致使由电气设备自身引发的事故频率极高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如在变电站技改工作中，设备生产厂家未与需方沟通擅自更改设计，将原本一次接线应接在母线设备间隔小车之后的lOkV避雷器直接连接在lOkV母线上，检修人员在工作过程中，触碰到带电的避雷器上部接线桩头，造成人员伤亡。

3、操作人员自身人为因素

3.1电气误操作的发生与值班员的工作态度密切相关。即使各种规章制度健全，操作人员技术水平比较高，但操作人员态度不端正，情绪不稳定操作不认真不仔细就会发生误操作。在一次6KV高压转机测绝缘操作，操作人将转机电源切除后，操作人监护人一边说笑一边工作，没有核对设备名称编号就将相邻间隔设备柜门后盖打开，在对被测设备进行验电时发现设备带电，一检查才发现走错间隔了，真是不幸之万幸，幸喜进行验电，否则将会发生人身触电死亡事故。

3.2电气误操作的发生与运行人员的精神有关。运行人员在值班期间，如果能保持良好的精神状态，精力充沛，头脑清醒，全身心的投入工作，则发生误操作的可能性较少。反之，运行人员在值班期间无精打采，头昏脑胀，精力分散，操作票的填写，审查就会出差错，措施制定不会完善，操作时易发生做错间隔、误拉合开关刀闸等误操作。造成精神状态不佳的原因是上班前休息不好，如上班前不睡觉，打牌，玩游戏，看电视等，于是值班期间身体困乏，昏昏欲睡，操作时头脑不清。

4、家庭及社会影响不可忽视

4.1由于社会因素引起的值班员心理状态失衡是诱发误操作的原因.有些值班员受社会现象的干扰，心理失去平衡，导致工作上没有信心，技术上不钻研，抱着混日子的思想，对待日常操作采取应付的态度，工作不细心从而诱发误操作。

4.2家务事务处理不好也会导致误操作。有些值班员家务事多，或矛盾错综复杂，由此消耗过多的体力，上班时筋疲力尽，反应迟钝，或心烦意乱，精力无法集中在操作上而发生误操作。

二、预防变电值班员电气操作误操作事故的对策

（一）促进员工技术水平的提高，加强培训力度

变电值班人员自身的技术水平不同，因此，误操作概率的发生也是不同的。需要做好员工培训的工作，促进值班人员操作能力的提升，只有这样，才可以确保变电值班员在操作过程中的正常性。

（二）提高员工的自身意识

想要避免发生误操作事故，就要加强操作人员自身的意识提高，有一个较好的工作态度。必须和季节特点以及现阶段工作特点相结合，关注安全活动开展的整体质量，并对活动内容进行丰富，积极地组织召开安全月和安全周的活动，主要对安全月报和事故案例进行讲解和分析，同时，员工需要与自身实际相结合，制定相对应的策略，让员工可以从思想意识上认识操作失误的危害性。

（三）提高安全管理的效率

可以通过以下措施进行。一是，班前班后会的召开。班前会需要和当天的工作任务和运行方式进行结合，分析危险点，并对安全措施进行制定，交代好工作中的注意事项，同时，还要注意值班人员当天的精神状态，排查不安全因素。在班后会中，主要对当班工作以及工作中的安全情况进行总结，并对运行系统和岗位当中的安全问题与改进措施进行制定；二是，做好运行管理，有一个科学合理的操作任务安排。制定完善的规章制度和操作规程以及管理网络。时刻秉承着“管生产就要加强安全”的理念，实现计划、布置、检查、总结、考核的安全性，并且要加强钥匙管理，防止操作出现漏项、合并项的问题。

在值班工作过程中，变电操作员的误操作给工作的进行造成了很大的影响，带来了很大的安全问题和经济损失。企业要加强工作环境的整治和维护，加强操作人员的技术水平，采购安全系数高的电气设备，同时加强管理力度，从多个方面减少值班员误操作的概率，保障操作过程中的安全。

参考文献

[1]时忠庆，贾瑞庆.浅析变电值班员电气误操作原因及预防措施[J].城市建设理论研究（电子版），2016（3）：206.

[2]卢京蓉.变电值班员电气误操作原因及预防措施的研讨[J].房地产导刊，2014（36）：213.

[3]孙雯，袁晓光.变电值班员电气误操作原因及预防措施的分析[J].建筑工程技术与设计，2017（23

论文作者:贺鹏, 姚轶新

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f9ea2dfd987ad0b2d0deeb2.html