# 免更换自脱扣可调式跌落熔管研制论文_赵彪,杨红贵,阮立纲,赵云英,施洋

(云南电网有限责任公司大理鹤庆供电局)

摘要：当前跌落式熔断设备在配电线路当中的应用频率正在逐渐提升，尤其是变压器台架当中更需要这一类型的设备支持来提升使用安全性，其中多种型号的设备应用也是为了适应于不同的环境，但是对于新的生产需求以及地理环境条件经常需要对于熔管设备进行细微调整设计新型操作工具保证其安装的正确与有效性，通过总结以往工程经验和技术规律，能够对于容易出现故障的情况进行预估评判，在设计制造对应装卸工具时有效避免误区和制造技术的不足因素，以创新型的效果实现对于拆装工具的研制。

关键词：跌落式熔管；新型装拆工具；工具研制

引言：

以往工程项目中对于配电变压器短路过载的保护通常都需要熔管的有效安装来保证，但是对于不同型号的熔管在安装过程中也需要予以足够的重视才能够保证安装效果符合实际需求，如果操作工具不得当或者技术标准掌握不到位非常容易出现熔管在安装过程中就遭到损坏等问题，或者因为熔管的细节隐患导致在出现意外情况时无法及时熔断造成配电设备过载状况无法及时缓解产生的重大经济损失，因此通过对于实践经验的总结和积累，对于新型跌落式熔管的拆装工具的研制进行严谨细致的探究，以保证应用过程中的成功率、成功效果。

一、跌落式熔管新型拆装工具研发的背景及必要性

当前10kv配电网络的熔断器配置需求主要需要跌落式熔断器进行安全维护，但是在熔断器维护检修过程中，因为熔丝需要经常性更换和检查，现有工具和操作仪器在应用过程中难以保证具体效果并且存在因为拆装维护导致的设备故障情况，一旦出现将引发设备安全事故或者紧急抢修等问题，对于操作检修过程存在方式升级上的较大难题，反复送修也将导致停产停工带来的企业效益下降以及停电时间延长等情况，因此为了满足实际需求的前提下，需要研发一种新型的具备特殊使用效果的熔管以及相对应的拆装工具，能够保证将熔断器内部分化为两部分，通过分别进行迅速的速算脱扣以及延时脱口的功能来保证不同情况下的快速反应，在负荷侧短路时迅速脱扣，而在整定熔丝熔断值情况下进行延时脱扣，通过不同的操作对于熔断动作进行调节，增强了安全维护工作的可控性[1]。

在完成研发之后应该达到的预期效果为熔丝免更换并且可以多次使用，保证供电侧的电路电网可靠性，维持原有的电量输送频率，简化复位操作，降低修复故障时间，增强电网运作效率。

二、新型熔管及拆装工具研制技术基础

在当前云南电网技术创新过程中，需要按照实际环境下的需求进行研发工作的开展，但同时应当着眼于实际情况，对于现有熔管设备应该充分有效利用，新品研发应该在不改变外观尺寸的基础上进行研制，避免新型设备与旧有设备不兼容的情况发生，造成生产成本的增加，因此研制过程主要通过内部改造完成，加强内部结构的完善性以及可用性，达到预期效果要求。通过上文所述需要根据内部结构的升级改造完成双重脱扣要求，保证在不同情况下进行对应的脱扣操作维持电路电网整体安全，因此在内部需对于跌落脱口机构进行系统优化，尤其是快速与延迟两种脱口机制的发生机制应该进行妥善的调整。

图1 图2

正常情况时，电流通路为图1中的红色部分，由跌落熔断器熔管的上端至下端。按照技术需求需要了解新型熔管的动作原理，负载发生短路时，熔管内部的双金属片作为延时脱扣的发生设备，主要通过温度控制实现脱扣机制，负载短路情况下发热时间短发热量小并不会出发双金属片弯曲动作，因此不会启动延时脱扣，而是出发短路铁芯释放快速脱扣卡扣，保证对电路的整体保护效果[2]。

当负载发生短路时，如图2中，电流经1连接软线，流过2短路线圈后，强大的短路电流使3短路铁芯向上运动，顶动4直角连杆，直角连杆转动后释放5卡扣，在弹簧的作用下6复位拉环向下运动，使7熔丝铜编释放变长，从而使跌落熔管松脱跌落，起到短路保护的目的。在这个过程中，电流同样流过双金属片，但因其发热时间很短，达不到其弯曲动作值，故其不动作。

当负载发生过载时，过载电流达不到2短路线圈的启动值，短路线圈不启动，但其流过8双金属片时，经过一定的延时发热，双金属片发热弯曲，带动9整定螺钉向左运动，同样驱动4直角连杆旋转，致使5卡扣脱扣，在弹簧的作用下6复位拉环向下运动，使7熔丝铜编释放变长，从而使跌落熔管松脱跌落，起到了过载保护的目的，过载保护的电流大小由9整定螺钉来进行整定，9整定螺钉距离4直角连杆的距离决定了过载电流动作值的大小，经过出厂检验后将刻度标示在整定螺钉旁，从而达到熔丝电流可调的目的。

当上述两种情况动作后，熔管跌落下垂，操作人员利用操作杆将6复位拉环复位，使5卡扣重新扣入，实现了快速免更换的目的。

为了更加完善熔管的保护功能，避免上述两个机构都失灵时，在7熔丝铜编下部设置了常规的10后备熔丝，后备熔丝的额定电流一般选取15-20In,正常情况下不会熔断，只在严重短路时作为后备保护用。

这样一来能够完整形成循环结构，按照维护周期进行对应的熔管更换即可保护电路使用过程中的安全效果，并且熔管能够重复利用降低了电力企业的生产成本[3]。

三、研制过程中的新型熔管及装卸工具安全规格

对于设备的设计构想能够达到预期目标之后，在实现过程中需要考量机械寿命以及安全规格，一般而言主电路不通电流的情况下可以进行操作性能试验，重复进行熔管的熔断操作能够有效测试其使用效果以及实际寿命范围，保证对于零部件的更换周期有确切的了解，一般操作循环包括闭合操作以及分断操作两个部分，需要持续进行10000次的测试测验，在过程中如果试验品没有法身过度磨损或者卡扣松脱、卡死等状况，才能够视为质量合格产品，并且对于零部件的电气连接部分也应当进行对应的检查，保证连接稳固性。另外电力设备应该在规定的环境条件下进行试验，保证湿度温度条件符合技术标准。一般的测定参数应该保持在工作电压在10kV到12kV的范围内，并且工作条件应该保持在温度在-10°C到40°C的范围内，相对湿度也应该保持小于等于95%以内，过载范围也应该限定在0.5-50A当中，短路动作范围则应该大于150A，通过这一技术标准的界定才能够保证新研发的熔管及装卸工具符合实际环境下的需求，同时运转过程中的电流特性应当按照下述表格当中的规格要求进行测验，保证运行过程中的稳定性。

时间—电流动作特性

四、结束语

通过对于熔断器的应用环境的分析以及其具体物理性质的需求，能够总结出装卸工具需要具有足够的便利性适应性，保证对于熔丝的拆装操作以及松紧度调节达到较为便利的操作效果，同时对于熔管的制作也应该提升技术工艺，保证脱扣需求满足不同的需求情境，这样能够保证在日后的维护工作中达到免更换多次使用的效果，并且有效维持对于线路的负载效果保护功能，对于过载值也可以进行有效范围内的调整，降低了抢修频率。

参考文献：

[1]李军, 程文胜, 孙华伟, et al. 新型跌落式熔断器[D].

[2]杨正山. 带电更换静触头户外跌落式熔断器:.

[3]杨红举, 于善华, 徐永远. 一种新型跌落式熔断器的研制[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2012(10):293-294.

论文作者:赵彪,杨红贵,阮立纲,赵云英,施洋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2fc118919f47fd977d455f0e.html