# 电力系统二次回路及继电保护调试探析田立军论文_田立军, 王东

摘要：电力系统具有整体性的特点，它的运行需要系统中各环节的相互支持。继电保护二次回路作为电力系统中重要的构成部分，其运行质量直接决定着电力系统运行的可靠性。但是，继电保护二次回路的运行仍然会发生质量问题和安全问题，所以要重视继电保护二次回路的维护和检修工作，以提升其运行的质量和水平。本文就对电力系统二次回路及继电保护调试措施进行深入探讨。

关键词：继电保护；二次回路；调试；措施

随着社会经济的不断发展，人们对于电力资源的需求不断提高，通过电力自动化继电保护二次回路方式实施有效保障电力系统的平稳运行。针对电网运行的稳定性要求和电力能源的质量要求，继电保护二次回路系统发挥了重要作用。加强继电保护二次回路系统建设，提高电保护二次回路系统关注度，增强电保护二次回路系统的保护，为电力系统安全运行奠定基础。

1 继电保护二次回路调试的意义和特点

1.1继电保护二次回路调试的意义

随着电力系统自动化程度的不断提高，对综合自动化变电站运行质量提出更高的要求，作为此系统重要组成部分的继电保护二次回路就需要保证持续可靠运行。所谓的继电保护就是指继电保护装置及相关的二次回路构成的整体，二次回路主要的构成部分就是元器件、继电器以及连接电缆，其主要作用就是调节、控制、检测以及保护电网设备的运行状态，并将检测的结果反馈给电网检修和维护人员，指导工作人员及时的发现系统设备运行异常情况，提前进行检修和维护，从而保证电网正常运行。继电保护二次回路运行情况直接影响电网运行情况，如果因为调试不当出现故障将直接降低继电保护装置的使用性能，从而导致电网运行的安全性和可靠性降低。因此，需要做好调试工作，并加强监督和管理，这样才能保证电力系统正常运行。

1.2继电保护的特点

在变电站中，继电保护是一项不可或缺的重要措施，其能够对故障进行检测，发出报警，或是直接将故障从线路中隔离开，确保无故障区域的正常运行。为实现相关功能，继电保护应当具有选择性、速动性、灵敏性及可靠性等特点。（1）选择性。当变电站内的电气设备或是线路出现短路故障时，继电保护需要有选择性地将故障设备及线路切除，若是保护或断路器拒动，应由相邻保护完成故障切除。（2）速动性。所谓速动性就是指保护装置应当在故障问题出现的第一时间进行切除操作，缩小故障的影响范围，减少设备低压运行的时长，最大限度地减低设备的受损程度，为变电站的稳定运行提供保障。继电保护装置最快的动作时间为0.01~0.04s。（3）灵敏性。该特点具体是指继电保护自身所具备的反应能力，当保护范围内出现故障时，无论短路点的所在位置、类型如何，继电保护装置必须正确作出反应动作，以此来确保变电站的运行稳定性。（4）可靠性。继电保护作为变电站的重要组成部分之一，它对整个变电站的运行具有保护作用，所以继电保护本身应当有足够高的可靠性，不能出现误动，更不能拒动。

2 变电站二次回路及继电保护的调试技术措施

2.1二次回路调试

（1）调试准备。为确保调试有序进行，调试人员应当在变电站二次回路进行调试前做好如下准备工作：了解并掌握站内全部电气设备的实际情况，如安装、功能、控制方式等等；检查一次主接线的运行方式及状态，看是否正常，并对间隔位置进行检查，看是否合理；检查二次设备的外观，看有无损伤的现象，并检查保护屏、直流屏和交流屏的接线方式，看是否与规定要求相符，确认符合要求后，逐一上电，观察反应情况，看有无异常现象，如果存在异常则应及时处理；将二次设备的通讯线路连接好，随后便可开始调试。（2）调试技术要点。可将变电站二次回路的调试工作放在如下几个方面。①电缆连接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电缆连接状况的调试通常包含一次和二次系统电缆连接状况的调试，调试工作主要包括三个方面的内容：a.调试开关控制回路。在调试开关控制回路时，调试人员需要对相应位置指示灯的颜色进行观察，在发现颜色异常之后，需要关掉控制电源，查找原因，并处理。b.控制信号回路安装调试。做好控制信号回路安装调试工作至关重要，需要将智能终端箱作为中心点，将开关与到账呀对于信号回路的控制情况进行记录和观察，并以此作为调试工作进行的依据。c.当出现事故跳闸信号、开关运行状态信号时，工作人员需要观察具体情况，并进行调试。②电动机联锁回路。在对该回路进行调试的过程中，应确保电动机开关设备处于试验位置，如果电动机上无试验位置的开关，应将电缆接头拆开，以此来断开动力回路，同时为避免误将断路器推入工作位置，应做好相关的安全防护措施。对电动机控制与保护回路进行检查，看动作是否灵敏、可靠，将联锁开关投入联锁位置，并按联锁程序，将第一台电动机的断路器断开，看其他电动机的断路器是否按先后顺序联动跳闸，然后将断路器全部合上，再跳开第二台电动机的断路器，此时除第一台电动机的断路器以外，其他电动机的断路器应按顺序联动跳闸，可根据该方法进行逐级实验，确保联锁回路正常。③开关量。对刀闸及断路器的状态进行检查，看是否正确，若实际与显示不符，则应当及时查明原因，并采取有效的方法和措施加以处理。通常情况下，导致此类问题的主要原因是刀闸的辅助触点常开或常闭接反，重接后可使问题消除。检查后台系统运行的状态信号，对开关量进行调整，从而使变电站系统的运行保持稳定。④功能调试。为确保变电站二次回路的功能正常，应对如下几个方面进行调试：检查断路器、主变分接头及电闸，当装置具备同期功能时，应找到母线与侧电压的基准点，据此对监控功能进行调试，随后按照监控系统图，核对相关数据，并对脉冲系数及模拟量进行正确设置。在系统正式投入运行前，应当对通讯方式、遥控序号等进行调试，并对上下行信息进行调试，如SOE量、模拟量、刀闸位置、遥控断路器等等。最后对声音报警及打印等功能进行调试，看是否正常。

2.2继电保护调试

通常情况下，变电站的继电保护装置由逻辑、测量和执行3个部分组成，各部分具有不同的作用，如逻辑部分主要是对被保护设备的运行状态进行判断，从而决定是否进行保护动作；测量部分则是对被保护设备的电气量进行测量；执行部分是对保护装置承担的任务进行具体执行。当变电站内被保护的电气设备出现故障时，通过继电保护能够使设备的损坏程度降至最低，并且还能缩小故障影响范围。为使继电保护在变电站中的作用得以充分发挥，应当做好相关的调试工作，具体的调试技术措施如下。（1）调试前的检查。在对变电站继电保护进行调试前，除了要准备好相关的仪器和工具之外，还应当进行如下检查工作：对设备外观及内部接线情况进行检查，并对二次回路的连接线进行检查，看是否与图纸相符，位置是否正确无误。（2）调试技术要点。调试继电保护装置的过程中，必须严格按照设计图纸、参数设置及保护功能进行调试，为确保保护装置动作的准确性，应在二次设备安装前，对绝缘进行检查，接线前使用摇表对装置及外回路绝缘进行测量；随后采用逐项检查的方法检验逆变电源的自启动装置、拉合空开；对保护装置进行全面检查，看装置的自检功能是否正常，定值整定及空开设置是否正确，对回路进行检查，看有无异常情况，寄生回路中是否存在寄生串电现象；检查零漂、采样及内外部开关，看是否准确无误，与相关规定要求是否相符；检查保护装置的功能逻辑，并将重合闸等动作逻辑作为检查的重点内容，看定值是否正确，灵敏性及可靠性是否与规定要求相符；对开关的跳闸、重合闸进行试验，保证传动能够按照逻辑顺利进行。

3 结论

综上所述，通过总结变电站二次回路调试、继电保护调试的实际工作，为了更好地处理变电站此方面的维护和调试效率，调试验收人员应对整个变电站的各种保护装置等掌握明了，从而能熟练地完成整个调试、验收过程。此外，因为在当前不同厂家的设备质量不同、通讯规约也各有差异，所以要注意要求厂家做好出厂前的保护调试，尤其是不同厂家的联调。最后应做好验收过程中标签、标示及各种资料图纸的归档，建立统一的相应编号，以利于日后的维护及处理工作。

参考文献

[1] 中国南方电网有限责任公司．继电保护及有关二次回路验收规范[S]．2017．

[2] 傅学宏．综述变电站二次回路干扰问题及防范措施[J]．大众科技，2016，（2）．

论文作者:田立军, 王东

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3045efabab27b032edf2fa97.html