# 企业供电中电气设备的接地及其运行与维护论文_陈永明

广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司

【摘 要】制糖企业中，为了防止触电和保护电气设备的使用安全，通常都会对电气设备进行接地处理，这样不仅减少了各类用电安全事故的产生，还为企业的发展提供了供电保障。为了更好地对制糖企业供电中电气设备的接地进行了解，本文将从接地的种类、接地装置的技术要求、注意事项以及接地装置的运行维护等方面出发展开探讨，希望能够为今后的相关研究提供参考。

【关键词】企业供电；电气设备；接地及维护

0.引言

何为接地？所谓接地，指的是将电气设备和用电装置的中性点、外科或者支架和接地装置用导体作良好的电气连接。企业生产中，通过对电气设备实施接地处理，能够很好地保证用电设备的安全，防止员工触电情况的出现，减少用电事故。那么，制糖企业中电气设备的接地及其运行于维护到底是怎样的呢？下面，笔者将对此展开探究。

1.企业供电中电气设备的接地类型阐述

第一，过压保护接地。从字面意思不难理解，过压保护接地主要是防治电流压力过大而造成触电事故，威胁安全生产的接地保护装置。其中，防雷装置是过压保护接设置中较为常见的一种。在实际的应用过程中，主要是通过避雷针或者避雷器将电压引入地下。

第二，工作接地。在各种类型的接地中，要想最有效地将电位维持在一定的水平，则应当考虑工作接地。工作接地的应用，能够使得电气设备达到它平稳运行的要求。

第三，防静电接地。在制糖企业生产过程中，产生静电不可避免。由于静电会对员工和生产设备产生一定危害，通过静电接地，能够将某些设备产生的静电转入地面。

第四，屏蔽接地。在制糖企业生产设备中，多数为金属材料，为了有效防止这些设备电磁感应的出现对其他生产设备造成影响，可以通过屏蔽接地来实现。相较于上述几种接地类型，屏蔽接地操作起来最为复杂。

2.接地装置的技术要求及注意事项

2.1变电所的接地装置内容

首先，变电所的接地装置的接地体应当以水平形式进行敷设。接地体需要选用圆钢或者钢管，如果选用的是圆钢，则其长度和直径应当分别控制在2.5m、12mm左右，若选用的是钢管，则其厚度必须大于4mm。在此基础上，利用截面面积大于100mm2的扁钢相连为闭合环形，外缘各角做成弧形。其次，变电所的主变压器，它的工作接地和保护接地必须要同人工接地网连接在一起。再有，防雷装置中的避雷针应当尽可能以独立方式接地装置存在。

2.2防止易燃易爆场所的保护接地

制糖企业虽然不同于化工、油气企业，但是仍然会存在一定的安全威胁，而燃烧爆炸等事故在制糖企业的生产过程中同样存在。因此，为了防止企业出现易燃易爆现象的出现，必须在容易发生火灾、爆炸等场所采用保护接地：①接地干线和接地体的连接点必须多于两个，建筑物两端分别与接地体连接；②在测量电阻的时候，有可能会导致火花产生，在测量电阻的过程中一定要移至安全的地方进行。

2.3直流设备接地的注意事项

通常而言，直流电流对金属的腐蚀性较为严重，从而导致电阻的增大。所以，制糖企业在生产过程中，工作人员应当在直流线路上安装接地装置，同时还需要注意以下几点：①在对设备进行直流接地的时候，切忌将自然接地体作为重复接地体；②在进行直流接地的时候切忌与自然接地体相连；③直流接地体中的人工接地体，其厚度必须大于或等于5mm；④工作人员必须定期检查人工接地体的状况，以防出现腐蚀。

根据国家的有关规定进行接地保护，接地线除了应用于工作接地和保护接地上，不得在其他方面加以应用。如果没有特殊说明，用途不同或者电压不同的电气设备应当使用一个总的接地体，按照电位连接的相关说明和指导，将建筑物金属构件以及金属管道等同总接地体连接起来。此外，人工总接地体尽量不要安装在生产车间内，总接地体的电阻值必须高于各种接地中最小的电阻值。图1为企业保护接地装置。

图1企业保护接地装置

3.电气设备接地的运行及管理

接地体是指和地面产生直接接触的金属体，而将电气设备和接地体连接起来的导线称为接地线。对于任何企业而言，接地装置的两个重要要素就是接地体和接地线，电气设备要想实现接地，则离不开接地装置。由于制糖企业电气设备的运行具有复杂性特点，在对电气设备接地的过程中，制糖企业电气工作人员务必重视接地装置的安装，同时定期对接地装置进行检查。比如，每个季度对配电所的接地装置检查一次，在雷雨季节到来之前检查各种防雷装置，对经常暴露在外容易受到雨水侵袭、阳光暴晒的地线和地体进性常规检查。针对电阻的检查，每三年为周期，重新测量。员工在工作过程中使用到的手机、电脑等，这些可移动的电气设备的接地线一定要在每次使用之前进行检查，保证员工的生命安全，降低事故的发生率。

4.对接地电阻值的接地装置进行改革

在接地电阻值中，以往接地装置中的接地体长度一般都比较短、垂直接地体的数量也比较少。因此，针对这一情况，电气工作人员一定要加以改进。制糖企业生产过程中，会涉及到许多化学物质，电气工作人员可以利用降阻剂来实现稀释接地装置中某些物质的目标，从而对接地体进行处理。另外，还有一种最直接地改进接地电阻值的方法，通过连接电源设备中的电阻值，依据原有的电阻值在接地装置中所产生的作用，观察它在上下该浮动多少的电阻值才可以实现最优。

5.结语

总而言之，制糖企业在生产运行过程中，存在很多的用电安全隐患，这些隐患的存在严重威胁到员工的生命安全。为了能够保护好员工的工作安全，实现企业的经济效益，制糖企业必须对各种电气设备进行接地处理，定期对各种接地装置进行维护和管理，给企业提供一个安全的生产环境，消除各种用电安全隐患，促进企业的健康发展。

参考文献

[1]王其超,陈秀珍. 企业供电中电气设备的接地及其运行与维护[J]. 职业圈,2007,02:149+151.

[2]白海军. 企业供电中电气设备的接地及其运行与维护[J]. 科技创业家,2013,04:130.

[3]黄华东,安君. 电气设备及其接地装置的运行维护[J]. 科技传播,2013,19:157+156.

[4]黄东伟. 电气设备及其接地装置的运行维护探讨[J]. 科技风,2012,12:147.

论文作者:陈永明

论文发表刊物:《科技中国》2017年2期

论文发表时间:2017/5/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30496706ace706ddec33599c.html