# 建筑消防电气的设计分析论文_吴艳萍

吴艳萍

广西壮族自治区工业设计院

摘要：建筑工程正朝着结构多样、材料增多、功能复杂化的方向发展，这就加大了消防工程的设计难度，尤其时消防电气设计的难度。在进行消防工程中的电气设计时要注重考虑防火隔离要求与人员安全疏散等方面的要求，从而提高建筑整体消防水平。本文分析了建筑消防设计的基本原则，并探讨了建筑消防工程的电气设计方法，包括消防供电设计，弱电系统设计及电气元件设计。

关键词：设计；电气；消防；建筑；分析

现代建筑的居住密度较大，如在建筑中发生火灾，则引起的损失将会不可估量。为预防建筑火灾，应重视做好消防电气工程的设计、安装工作，以便为消防系统的正常运行打下良好的基础。在设计建筑中的消防电气工程时需要确保火灾监控、火灾预警及火灾扑救的有效性，同时要为消防电气工程的安装、建设提供合理的指导[1]。本文分析了设计建筑消防电气时应注意的相关事项，旨在确保建筑消防系统能够发挥应用的作用。

1.建筑消防设计的基本原则

建筑消防设计包括电气设计、给排水设计、暖通设计、结构设计等多方面的内容，电气设计是消防设计中的重要组成部分，电气设计方案应能够与给排水设计、暖通设计与结构设计等实现协调、配合，以确保消防设计能够满足建筑工程的防火要求。建筑工程中的消防设计需符合预防为主及防消结合原则，设计的过程中应注意防患未然，并保证在火灾发生的情况下可以在最短的时间内扑灭，从而有效降低火灾造成的损失。在进行消防设计的过程中还应全面考虑建筑灭火要求、人员在火灾发生的情况下能否及时疏散，以便可以有效提高建筑本身所具有自防与自救能力[2]。此外，设计建筑消防工程时要将被动防火与主动防火两种方式结合在一起，被动防火包括灭火系统、引导疏散系统、排烟与防烟系统及火灾报警系统等，主动防火则包括避难区、阻燃性建筑材料、防火分区与防火结构等。消防工程中的电气设计涉及到被动防火、主动防火体系，因此在进行电气设计的过程中需要考虑到其他专业的防火要求。

2.建筑消防电气的设计分析

2.1消防供电设计

建筑消防工程中的供电设计内容包括主接线设计、供电线路设计、应急电源设计等方面的内容。（1）为保证消防供电系统实现正常运行，则在设计主接线方案时应避免正常电源与应急电源之间出现并列问题，且市电应禁止与发电机组并列，为避免市电与发电机组、正常电源与应急电源出现并列问题，则可以在设计时采用电器连锁与机械连锁相互配合的设计方案，以保证可以同时满足电网停电后非消防电气负荷、消防应急电气负荷要求。在实际的设计工作中可以利用发电机或双变压器作为消防应急电源，或采用发电机或单变压器作为备用电源。（2）在供电线路设计方面，如需在建筑中使用耐火型绝缘矿物电缆，则应采用明敷设或吊顶敷设的设计形式，在电缆沟或电气竖井中敷设耐火电缆或难燃电缆时，需要注意将普通电缆与消防电气的电缆隔离开来，必要时可设置穿管保护措施。将绝缘电线作为火灾报警系统中的传输线路时，应利用封闭线槽、难燃型塑料管、金属管等保护好线路；对于应急广播、应急照明、消防通信、灭火控制系统及联动控制系统等的供电线路，则采用难燃塑料管或穿金属管进行保护，并将线路敷设于不燃烧的建筑结构当中，采用暗敷方式，线路保护层的厚度应≥0.3cm[3]。如需在建筑吊顶部位敷设供电线路，则设计为金属线槽或金属管布线形式。此外，在应急电源设计方面，应将电源转换的时间作为设计的重点，安全照明电源的转换时间应≤1.5s，备用照明应≤15s，疏散照明应≤15s。

2.2弱电系统设计

建筑消防系统控制室当中设置了大量弱电系统，为了保障控制室在发生火灾的情况下正常运行，则应通过优化弱电防雷接地设计确保消防系统操作控制的有效性、灵敏性。（1）在弱电系统接地设计方面，可以将TN-S接地保护设计应用于变压器配电系统当中，确保变压器的中性点可以实现直接接地，对于变压器中的外露导电部分，应采用PE线进行接地处理。如建筑中存在共同的接地系统，则应确保接地系统的接地电阻实测值≤1Ω，且接地系统中应包括防雷接地部分、过电压的保护接地部分；如接地电阻实测值在1Ω以下，则采用预埋板补打在室外的接地极，注意避免在室外接地干线引入段使用裸铜排或扁钢，以免导致防雷接地与地干线直接接触，并由此对弱电系统接地效果产生影响。弱电系统电缆进线通常需要设计为TN-C-S接地形式，注意分开室内PE线与N线[4]。（2）雷电可对消防信息控制中心的弱电系统造成严重干扰，为减轻雷击对弱电系统产生的影响，则可以采用防电磁脉冲设计方案，以避免消防信息控制系统中出现过电压或过电流。如建筑工程中没有设置防直击雷保护装置或弱电系统不处于防雷击装置保护范围，则应在防雷设计中应用防直击雷方案，将接闪器作为避雷网。例如，可以直接利用建筑屋面中的各类设施作为接闪器，包括金属彩板等，同时将建筑中的内钢筋或钢柱等作为防雷引下线。此外，建筑基础中的内钢筋可以作为防雷接地体。

2.3电气元件设计

对于建筑工程中的消防元件，设计要点如下：（1）设计消防报警按钮时应保证防火区中任一地点与手动消防报警按钮之间的距离＜30m。对于建筑消防工程中的应急广播，在进行电气设计时要注意以下事项：如建筑二层及以上发生火灾，则应将着火层与相邻上层、下层接通；如建筑首层出现火灾，则应将地下各层、二层与首层接通；如地下室中出现火灾，则应将首层与地下各层接通。应急广播与保护区内任一地点之间的距离应≤25m[5]。（2）探测器设计。对于不同消防探测区中的探测器，应根据建筑高度、消防保护面积等确定探测器的安装数量。如建筑上梁高度＞0.6m，且建筑顶区被上梁隔开，则应将被上梁分隔的区域作为独立的探测区。如建筑上梁高度＜0.6m，则对于探测区中的感温式探测器与感烟式探测器，在设计具体数量时应考虑房间高度与地面面积情况，具体设计方法见表1。（3）在消防应急照明的灯具照度与照明持续时间设计方面，应严格执行GB50034标准设计要求，安全照明灯具的照度值不应低于该场所中一般照明的10%，备用照明灯具照度值则不应低于5%。对于疏散通道中的应急照明灯具，则照度值应≥0.5lx。根据GB17945中的要求，工业厂房应急灯具照明供电时间应≥1.5h，照明的持续时间应根据建筑的实际情况进行设计，高层建筑疏散照明的持续时间应≥0.5h，一般建筑应≥20min。

3.结束语

总之，消防系统设计形式可对建筑安全性能产生重要影响，电气设计是消防设计中的重要内容，根据建筑具体条件灵活调整设计形式有助于优化消防系统的工作性能。对此，要重视协调创新电气设计方案，以便能够有效应用消防系统。

参考文献：

[1]孙上鹏，赵会兵，全宏宇，陈德旺，林涛，宁滨.基于定性趋势分析的无绝缘轨道电路电气绝缘节设备故障诊断方法[J].中国铁道科学，2014，35（1）：105-113.

[2]徐青山，王伟，刘建坤，刘中泽，辛建波，许庆强.计及灵敏度因子的加权电气介数在电网脆弱性线路识别中的应用[J].电力自动化设备，2013，33（10）：53-58.

[3]朱瑛，程明，花为，张邦富，王伟.基于滑模变结构模型参考自适应的电气无级变速器无传感器控制[J].电工技术学报，2015，30（2）：64-72.

[4]陈杰，刘洋，周志成，张若兵，傅贤.高压脉冲电场处理过程中样品特性对处理室电气击穿规律的影响[J].高电压技术，2015，41（1）：268-274.

[5]徐蓓蓓，孙文，蒲健飞，马菁菁，温志英.日本电气安全标准《电气用品的技术基准》解读——与中国国家标准重要差异的比较与分析[J].制造业自动化，2012，34（2）：88-92.

论文作者:吴艳萍

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30b70597896bfb201da40c0c.html