# 变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理梁鹏论文_梁鹏

摘要：直流系统是变电站运作中必不可少的组成部分，只有安全稳定的直流系统才能给变电站正常运作提供基础保障。对于直流接地故障问题检测应该从故障根源着手，对于故障问题针对性地进行处理，注意运行环境对其的影响。另外，对于当前容易出现故障的问题应该积极地进行改造设计，定期管理维护以更好地解决直流接地故障问题。

关键词：变电站；直流系统；接地故障；环网危害；分析处理

1直流系统接地出现故障的原因

1.1电缆绝缘体问题

由于电缆的工作环境较为特殊，在电缆的长期使用过程中，不可避免地会出现一些破损或者老化的现象，一旦电缆的绝缘体被破坏之后，电缆就很容易受到杂物、湿度、温度、外力、灰尘及设备的影响继而引发接地故障。因此，我们在电缆或者其他设备的选择采购时，应当严格控制电缆的质量，避免使用一些绝缘质量较差的电缆，以此降低安全隐患。此外，电缆长期处于高负荷的工作状态也会加快破损和老化的进度，使绝缘体的脱落速度更快。

1.2元器件接地

变电站的设备出现电力故障的原因主要有以下几点：机构箱、仪器仪表进水、继电器绝缘下降、故障录波测量电路接地、抗干扰电容盒接地等。

1.3蓄电池接地

蓄电池接地主要有一下几方面原因，一是蓄电池壳体老化，二是蓄电池长期处于工作状态，温度过高、充电过度都将可能导致蓄电池壳体出现膨胀开裂。三是蓄电池底部是由很多微小颗粒组成，由于应力作用很容易破坏蓄电池底部壳体。

1.4工作环境

变电站直流系统设备受外界环境影响较大，比如湿度、温度、外力、灰尘、腐蚀气体、电磁干扰等因素都有极强的破坏力。如果设备长期在一个光照过强、温度过高、湿度过大的环境中运行，都将加快绝缘体脱落的时间，降低使用寿命出现接地事故，因此保障其运行的外部环境的优良性也是十分重要的。

1.5人为因素

在电力系统运行中不可避免的需要人力投入，比如设备线缆的敷设、安装及调试，其中每个环节出现一些差池都将影响变电站运行的稳定性。一些工作人员在施工过程中还存在一些不规范行为，安装过程十分马虎，导致设备由于受到震动出现零部件脱落的情况，认为线头不带电就不需要处理，任由其裸露在自然环境中。因此加强设备系统安装过程中的任何一个环节都是十分有必要的，只有反复确认，提高安装人员的专业技能及责任意识才能够更好地保障设备安装质量。

2故障查找方法

变电站的直流接地虽然是复杂的，无论是常规保护还是微机保护，其故障的排除法是一致的。首先确定是正极接地还是负极接地，测量正负极对地电压，有效区分是正极接地还是负极接地。

2.1极性分析

上述已经对变电站直流系统接地故障的相关原因进行了分析，因此，我们要想更好地判断故障原因，就应当对极性进行有效分析，看出现接地故障的原因是由于人为原因、环境原因还是设备老化因素造成的。如果有工作人员在进行设备检修时，应立即停止工作，检查接地故障是否由该工作引起。

2.2拉路法线路分段检查是常用的故障检查方法之一，对分段线路进行断路处理观察接地信号是否消失，如果消失则可以确定线路故障的位置了。拉路前一定要核查该回路是否为重要回路，拉路法不能影响运行中的设备，拉路处理的过程中时间以1-2S最佳。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3便携式仪器查找定位方法

使用便携式的直流接地故障查找仪，查找直流接地不失为一种好方法，对接地故障的排除在时间上和安全上都是好帮手。不需断开直流回路电源，移动式的采集互感器在各分布回路上测量。如果出现接地回路就报警。

3变电站直流系统环网危害的分析和处理

3.1变电站直流系统环网危害的分析

本文选取两点接地的故障作为研究对象，若是出现两点接地故障不仅仅造成了装置出现拒动，也使得直流熔断器出现了熔断隐患，整体回路控制失衡，系统面临瘫痪的危险。具体结构见图1。

图1直流系统接地情况

结合图中相关信息可知，若是A点和B点出现了接地故障问题，使得继电器KA1和KA2形成短接，会造成继电器误动以及跳闸的问题。若是A点和C点出现故障问题，则继电器KM会直接出现短接问题，继电器误动作的几率也较大。另外，若是C点和E点、B点和E点出现接地故障问题，则会直接导致断路器拒动，影响整体运行结构的安全性。而若是A点和E点出现故障问题，系统则会出现熔断器熔断的现象，系统整体就会直接断电。

3.2变电站直流系统环网危害的处理

依据相关分析可知，直流系统环网问题出现后会造成严重的安全隐患问题，尤其是系统运行质量会受到影响，不仅仅会缩短直流系统中蓄电池的实际使用寿命，也会使得小的直流馈线结构中环流问题导致馈线烧毁，严重者直接造成严重的火灾问题。另外，接地故障检测过程会受到影响，使得精确检测工作不能落实到位，也无法对系统报警问题进行及时的矫正和处理。除此之外，在对直流环网应用结构进行全面分析的过程中，环网会造成继电器误动作的几率加大，影响整体直流系统的运行安全性，正是因为危害较大，所以，相关技术部门要结合实际情况建立对应的处理措施。第一，操作人员要对质量管理工作予以监督和管理，尽量提升设备质量管控效果，并且建构完整的质量监督管理过程，严把质量检测检验关，从而优化相应系统的运行综合质量。一方面，在选择变电站直流系统设备的过程中，要尽量选择大品牌以及售后服务较为到位的商家，有效提升继电保护装置的综合质量。另一方面，在设备购买之前要进行实验性检测分析，保证其应用性能的同时，提升管控工作的综合价值，并且维护应用的合理性，也为专业性检验工作的开展奠定基础。第二，相关人员在设备管理工作中，要落实定期维护的管理机制，确保能秉持专业态度应用技能知识对环网情况进行集中校对，从而有效排查对应的故障点，借助先进设备判定环网故障类型的同时，发挥对应处理机制，保证故障问题都能得到解决。例如，目前较为常见的设备就是直流系统带电解环仪，能实现对环网问题的快速寻找，合理性判定对应的接地故障问题，维护标准正弦波形显示的效果，从而提升快捷化查找工作的基本水平。第三，技术人员也能借助信号源以及手持型设备进行双层抗分布电容设计管理，从而集中区分平衡电阻接地的效果，并且对检测死区进行集中校对和处理，有效排除直流串电故障问题，优化相应分析过程和处理项目的综合水平，也为后续直流系统管理工作的全面落实奠定基础。第四，为了有效提升相应工作的处理效果，技术人员也要完善区分机制，尽量结合倒闸操作过程完成母线电压控制效果，针对正常运行过程蓄电池的处理要更加慎重，避免整流器单独作为电源进行直流盘供电处理。并且，针对没有核对的直流电源极性要建立完整的分析控制机制，整合处理效果的同时，优化相应内容监督管理的综合价值，并且完善直流系统运行的基本效果。

4结语

变电站的直流系统是一个相对独立的系统，是变电站正常运行的核心设备之一。直流系统是变电站最主要的组成部分，它的运行效率关系到整个电网的运行稳定性。近年来，随着电力资源在生活生产中的不断深入应用，电力能源已经成为当前最主要的生产能源之一，人们要求更稳定高效的能源供给，变电站直流接地故障引起各界的广泛重视。当前我们急需对变电站的直流故障问题做出及时有效的解决策略，以保障变电站的各项系统正常运行，维护变电站的安全稳定性。

参考文献

[1]张明达.变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理研究[J].山东工业技术,2015(01):252.

[2]梁淑梅.变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理[J].技术与市场,2013,20(12):90-91.

论文作者:梁鹏

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/312efe6d2c41864f5d1639cb.html