# 建筑暖通设计常见问题与措施论文_蔡浩

深圳市建筑设计研究总院有限公司

摘要：随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升，在建筑暖通空调设计领域中，还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决，不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析，并提出措施。

关键词：暖通设计；问题；措施

一、暖通空调设计应遵循的原则

（一）可行性

在暖通设计过程中，设计方案应符合相关的法律法规，同时考虑到周边的配套设施，比如供电、供气和供水等方面是否能满足设计方案要求，并结合当地的地质情况、夏季冷负荷和冬季热负荷产生的冷热蓄积不均衡效应，分析并考虑到当地地下水源的现状和未来的变化趋势等。

（二）经济性

在暖通空调设计中，还应考虑方案的经济性问题。在对设计方案的经济性进行对比时，应当着重注意设计方案的基准问题。为保证设计方案比较结果更加科学、合理，在对设备的档次、要求、美观、使用情况、能源价格等方面进行比较时，应采用一致的基准条件。比如，如果对采用高性能设备的方案和采用低性能设备的方案进行比较，肯定是不合理的；如果未考虑到舒适性的差别，而对供应新风的方案和不供应新风的方案进行比较，那么结果的正确性肯定无法得到保障。

（三）安全性方面

暖通空调设计方案的安全性主要是基于五个方面进行考虑，即防火安全、重要设备物品的安全、人员的安全、易燃易爆环境的安全以及系统设备的运行安全。在对暖通空调进行方案设计时，安全性问题容易被忽略，或者考虑的不够全面。比如，在对资料库、文物库等的暖通空调进行设计时，若没有考虑到暖通空调出现故障时可能会对房间内的重要物品造成的影响，而采用了吊顶风机盘管的方案，那么一旦设备出现漏水现象，将造成不可估计的损失。

（四）可操作性方面

一般情况下，暖通空调的设计方案是根据全年中最不利的气象条件来确定的，暖通空调本身具有一定的可调节性，既能够适应恶劣的气候，又能够适应普通的气候，然而很多设计方案中并未充分考虑到这一点，导致调节性能达不到实际使用要求，或者未考虑到夜间的调节要求。此外，设计方案在管理操作方面的便利性也是广大用户格外关心的问题。如今，暖通空调的设计方案中大多采用系统自动化手段，而设计人员对用户的实际要求或者使用情况的调查、分析力度并不够，无法全面掌握用户系统可操作性的反馈信息。

二、暖通空调设计存在的问题分析

（一）入口计量上存在的问题

设计单位在设计入口时，往往有多种选择方案。有些是以依据小区的单位入口为基准设计入口，有的则以楼栋入口为基准设计入口，这样做既减少了建设的费用，也方便计量收费。入口的设计并没有统一的标准，关键是能便于管控就行，但设计者应该个面把握管线的对接与其室内供暖设备系统的科学性。有的设计者往往忽视个局，只注重室内的供暖效果，忽略了管线的外部连接，导致供暖未达到预期目的。此外，各个入口负荷标注也是极小合理，如有的仅标准入口总管的负荷，忽略了各分支管热负荷的标注，这给今后的运营计量管理带来了一定的困难。

（二）变频控制器没有安装

变频控制在空调系统的安装是控制调节动力设备风机、水泵的转速，达到良好的节能效果。一般暖通空调系统设计及设备的选型都考虑较大负荷余量，主要是为了满足最大或较大需求，而通常系统运行上负荷是有一定规律变化的，一般运行在负荷的80%左右，有时达50%或30%，过渡季节会更少甚至停止运行，为了节约能源，降低消耗，需要主机能进行负荷调节，还需要对水泵、风机等动力输出进行调节控制，使输出的冷、热量与所需负荷相当，不至于造成多余能量浪费，变频控制器能较好地解决调节问题，据统计，虽然一次性投资要高，但是其运行负荷调节可以节能30～40%，因此节省费用。

（三）设计时忽略噪音控制

如果忽略了空调的噪音控制，则会对人们休息带来严重的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆大型超市、居民楼、政府部门、企业、医院等人流量较大的区域往往是暖通空调配置地方，这就要求在设计上重视噪音问题。室内与室外有着不同的噪音控制标准，设计上常常忽略了室内外的划分；室内风管和风口的风速是关键，控制好风速可降低噪音，一般消声器的配置以大于7m/s的管道风速为标准，超过则需要在排风管、送回风出口、空调机组上进行安装。室内平时空调机通风应避免安装噪音过大的混流风机。如果混流风机在室外运行的噪音还超过80dB，此种风机就不能考虑在选装范围内。

（四）暖通空调系统设计细节忽视

如果供暖系统设计不科学，则会给集中供暖带来一定的困扰，在设计时系统往往存在不科学性。（1）在管道设计上不科学，忽略了把建筑物看作供暖系统的一部分，窗户上经常存在供暖立管，地面通道上也常出现水平管的铺设液态介质管路系统排气不畅造成气堵；（2）在暖气的引入管上，采用单一的母管引进，然后分支管上忽略阀门的安装，为后续的监管、记录、维护与调节带来一定的困难；（3）各支管及风口阻力不平衡，导致冷热不均等，系统阻力较大，选用的风机压头过高、循环水泵扬程过大，能耗大。

三、暖通空调设计的改进措施

（一）做好充分的设计准备工作

暖通设备往往在建筑物施工结束之后才进行安装，在设计之前，应该认真分析建筑物的具体情况，了解透彻建筑物的结构和设计类型，从而确定暖通空调管道等路线的设计。对建筑物分析是安装设计的前提，也是使设计体现科学与规范的基础。如对供热入口的合理选择，要根据建筑条件作为参考。建筑物功能用途，是居住还是办公。目的在于对系统设计有个总的把握，建筑物能容纳的人数，建筑物未来适用期限，新风入口、排风出口管井、风井等需考虑的要素。预先熟悉消防设施分区，比如应急疏散口、防烟与防火分布等，防烟与防火的系统设定应该在对消防分区了解过后进行。具体把握水泵房、冷却塔、空调机房、控制室的空间位置。

（二）设计过程中做好各个专业的协调工作

暖通空调的设计离不开各个工种之间的相互协调，只有这样才能充分保证暖通空调的性能，不会影响整体效果的发挥。因此，在设计之前，各工程师应该做好协调沟通上作，了解重点需注意的内容。水、暖、电工程师、环境分析师、建筑师等各专业上注意，根据设计、施工阶段对工作者合理的安排，让工程质量达标。比如，设计方案时期，忽略设备工程师的作用，仅由建筑师考虑系统建筑、结构，肯定会出现设备及管道安装使用空间上的问题，为将来安装实施带来较大的麻烦。

（三）考虑负荷变化

系统调节是暖通空调系统的重要组成部分，一年四季气候变化无常，人们的使用时间也各有差异，做好暖通空调的系统调节上作，才可以对变化多端的负荷有效的适应对于使用时间性较强的建筑物，像写字楼、教学楼，针对夜间无人的情况，就应该在固定的时间做好调节工作。对于短期使用的情况来说，VRV变频技术与VAV空调系统应该作为暖通空调设计时的参考。该系统自动调节、适应性强，可较大的节约能源，可大大降低运行成本。但一次性投入成本上较大，对于有些开发商而言，一是认识不到位；二是由于初投入大，在售价上不利于价格竞争，他们往往仅仅从短期利益出发，不会过多的为业主长期使用考虑，不愿用VRV系统。所以，一定要立足于长远进行设计，从建筑个生命周期考虑，统筹兼顾。

（四）设计注意细节

在暖通空调设计时，应注意一些细节的处理，否则会影响到最终使用效果。在设计过程中会遇到如下问题：（1）冷暖不均，水力平衡问题，设计时应当尽可能计算好，同时运用必要阀门加以调节，减少液态介质管路上容易赌气点，同时设置自动排气阀；（2）噪声问题：根据风量调节风管和风口大小，控制好风管和风口风速在规定范围；用好消声设备；选购符合噪声达标产品；做好设备减震降噪处理；做好设备机房消声隔音控制等；尽量减少系统阻力，合理选配风机、循环水泵，水泵扬程足以克服闭式循环系统阻力即可，避免扬程过大，耗功费能。

四、结束语

综上所述，暖通空调行业的不断发展有效提高了人们的生活质量，针对暖通空调设计中出现的一些缺陷，要积极进行思考并研究相应的解决方案，只有这样，才能使暖通空调的设计方案更加科学化、系统化，避免因设计方案出现问题而为工程带来经济损失。

参考文献：

[1]成伟.浅谈高层建筑暖通空调设训中的问题及改造方法综括[J].城市建设理论研究（电子版），2012（35）

[2]郑庆业.高层建筑暖通空调设计中存在问题及改进措施[J].城市建设理论研究（电子版），2013（10）

论文作者:蔡浩

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/10/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/327f931a4f11195b6a9c1785.html