# 关于商场火灾防控措施的几点建议论文_冯连祥

冯连祥 大连消防支队 116000

摘要 本文分析了现代商场的火灾危险性，阐述了商场防控火灾的建筑设计防火措施和安全管理措施，对提高商场火灾防控能力有一定的意义。

关键词 火灾危险性 建筑防火设计 防火分隔 消防管理

随着城镇化的日益推进，各类商场超市在各城市不断兴起，大型或超大型综合商场不断出现。但由于这类综合性商场超市隐患多，人员集中，管理难度大等原因，极易发生火灾。而且一旦发生火灾，往往会造成重大人员伤亡和财产损失，给整个社会带来不安定因素。所以，大型商场的火灾预防和控制是消防专业人员亟待研究的重要课题。

1.大型商场的火灾危险性

1.1 用电设备多，照明灯具功率大，致灾因素多。

大型商场建筑中的用电设备包括空调、音响、自动扶梯等。为创造良好舒适的购物环境，各功能灯具五花八门，如照明灯、广告灯、布景灯、装饰灯、林林总总。这些灯具在工作时会产生大量热源。镶嵌在墙壁、顶棚内的镇流器、电源线也十分危险，经常存在镇流器散热不充分，引燃可燃物的危险。隐蔽在顶棚墙壁内的电源线也可能会因为老化、短路产生火花，导致火灾发生。比如2010年11月5日，吉林商业大厦发生火灾，导致19人死伤，就是位于床上用品经营区内的一个电源插座短路，引燃旁边的货品，发生火灾。另外，商场经营电器产品的区域，也是发生火灾的重点部位。

1.2 可燃商品多，发生火灾损失大。

商场内经营的商品品种齐全，并且大部分商品是可燃物。比如衣服鞋帽、床上用品等纺织品，书本、纸张等办公用品。为了展示货品，一些商户将衣物等可燃商品悬挂在货架上和橱窗里，使可燃物的表面积成倍增加，一旦发生火灾，很容易形成立体燃烧。更何况一些商场货架、柜台本身也是用可燃材料制成，进一步增加了火灾荷载。一些商品，如化妆品，含有易燃易爆化学成分，火灾危险性更大。同时，由于商品集中、价值大、特别是一些珍贵商品，如珠宝首饰等，一旦发生火灾损失往往不可估量。比如吉林商业大厦火灾就造成了300多万元的经济损失。

1.3人员集中、流动性大、容易造成重大人员伤亡。

大型商场客流量大，每天都有几千人，特别是在节假日、销售活动期间，每天会有上万人齐拥商场。顾客中人员素质也良莠不齐，一些顾客违反消防法律法规，在商场吸烟或乱扔烟，携带火种、易燃易爆危险品等，这些行为都成为火灾的导火索。比如，2015年2月5日，位于广东省惠东县义务商品城发生火灾，造成17人死亡，火灾原因就是一个9岁男孩在商场四楼一家店铺前用打火机玩火，引起货品燃烧并蔓延。

2、 商场火灾防控对策

2.1 商场建筑防火设计

2.1.1重视安全疏散设计

商场营业厅面积大、客流多、为提高商场疏散能力，应充分考虑人流和营业面积的比例。一般情况下，营业厅货架和人流所占的比例不应小于1:1.5，按高峰时间顾客的平均流量人均占用面积不小于0.4m2，柜台分组布置时，组与组之间的距离不小于3m。对于商场营业厅的人员密度，新版《建筑设计防火规范》有严格的技术标准：地下二层为0.56人/m2,地下一层为0.60人/m2,地上一、二层为0.43-0.60人/m2,,地上三层为0.39-0.54人/m2,地上四层及以上各层为0.30-0.42人/m2，商场内经营建材、家具、装饰展示的区域，人员密度可按规定值的30%来确定。商场内的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以上述人员密度来进行换算。商场内每个防火分区内的疏散门不得少于2个，每两个安全出口之间的距离不能少于5m，每个疏散门的净宽度不少于1.4m，商场营业区域的疏散通道和楼梯间的装修橱窗、广告牌等均不能影响到疏散宽度。大型综合型商场五层以上营业厅应有至少2座疏散楼梯间直通屋顶平台，屋顶平台上应有不宜小于营业厅面积5%的避难面积。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆营业厅内任一点离最近的疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m，当疏散门不能直接通到室外地面或疏散楼梯时，应采用长度不大于10m的疏散走道至最近的安全出口。当商场营业厅内设置自动喷水系统时，室内任一点至最近的安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

2.1.2商场建筑平面布局和耐火等级

商场应合理设计平面布局，严格控制防火分区面积。按新版《建筑设计防火规范》要求，高层商场每个防火分区的最大允许面积不超过1500m2,单多层商场每个防火分区的最大面积不大于2500m2，高层商场如设有裙房，裙房与高层商场的主体建筑之间应设置防火墙，裙房的防火分区面积应按单、多层建筑的要求确定，当建筑内设有自动灭火系统时，防火分区的最大面积可按规定值增加1.0倍，局部设置时，局部面积可增加1.0倍。高层商场内设置的自动扶梯、敞开楼梯等上下层相通的开口部分，防火分区的建筑面积应按上、下层相通的建筑面积叠加计算，当叠加计算后的建筑面积大于规范要求的规定值时，应分划防火分区。

一些大型商场往往设有中庭，中庭的防火分区面积应按上、下层相通的面积叠加计算，如叠加面积大于规定值时应采用耐火极限不低于1.00h的防火墙进行防火分隔；如采用防火玻璃墙分隔时，防火玻璃墙的防火完整性和隔热性不低于1.0h，并设有自动喷水系统进行维护。采用防火卷帘分隔时，其耐火极限不低于3.00h,并要满足《建筑设计防火规范》和《防火卷帘》GB14102的相关规定。

商场建筑耐火极限要达到规范要求。高层商场耐火极限不低于二级；单层商场可采用四级耐火等级建筑；当采用三级耐火等级的建筑时，商场不应超过2层。商场营业厅不应设置在地下三层及以下的建筑里，甲、乙类火灾危险性物品的经营区不宜设于地下、半地下建筑内。

2.2商场消防安全管理措施

2.2.1 建立健全消防安全制度，落实消防安全责任。

商场应根据本身实际情况建立各项用火、用电、防火检查、安全培训等消防制度，确定单位消防安全责任人，落实消防安全责任。商场的法定代表人或非法人商场的主要责任人是本单位的消防安全责任人，并下设消防安全管理人。各部门和各岗位应有部门或岗位消防责任人，形成各部门、岗位齐抓共管的局面。

2.2.2加强消防安全检查，消除火灾隐患。

经常性防火检查是及时发现火灾，消除火灾隐患的重要措施。商场应每月进行一次全面的防火检查，并由单位的消防安全责任人或管理人带领相关岗位的责任人员进行。主要检查单位的消防设施运行状况、值班人员的在岗在位情况、消防器材有无缺损、锈蚀、失效等现象；有无违章用火用电情况；疏散通道是否畅通、有无堵塞；商场的重点部位消防安全管理情况；员工的消防知识掌握情况等。商场的防火巡查应在营业期间每两小时进行一次，营业结束后还要对有无遗留火种、电闸是否关闭等进行检查确认。在检查和巡查中发现问题应及时解决，无法当场消除的隐患，要及时向上级反映，并做好预防措施。

3.结束语

商场的火灾原因是多方面的，所以火灾的防控措施也是多方面的。只有建立防、控、灭的综合防控灭火体系，才能满足现代综合性商场的防火要求，适应大型或超大型商场复杂的防火形势。并且，在重视利用各种科学技术手段的同时，更不可忽视人员主观能动性的发挥，人和物的有效结合才是现代商场预防火灾的最明智的措施。

参考文献 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《商场建筑设计规范》JBJ48-88

论文作者:冯连祥

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2015年第8期供稿

论文发表时间:2015/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32b46036056f9c8d9df791ef.html