# 试分析热电厂电气运行中常见故障及应对措施任继刚1论文_任继刚1,柴粉菊2

摘要：电气设备是电厂的重要组成部分，其运行状态关乎电厂的整体运行效率和经济效益。但是，由于电厂需要持续、大量地向人们的生产生活供电，在电厂的实际运行中，难免会出现一些电气设备的运行故障，降低电厂的生产效率和运行稳定性，这就要求电厂相关人员定期检查电气设备，规范检修工作流程，及时发现设备运行故障，并作出相应的处理措施。

关键词：热电厂；电气运行；故障

1电厂电气设备的故障内容

1.1电厂电气设备性能不佳

由于我国的工业化进程尚处在发展阶段，这使得我国的有些电气设备生产技术较为落后，在电厂建设的过程中，有些企业为了节约成本，就使用了一些性能不佳的设备，这些设备在运行的过程中容易发生故障，其后期的维护和管理也较为复杂，这样就制约了电厂电气设备运行效率的提升，所以要解决此问题，需从设备根源上进行更新替换。

1.2发电机冒火故障

电厂电气运行中，许多原因都会发电机发生冒火故障，本文主要归纳以下几种发电机冒火故障:一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花;二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重，电气运行过程中出现偏离导致电火花故障;三是碳刷型号不同导致电流数值不同，加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生，工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格;四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障;五是人为因素造成水冷却系统堵塞，部件过热而导致绝缘层外表皮破损，设备短路，出现电气故障。因此，在电厂电气设备的排障和日常维修中，工作人员要严格监控设备运行状态，对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运，给电厂带来巨大的经济损失。

1.3导线损坏问题

在整个电厂电气设备运行过程中，由于设备运行时间较长，导线温度也会得到大幅提升，进而导致导线电阻迅速增加，耗损电流也会越来越大。相关实践研究表明，倘若系统电流长期处于损坏状态，电阻值增加量将会越来越多，最终形成特性循环。如果该类问题在后续操作过程中没能得到及时性修复，电路老化现象将会越来越明显，严重时还会出现燃烧问题。此时，如果电气设备自身功率大幅增加，在用电高峰状态下，电气设备压力还会进一步提升。再加上外在因素的影响，导线温度很难在短时间内恢复正常状态，再加上检修工作人员没有对设备进行全面检查，导致温度过高现象无法在短时间内去除，电线损坏问题更不能得到本质性解决。

2电厂电气设备故障处理措施

2.1 加强对电厂电气设备的采购管理

为了保证电厂运行的稳定性，提高电厂电气设备的运行效率，在电厂建设时，要重视电厂电气设备的采购管理工作，加强对于设备质量的监督，进行采购工作的人员要有一定的电气设备基础知识，这样他们可以在设备比选的过程中很快指导哪种设备性能较好，能采购到性价比较高的电气设备；采购人员在权衡设备价格和设备性能的时候，要从长远考虑，设备的性能越好，其后期运行过程中出现故障的几率越低，这样就会耗费较少的人力和物力去进行设备的维护与保养，而性能较差的设备在后期很容易出现故障，不利于电气设备的高效运行，所以，从长远的角度来看，还是要将设备的性能放在首位，这样才能提升设备的品质，提升电厂电气设备的运行效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2发电机冒火故障应对措施

为了应对电厂电气运行中发电机的冒火故障，可以以下几个方面入手:首先，统一电气设备的规格和参数，主要包括螺旋弹簧统一标准、碳刷相同压力、碳刷电阻数值相同;二是碳刷磨损长度不得超过1/3，一旦超过要及时更换新的碳刷，并且每次更换的碳刷数量不能超过更换设备上整个刷架碳刷数量的1/5;三是新更换的碳刷与滑环的接触面积要研磨指70%左右，碳刷活动范围固定且顺畅;四是相关工作人员要定期检修电气设备，及时发现和修复出现故障的电气设备。

2.3导线损坏处理

在电气设备应用过程中，对导线要求比较严格，相关工作人员除了对供电电流和实际损耗情况进行考量之外，还要做好相关供电质量检验检测操作。为了避免出现发热或者是其他问题，检修人员还要将线路检查完善性特点体现出来，倘若线路检修工作开展不能及时到位，磨损问题也会越来越严重，此时，工作人员需要提前做好故障分析操作，并根据实际要求实施处理。在电厂内部，极容易出现信号设备和保护设备应用不当等问题，此时，如果电力系统或者设备出现故障问题，工作人员可以通过实际保护装置开展提前测定操作。从以往工作之中能够看出，保护装置的应用可靠性较高，在故障中能够迅速切断电缆线路，并发出报警信号，提醒工作人员开展正确的故障处理措施。

2.4备用电源切换故障解决措施

针对电厂备用电源切换不成功的运行故障，首先要提高电厂电气设备运行水平，定期对主电源设备进行检查维护，降低主电源故障率。其次，设备车间要充分收集设备备用电源切换过程中发生故障的相关信息，包括故障发生环节、发生原因等，结合电厂的实际运行情况，邀请专业的专家或学者调整备用电源的切换流程、优化备用电源切换方式、重新规划电厂电路等，缩短备用电源切换时间，保证电气设备发生故障时顺利的由主电源切换至备用电源，保证电厂的正常运行。最后，电厂要严格规范相关工作人员的检修范围、周期和流程，加强技术人员的专业培训，当电厂发生电气设备故障时，即可保证自身安全，又可以保证电厂的稳定运行。

2.5保证电厂电气设备管理工作的顺利开展

在电厂电气设备运行过程中，顺利实施检修管理工作，可以有效提高设备状态检修的效力，其核心内容包括设备的寿命管理、可靠性分析、状态监测以及故障诊断、信息管理和决策等几个方面的内容：一是设备寿命管理。电气设备随着使用时间的增加都会出现老化，而延长其使用寿命就成为电厂当前迫切需要解决的问题。运用科学、合理的电气设备状态检修技术，可以对设备进行优化检修，有效促进设备使用寿命的延长。

3对相关管理制度进行制定与完善

首先，在对相关管理制度进行合理制定的过程中，相关人员应将电气设备的管理部门作为工作核心，并与其他有关部门利用协同配合的方式开展与之有关的后续工作，只有这样，才能保证所制定的电气设备安全运行管理制度能够满足电厂本身对于各项业务活动的实际需求。其次，相关人员应保证当前所具备的电气设备安全运行管理制度是在满足自动化技术要求的基础上进行制定的，只有在以往的管理制度中对与自动化设备有关的管理缺失问题进行改进与完善，才能实现对电气设备安全运行管理制度的优化与应用。此外，为了能够对更新及优化后的相关管理制度进行有效落实，相关部门也应与检修部门合作，对优化电气设备的相关管理平台进行合理构建，并对各类设备在实际运行时所表现出的各种故障规律进行系统化分析，从而为其制定出能够预防故障发生的设备管理方案。

结束语

电厂电气设备故障分析操作并不简单，而且对设备管理具备重要意义，更为重要的是，电厂各部门人员之间需要做好密切配合，总结出设备实际特点，让设备始终处于正常运行状态之下。各个管理部门也可以建立起有效的监督管理体系，开展工作人员定期培训工作，打造一支专业化较强的管理团队。

参考文献

[1]徐波.热电厂电气运行中故障及应对措施的研究[J].现代经济信息,2016(10):334.

[2]汪赟玥,王玉琴.热电厂电气运行中故障及应对措施的研究[J].山东工业技术,2015(23):141.

[3]邓玉荣,张嘉.热电厂电气运行中故障及应对措施的研究[J].科技资讯,2014,12(35):114.

论文作者:任继刚1,柴粉菊2

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32cf83acbc35a008ada42e67.html