# 智能化变电站SCD文件管控的探讨论文_徐庆中,薛晨,陈宏,姜振华

（扬州供电公司 225000）

摘要：随着智能变电站相关技术的日益完善，智能变电站逐步进入大规模实用阶段。与常规变电站不同，智能变电站的二次回路原理设计由变电站配置文件（SCD）映射的虚端子连接来表达，全站的SCD文件代替设计图纸成为调试、运维及改扩建的直接依据。SCD文件配置的正确性，尤其是虚端子以及虚端子连接所涉及到的跳合闸、采样回路，对智能变电站的安全运行至关重要。

关键词：智能变电站；SCD文件配置

引言：二次系统作为智能变电站应用中的重要方面，配置文件配置正确性对智能变电站的安全运行至关重要。该项课题的研究将会更好的提升对智能变电站二次系统试验方法的分析和掌控力度，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化该项工作的最终整体效果。

1、现有问题分析

二次回路由物理回路转变为虚回路，配置文件配置正确性对智能变电站的安全运行至关重要。但配置文件管控目前还存在不少的问题：

1）、缺少良好的配置文件交互平台，传统的邮件和U盘拷贝方式不利于多部门的协作管理

2）、各专业管理单位无法有效参与配置文件的管理，运维、调控中心、建设管理等专业无法有效介入配置文件的管理

3）、对配置文件的管理流程不够规范，缺少多部门协作管理的管理流程

4）、设计、集成和联调阶段ICD文件的变化、设计图纸的变化、通信参数的变化、扩建间隔等，都可导致SCD版本的变化频繁，没有集中统一管理各个地区各个智能站的SCD版本。

5）、虚端子的连接正确性，没有一个图形化的自动比对平台。

6）、设计单位、调试单位、运维单位、调度单位没有一个统一的SCD版本提交、审核、业务流程的管理平台

2、解决方案

2.1、配置文件管控平台总体架构

智能变电站系统配置文件的管控平台具有高效、便捷的完成系统配置文件的上传、存储等一系列管理功能，实时监控包括改扩建过程在内造成的系统配置文件变化，最大限度的保证配置文件信息的安全性、完整性、一致性，改变依靠人力来保证配置文件正确性的低效而脆弱的现状。配置文件管控系统总体架构示意如图2-1所示。

图2-1 SCD文件管控系统总体架构图

2.2 配置文件管控平台操作流程

操作按如下步骤进行：

1、上传SCD文档，写文件到临时目录；

2、对SCD文档进行格式校验，校验通过则进行CRC计算，否则提示校验失败；

3、CRC计算完成后，生成版本号文件信息入库；

4、CRC结果入库和SVG信息入库；

5、文件压缩存放到归档路径下；

6、删除临时目录下的文件；

7、提示上传文件成功。

2.3过程层CRC计算研究

以管控SCD文件的过程层信息为例，过程层CRC计算主要是对输入的SCD文件，通过提取出所有与过程层通信相关的信息，并根据该信息生成唯一的校验码，依据此校验码，可快速管理影响保护跳合闸和采样的关键过程层信息。具体来说过程层校验码计算分为过程层信息提取与校验码生成两个步骤。

1、过程层配置信息的提取

变电站过程层配置信息的提取，首先需要以IED装置为单位提取出与该IED装置相关的过程层配置信息。

2、基于CRC校验码的生成

为实现过程层配置信息的校验，需要为提取出来的过程层配置信息生成唯一的标识符，该标识符唯一的标识了当前IED装置的配置信息，配置信息的任何改动最终都将在标识符中反映出来。

本模块的目的是，进入管控系统的SCD文件，获得CRC校验码。用户依据此校验码，可快速管理影响保护跳合闸和采样的关键过程层信息。

2.4 虚端子图形化方法和流程研究

利用SCD文件中输入数据集、输出数据集得到IED（智能电子设备）的输入和输出虚端子，以及利用Inputs（模型文件中虚端子连接存放容器）得到虚端子的连接关系。

虚端子连接图形化工具导入上述SCD文件后，分两步完成：

第一步，即输入虚端子的图形化。图形化工具定位到某个IED模型，解析GOOSE和SV的输入数据集，提取输入端子的信息；解析此IED模型下的Inputs信息，提取出外部IED输出端子和本IED输入端子的连接信息。

第二步，即输出虚端子的图形化。图形化工具定位到某个IED模型，解析GOOSE和SV的输出数据集，提取输出端子的信息；搜索全部IED模型下的Inputs信息，提取出外部IED输入端子和本IED输出端子的连接信息。

3、总结

通过SCD文件管控系统，总体可以达到以下几个方面的效果：

1、可在配置文件管控平台中按照版本树管理全市各个地区的智能变电站配置文件；

2、可在配置文件管控平台中按照业务流程管理三个关键阶段的配置文件版本；

3、可在计算全站和各个IED的过程层CRC，快速审核和对比全站配置和单个模型配置的正确性；

4、可图形化自动对比两个版本SCD文件的链路信息和虚端子差异；

5、用户可追溯各个地区某一智能站的任意版本的SCD文件，有效保证SCD文件的安全性、完整性、一致性、唯一性；

6、可全景展示智能站二次回路，包括物理回路与虚回路。

结语

近年来，智能变电站二次系统试验方法得到了业内的广泛关注，综上所述，加强对智能化变电站SCD文件管控的研究分析，对其良好实践效果的取得有着十分重要的意义。因此，在今后的智能化变电站SCD文件管控过程中，应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度，并注重其具体实施过程的严谨性。

参考文献：

[1]周家旭，张延鹏.智能化变电站保护及过程层组网试验研究【J】.东北电力技术.2014（09）：88-89.

[2]黄剑勇.李英武.周明辉.变电站二次回路防跳设计有关问题【J】.建筑电气.2009年08期.

论文作者:徐庆中,薛晨,陈宏,姜振华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/331bd8496dab2760169346a0.html