# 基于配电装置的安全运行及维护技术的探究论文_刘学林

（国网宁夏电力公司吴忠供电公司 宁夏吴忠 751100）

摘要：随着科技的进步和社会的发展，配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

关键词：配电装置；安全运行；维护技术

配电装置主要由开关设备、保护电器、截流导体等设备组成，它的主要作用是接收和分配电能。配电装置是整个电力系统的重要组成部分，其正常运行直接关系到电力的正常供应，因此对配电装置进行检查十分必要，并且定期维护、科学合理的检修也是保障设备安全稳定运行的必要条件。

一、配电装置的运行维护一般要求

配电装置在变配电所中担负着受电和配电的任务，是变配电所的重要组成部分。配电装置应定期进行巡视检查，以便及时发现运行中出现的设备缺陷和故障，如导体连接的接头部分发热、绝缘瓷瓶闪络或破损、油断路器漏油等，并设法采取措施予以消除。在有人值班的变配电所内，配电装置应每班或每天进行外部检查一次。在无人值班的变配电所内，配电装置至少每月检查一次。如遇短路引起开关跳闸或其它特殊情况(如雷击时)，应对设备进行特别检查。

二、高压配电装置运行前的检查

为保证设备正常安全运行，在运行前对高压配电装置进行检查是必不可少的环节，其中主要包括以下检查内容：①检查配线是否与图纸相匹配，接线是否完整，编号是否清晰，螺钉有没有出现松动；②电器仪表、继电器等元件是否正常；③检查配电室内设备型号是否与所给图形一样；④检查断路器、隔离开关等设备是否能正常使用，并且要求检查人员至少需要实验五次；⑤查看电器元件整定值是否出现变动，如有变动，需进行适当调整；⑥查询接地系统技术是否安全可靠，绝缘电阻是否满足要求；⑦检查设备是否牢固安装，连接方式是否正确；⑧手车式高压配电装置检验还需将手车放入试验位置进行检测。只有当所有检查都合格后，设备才可以投入使用。

三、配电盘及继电保护和二次回路正常运行与维护

3.1配电盘及继电保护和二次回路的作用和要求

配电盘、继电保护、二次回路是电力系统的重要组成部分。其中配电盘上设有测量监视仪表和开关，其作用在于监测供电设备；继电保护装置是由多个继电器组成的，是一种自动保护装置，用于减少事故发生的可能性，保障电力系统的安全运行；二次回路指与二次装置设备相关的电路。

实际运行中，配电盘、继电保护装置、二次回路需要满足的基本要求：①对配电盘、继电保护和二次回路应按照相关规定定期进行检查和维护，保证电力系统安全运行；②当继电保护装置整定值校核完成后，需要加上封印，且不能随意拆封；③如需更改继电保护整定值和二次接线，必须经管理人员统一方可实施，之后需向相关人员说明更改情况；④继电保护装置的投入和切除工作应根据相关规定进行；⑤二次回路的绝缘电阻应大于0.5M。

3.2电流互感器及电压互感器

电流互感器的作用在于将电路中的大电流转换为小电流，以提供给电流线圈和相应测量仪器，还可以避免工作人员与高压接触，保护工作人员安全，因此它又称为变流器。而对于应用于低压回路的电流互感器，其主要作用在于通过使用简单的电器仪表，使配电盘的接线变得容易。电压互感器作为一种降压变压器，其主要作用在于将电路中的高压转换为低压，以提供给电压绕组和测量仪器。与电流互感器一样，电压互感器也可以使工作人员同高压相隔离，确保工作人员的安全。

对于电流互感器，要求其运行过程中二次侧不能出现开路情况，这样才能确保二次回路不出现高压等状况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电流互感器正常使用时，阻抗较小，一次电流所形成的磁势很大程度上被二次电流形成的磁势补偿，使得磁通密度变小，二次绕组电势也相应变小。而当其二次侧开路时，阻抗增大，二次电流变成零，磁势也相应变为零，最终一次电流完全成为激磁电流。对于电压互感器，为保证安全运行，电压互感器的二次侧不能出现开路。此外电压互感器的二次侧需与地面相连接，以防当一、二次绝缘被击穿，高压接触到二次侧，造成事故。因此，电流互感器的二次侧也需要与地面连接，避免事故的发生。

四、变配电室、高低压电器的故障和维护

4.1电磁操作机构拒合

当发生电磁操作机构拒合现象时，首先应当检查铁芯是否已经吸合，若铁芯未吸合，则测量线圈端部是否有电压，若没有电压，则考虑的情况：①考虑直流接触器电磁线圈断线或被烧坏。定位置或开关接触不良；②考虑回路连接出现松动，修复后再测量电压；③需要检查线圈线是否已断，并更换线圈，对辅助开关进行检查；④熔断器被熔断，此时务必要及时找出熔断原因，更换熔体，排除故障。

若线圈端子检测出电压，且铁心不吸合，则需考虑的情况：①合闸铁心被卡住，需检查是否由异物或卡组导致。清除异物，重新组装铁心即可；②合闸线圈烧坏或引线断线。断线则需要重新接线，若烧坏，需及时更换线圈；

③线圈之间极性接反，则调换接线线头即可。

4.2电磁操作机构拒分

当发生电磁操作机构拒分现象时，同理，检查铁心是否吸合，若不吸合，检测线圈端子是否有电压。若无电压，考虑的原因：①熔断器熔断。查看是否存在短路，及时排除后，更换熔体；②辅助开关接触不良；③二次回路连接松动。

若线圈端子处检测到电压，铁心没有吸合，考虑的因素：①线圈之间极性接反，此时调换接线线头即可；②合闸线圈烧坏或引线断线，若断线则需要重新接线，若烧坏，需及时更换线圈；③合闸铁心被卡住，需检查是否由异物或卡组导致，接着清除异物，重新组装铁心即可。

五、配电装置的运行维护

配电装置投入运行前应进行下列检查：所有瓷瓶无裂纹，门窗上防小动物网栏应完好；避雷器的瓷套管应清洁无裂纹。接线及接地线完整良好，并记录指示器的指示数据；电力电缆头应无漏油，外表清洁，接地线接触良好，室内电缆外部涂漆良好，电力电容器的外壳应无膨胀漏油，绝缘完整良好，熔丝完整；母线清洁无杂物，接触良好。油开关、油面应在标准位置，油色透明无杂质，油标玻璃及油箱外部清洁无漏油。各部分接线螺钉应紧固，不松动。隔离开关触头应接触严密。瓷瓶和连接拉杆无断裂，销子无脱落，电锁销子在正确位置；互感器的母线，二次线路及接地线，应联接牢固、完好不松动。测定绝缘电阻，电压互感器一、二次侧熔断器完整，二次回路无短路。

结语

随着经济的发展，电力系统的重要性日益突出，这也使得装置的运行和维护问题显得格外重要。由于设备自身问题、人为因素、自然因素等原因，当前要确保配电设备持续安全运行仍然具有很大难度。正确的操作方法、对设备持续监测和维护是保障设备运行安全、延长使用时间的必要条件。因此工作人员必须按操作规程对配电装置定期检验和维护，以使配电装置持续、安全、稳定运行。

参考文献

[1]邰鑫.高压配电装置的运行与维护方法[J].精密制造与自动化.2014(02).

[2]代宏亮,王跃华.配电运行中设备的检修及其维护技术[J].科技与企业.2015(18).

作者简介：刘学林（1976，10，24），男，宁夏回自治区吴忠, 单位；国网宁夏电力公司吴忠供电公司 研究方向:输配电设备运行和维护及检修专业。

论文作者:刘学林

论文发表刊物:《电力设备》2016年第6期

论文发表时间:2016/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/343ca0fee3b30b290dbf2673.html