# 建筑电器安装施工研究论文_卓昌利

身份证号码：610121196206280051 陕西西安

摘要：随着经济的不断发展，建筑业得到了长足的发展，建筑电气安装也成为了建筑施工中不可忽视的重要组成部分。建筑电气安装施工涉及到很多方面，其安装质量的好坏对整个建筑工程都有影响，所以要不断加强对建筑电气安装工程的管理。在安装施工之前要认真分析常见的质量问题，采取有效的预防措施，将安装质量隐患扼杀在摇篮里。本文主要是对建筑工程中的电器安装过程做简单的分析介绍。

关键词：电器安装；建筑工程；施工过程

一、电气安装前的准备工作

在建筑电气安装过程中，图纸会审是保证电气安装施工质量的重要环节。要尽量做到在图纸会审过程中就能发现问题，争取做到将问题消灭在工程开工前。一般情况下，图纸会审从以下几方面进行：电气图纸及说明是否齐全。图纸设计内容是否符合国家设计规范的相关规定。电器设备的位置、尺寸是否正确。电气施工图与建筑结构安装之间有无矛盾，如有矛盾应采取哪些措施治理。

二、电气安装的施工过程

1.线盒和线管的安装

首先是线盒和线管的预埋预留。这一阶段要首先明确建筑抹灰装饰的厚度、所用材料以及标高，根据这些具体数据来确定预埋预留的深度和高度。在施工过程中，要尽量避免线管弯曲。通常情况下，埋入建筑物的线管与建筑物之间的距离应不小于15mm。暗配箱、盒一般要安置于对应的模板处，并且要用防锈漆做好标识，保证地面以及混凝土墙的管子的顺直。

此外，要按照标识深度将线管埋入砖墙、混凝土之中，保证四周保护层的厚度大于20mm。在预埋过程中，经过接线盒敷设的管子，要等到线盒整理时再断开，可以有效的避免杂物进入管内，保证管子的通畅。线管进入线箱、盒需时应做到平直，在箱、盒内外锁紧螺母护口，以保证线箱、盒的美观和整齐。除此之外必须要加强对地面管线敷设的保护，防止车轧、人踩及重物落地的打击。如果不慎造成管线的碰坏，必须要及时通知电工进行修复，避免影响施工质量。

2.管内穿线

管内穿引线的主要目的是检察管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工要求。但是在具体的操作过程中应注意以下几点：

第一，在管路较长或者转弯较多的情况下，要在敷设管路的同时穿好引线。如果穿引线受阻，则说明管路不通，此时应将两根铁丝同时搅动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后把引线拉出。

第二，在将线穿入管之前，要将管内残留的积水和杂物等清除掉。通常的做法是在钢丝上绑上破布，来回抻拉几次。在清理弯头较多或管路较长的钢管时，为了减少导线与管壁之间的摩擦，在清理完毕之后，应及时向管内吹入滑石粉保证管线的顺利穿引。

第三，在穿线过程中，管内严禁存有接头或扭结，也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体。在必要的情况下，需要将导线在盒、箱内预留一定的长度。一般情况下，配电箱的预留长度为配电箱周长的1/2，在接线盒、插座、开关、灯头盒内导线的预留长度则通常为150mm。

第四，对于穿入管内的导线应分色分相。L1相为黄色，L2相为绿色，L3相为红色，N为蓝色，PE保护线为黄/绿双色。在穿线过程中，应根据各相用电负荷的具体情况，通过适当调配确保各相之间负荷平衡。

3.电缆安装

在进行电缆安装时，最先进行的是线缆的敷设。线缆敷设首先要检查电缆型号、规格等是否符合设计要求，还要检查电缆的外观是否损伤、绝缘性能是否良好。一般来说，6kV以上的电缆通常要进行交流耐压以及直流泄漏试验。

另外，需要注意的是，在敷设电缆时，应保证电缆整齐排列，必要时要采取措施加以固定，并装设标志牌，特别是直埋电缆的地方。对电缆终端头和中间接头的制作，要严格遵守制作工艺规程，由经过培训的熟悉工艺的人员进行。如果在室外制作电缆头，需要在气候良好的条件下进行，并且要采取防尘等外来污物的措施。制作之前，先要看电缆绝缘状况是否良好，并且要查看附件规格是否与电缆一致，零部件是否齐全、无损伤等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕，必须连续进行、一次完成。剥切电缆时应注意避免对芯线和绝缘造成损害，在包缠绝缘时必须要注意清洁，防止灰尘和潮气进入影响绝缘效果。

在安装预制分支电缆时，先将吊钩安装在吊挂横梁上，再将吊挂横梁安装在预定位置，然后在电缆通道或电缆井中，按主电缆截面小于300mm的每2m间距，大于400mm时每1.5m间距的要求，将支架固定在建筑物上。在检查无误之后开始起吊预制分支电缆，起吊到预定位置之后，将吊头挂于挂钩之上，然后按照设计图纸理顺方向，用缆夹迅速的将主电缆紧固到支架上，随后再按设计图纸的要求，将各分支电缆和主电缆线端接到已就位的各自配电柜上。

4.照明电器安装

一般情况下，配电箱、柜以及墙柱上的明装箱都应在土建地面施工完之后进行进行安装。暗装配电箱、接线箱在土建抹灰装饰之前，根据抹灰的厚度进行安装。在配电箱、柜安装的过程中，应保证安装位置准确，部件齐全，箱体开孔合适、切口整齐。暗式配电箱盖应紧贴墙面，零线经汇流排接，无绞接现象，油漆完整，盘内外保持清洁，箱盖、开关的灵活性较好，回路编号清晰易懂，接线整齐，如果过多则需绑扎成束。另外，如果配电箱、接线箱和分线箱有引出管而需开孔时，严禁使用电气焊进行开孔，而应该采用开孔器。

5.开关和插座安装

开关和插座的安装分为暗装和明装两种。暗装的开关盒插座安装，是将进入盒内的导线与插座、开关的面板连接固定好，将开关和插座推入盒式内，用螺丝固定好。明装的开关和插座，首先将导线穿过塑料台的出线孔后对塑料台进行固定。然后将相线及地线从开关和插座的线孔中穿出，安装在设计好的位置中。然后，根据技术规范对导线进行压牢处理，并将开关和插座固定在塑料台上，最后把开关和插座的盖板上好。开关盒距离门框的间距一般是15cm至20cm之间，不宜过大或过小。

6.系统调试

系统调试是检验电器安装是否符合规范的必要手段。系统调试分为以下几个方面：

6.1单元件试验

单元件调试主要包括盘柜内各电器元件的试验和校核，以及二次回路的绝缘检查，配电装置主开关的绝缘测试和操作试验等。

6.2分系统调试

这一阶段主要是对已完成调校的分系统、分部进行模拟试验，以确保其动作达到设计及生产要求。

6.3整体调试

首先根据设计要求对供配电系统按照先主回路后支回路的顺序依次送电。其次，对高、低压室的主开关及母联开关试验：先采用正常电压供电，各主开关、母联开关应能正确通断；接着用调压器降压进行失压试验，各开关应能正确分断。最后，还要对高、低压主开关进行失压互投试验，在实验过程中，先采用正常工作电压供电，接着用调压器进行降压。在实验过程中，要根据电力监控系统的设计要求，配合电力监控系统供货商进行供配电系统的状态监测和控制调试。

三、结语

建筑电气与人们的生活息息相关，优质的安装施工过程是保证电气系统高效安全运行的必要条件。所以，电器设计者和施工者都要根据具体的操作规范，严格安装操作流程进行安装，保证施工的质量和使用者的安全。

参考文献：

[1]卢军贵.建筑电气安装施工技术及质量管理[J].中华建设，2011，（07）.

[2]刘顺.建筑电气安装施工技术探讨[J].中国高新技术企业，2012，（19）.

[3]魏丹利.浅谈建筑电气安装工程的施工管理[J].陕西建筑，2009，（11）.

论文作者:卓昌利

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34af45c0cd1c95de3b3e26e5.html