# 电厂用物位计的种类及其运用论文_李哲鹏

（中国电建湖北工程有限公司工程建设公司 湖北武汉 430030）

摘要：随着社会的发展和科学的进步，作为智能化生产的重要手段，物位测量技术得到了迅速的发展。同时，由于不同的物位计类型又各自具备不同的优势与劣势，在实际生产过程中，对物位计的正确选择便显得尤为重要。本文从物位计发展的历史及种类分析入手，通过对电厂用物位计的位置及选型分析，阐述物位计在不同的情况下适用的类型，并进一步展望物位计未来发展的方向。

关键词：物位计；电厂；种类

电厂因其测量环境的特殊性，对物位仪表的要求较高。在实际工作中， 经常会遇到由于选型问题而产生的物位仪表使用效果很不理想的情况，严重的甚至不能正常使用。本文针对电厂物位测量的特点结合湖北某电厂工程实际，对电厂物位计的选型和使用进行简要的分析和介绍。

1 电厂用物位计的选型

1.1 原煤仓原煤料位料位计选型

在燃煤发电厂中原煤仓负责储运原煤, 原煤仓中有挥发性物质和水蒸气；特别是皮带通过犁煤器往仓内卸料的时候，煤块下落时的冲击和磨砺同时仓内会产生一些悬浮物。对于测量仪表来说，电厂原煤仓的环境是比较恶劣的。在这种工况下重锤式料位使用寿命不长，维护工作量大。称重式料位计测量不准确度，同时零点调试也不方便。超声波料位计在粉尘环境中使用的效果也不理想。脉冲波雷达物位计正好能满足原煤仓的工艺特点。我们选用脉冲雷达物位计来测量原煤仓的料位。在该项目中我们选用的是西门子的 LR260 雷达物位计。目前电厂大量用于原煤仓料位测量的物位计主要是防爆脉冲波雷达物位计，用得较多的现场反映比较好的有西门子、VEGA 和罗斯蒙特的脉冲波雷达物位计。

1.2 煤粉仓料位的测量

中间储仓式制粉系统设有中间煤粉储仓，将磨好的煤粉先储存起来，根据负荷的需要从煤粉仓中经过给煤机送入炉膛燃烧。起到连续供给锅炉煤粉的作用，保证锅炉持续稳定的燃烧。煤粉仓煤粉料位的控制对制粉系统和锅炉的燃烧非常重要，煤粉仓煤粉料位控制是否可靠，将影响电厂的运行经济性和安全性。煤粉仓粉尘大，颗粒细等工况大多数的料位计都不能满足料位测量的要求。根据煤粉仓工艺特点一般选用连续调频波技术的防爆雷达物位计。在该项目中我们选用的是西门子的 LR460 连续调频波技术雷达物位计。连续调频波发射功率大，能有效的穿透粉尘，且不受粉尘的影响，可实现可靠稳定的检测实际料位。煤粉仓料位计常用的厂家有：西门子、罗斯蒙特和德国 VEGA 的产品。

1.3 灰库 （渣仓 ）物位测量

灰库是暂存飞灰的最后区域，土砼结构，库内存在着高温、潮湿、粉尘粘附等因。灰库灰位的正确测量有助于整个飞灰系统的正常输送和输灰控制系统连锁。 一般用的比较多的有脉冲雷达物位计和射频导纳物位计。比如德国 E+H 的产品 、德国西门子、德国科隆、北京古大的产品等都能满足使用要求。

1.4 高加和低加的液位测量

高加和低加由于温度和压力比较高， 同时含有大量的蒸汽，一般的雷达料位计和超声波料位计均不能正常使用。一般选用导波雷达物位计。 导波雷达物位计发出的高频微波脉冲沿着探测组件（探测杆或者探测棒）传播，遇到被测介质时由于介电常数突变，引起反射，一部分脉冲能量被反射回来， 发射波和反射波的时间间隔与到被测介质的距离成正比。在该项目中我们选择的是西门子的 LG200

系列的导波雷达液位计，高加选用的高温型，最高工作温度 432℃，最高压力 20MPa。 在 电 厂 中 使 用 较 为 广泛 的 产 品 有 美 国Magnetrol、美国 KTEK、德国西门子、德国 E+H。

1.5 凝结水热水井液位测量

凝结水热水井温度和压力比较高， 同时含有大量的蒸汽，一般的雷达料位计和超声波料位计均不能正常使用。一般选用导波雷达物位计。在该项目中我们选择的是西门子的 LG200 系列的导波雷达液位计，在电厂中使用较为广泛的产品有美国 Magnetrol、美国 K-TEK、德国西门子、德国 E+H。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6 暖风器疏水箱、凝结水储水箱、闭冷水膨胀水箱液位测量

暖风器疏水箱、凝结水储水箱、闭冷水膨胀水箱液位测量温度压力均不高，

可以选用常规的浮力式液位计。在该项目中我们选用的是 IA 公司的 ITA3.0。

1.7 脱硫部分的液位测量

脱硫部分主要有石膏浆液和冲洗水箱需要测量液位。因石膏浆液和冲洗水箱的温度压力都不高，可以选择常用脉冲雷达液位计测量液位。在该项目中我们选用西门子LR250 测量石膏浆液和冲洗水箱液位 。

1.8 其他部位的物位测量

除以上位置，电厂中还有一些辅助系统。辅助系统的温度和压力等工况都不高。 一般的物位仪表都能满足要求。使用较多的主要有脉冲雷达物位计、差压式物位测量、浮球式液位计。油系统的液位测量一般选用脉冲雷达物位计，水系统的测量一般选用差压式物位测量、浮球式液位计。浮球式液位计选择时需要注意浮子的密度与介质的密度关系、浮子的材质、浮筒的材质和是否需要加伴热等措施。

1.9 液位开关的选型

除以上的连续物位测量外，电厂还大量应用一些物位连锁开关。在该项目中，

我们主要选用 SOR 2210-C5 系列的物位开关。

2 物位计常见故障处理

2.1 雷达物位计常见故障处理

按照相关要求选型和安装后雷达物位计的使用效果很好，维护工作量小。维护时主要检测天线的污染情况和接线（电源和信号）。 在正常使用时如果雷达物位计突然无指示，可能的原因是工作电源断开、信号线断开或者模块坏；检查工作电源、信号线和模块。正常使用时指示不准，其原因为天线污染，检查和清洗天线即可。

2.2 导波雷达物位计常见故障处理

与雷达物位计类似。导波雷达物位计物位计测量不准的原因还有一种可能是导波杆或者导波缆挂料，如果导波杆或者导波缆挂料，将导波杆或者导波缆挂料清洗干净。

2.3 差压式物位计常见故障处理

当采用导压管引压时测量值偏大: 正压侧导压管堵塞、导压管泄漏或者平衡阀泄漏。此时应检查正压侧导压管和平衡阀。测量值偏小，负压侧导压管堵塞、导压管泄漏或者平衡阀泄漏，此时应检查负压侧导压管和平衡阀。

2.4 浮球式液位计常见故障处理

现场液位变化后浮球式液位计的液位指示不动，原因是磁性浮子被卡死，此时应将磁性浮子从浮筒中取出清洗。这种情况多发生在新建项目和改建项目开车初始阶段。带远传输出的浮球式液位计有时会出现以下故障: 故障现象，原因信号输出超量程，浮球无磁性，传感器与转换器连线虚接，转换器内部故障；故障现象液位在某一点以上时仪表正常，以下时仪表信号固定不变，原因此点的干簧管短路；故障现象液位到达某处时仪表输出信号超量，离开此点恢复正常，原因此点干簧管开路。

3结束语

目前，已经有精度与适应性更高的激光物位计问世，并在小批量的用于现场。 精度与适应性成为了物位计未来发展的两个导向。 而如何拓展这两个方向的技术深度，同时从集约型生产的角度考虑综合两个导向， 或许会成为物位计未来发展需要面对的首要问题。

参考文献：

[1]崔小劲,刘会兵,刘玲. 电厂用物位计的种类及其运用[J]. 自动化与仪器仪表,2010,06:76-78.

[2]曲广浩. 新型物位计在电厂固体物位测量上的应用[J]. 中国仪器仪表,2006,07:73-75.

[3]胡开新,刘伟荣,陈小忠,钱国圣. 脉冲时域反射物位计在电厂中的应用[J]. 中国仪器仪表,2009,09:88-90.

[4]洛家华. 论电容式物位计及在电厂的应用[J]. 辽宁工学院学报,1999,02:65-66.

论文作者:李哲鹏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第6期

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34efa507db455582d1c92298.html