# GIS设备的运行维护论文_毛思杰

国网太原供电公司 山西太原 030000

摘要：GIS设备因其具有独特的优势而备受青睐,广泛安装运用于各个工程建设,但由于市场监管力度不足,导致产品质量良莠不齐,加之产品材料工艺不同、现场安装环境的复杂性以及相关施工人员施工水平的差异,GIS设备也逐渐出现许多问题,事故接连不断。GIS设备的检修周期相对较长以及检修难度较大等特点都将对电力系统安全稳定运行造成隐患。因此,本文对变电站GIS设备的运行维护与管理进行分析。

关键词：变电站;GIS设备;运行维护管理

1概述

所谓的GIS设备是气体绝缘金属封闭组合电器的简称,它使用惰性气体SF6作为一次设备的绝缘和灭弧介质,并使用铝金属外壳进行封装和密封。GIS设备主要由以下几个组成部分:第一,母线结构。这里所指的母线结构在设备中是以组合的方式分布的,是设备应用时重要的连接线路结构。第二,断路设备。就是起到切断电路运行状态的设备,通常应用在电力系统运行出现紧急情况时。第三,避雷装置。主要起到抗击天气等外部因素的干扰,实现对雷电天气的抵御。第四,封闭开关结构。但是,由于设备厂商问题,运维工作量不足,部分设备制造商没有足够的材料和工艺控制手段,使GIS设备的质量参差不齐。对电网的安全运行造成了较大的影响。虽然变电站GIS设备的投入使用为变电站的运行带来了诸多优势,这主要源于GIS设备自身的各项优点。但GIS设备虽然具备检修周期较长,检修工作量小等优点,但工作人员也不能对此轻松大意,因为日常的检查和保养还是必不可少的,定期的检修保养一是为了对其运行稳定性提供双重保障,二是延长其使用寿命。

2变电站GIS设备运行维护管理

2.1不断更新维护方法

GIS设备在管理和维护方式上,与传统设备不同,不能使用传统方法。在应用GIS设备时,可以在运行过程中使用物理隔离,以减少外部因素对设备的不利影响。在维护和管理中,我们必须着重于终端设备、压力表等设备的维护。维护方法不仅应切实可行,而且应体现在细节上,以免将小问题发展成大的隐患。此外,应更新技术,使用先进的智能和自动化技术完成设备维护,充分利用设备的智能优势,使用大数据和云计算技术,分析和集成设备操作,并使用网络聚合信息来进行收集和传输,以提高维护的智能化水平,确保设备的安全运行。GIS设备作为一种进行过升级和优化的设备类型,其设备的应用也有很高的专业化要求。因此,相应的设备维护工作更应当提高专业性和针对性。在此设备的内部,存在可对系统运行的电压、电阻以及电流指标数值的分析功能,并通过设备的调节控制好线路和系统运行时所需的电量的电流差。另外,对开关的绝缘性能和应用异常情况,设备自身也能够实现自动检测,这一方面节省了人工系统运行检测的成本费用,另一方面也为人工检测提供了科学的辅助参考依据。

2.2日常例行巡视项目和要求

(1)外观。要检查GIS设备的外观,特别需要掌握以下要点:外壳没有生锈或损坏;漆膜未局部变暗,未燃烧或剥落;伸缩缝外观完好无损,无变形,无腐蚀;套管套管表面清洁,无裂纹,放电痕迹和其他异常现象。导线无散线或断线;引线连接部分接触良好,无裂纹,热变色,变形等。(2)环境检查。在检查GIS设备的运行环境时,需要注意以下几点:室内组合电器,进入门前,检查氧量计和漏气报警器是否异常;组合电器在运行过程中无异味,按键检查机构箱无异味。在运行过程中,组合电器没有异常放电或振动声,管道内部也没有异常声。(3)检查仪表。要检查GIS设备的仪表,需要掌握以下几点:开关柜机构的油位计和压力表正常,无明显的漏气或漏油现象。断路器,隔离开关,接地开关等的位置指示器正确。机械指示与电气指示一致,断路器和油泵动作计数器指示正常值;实时显示设备指示正常,清晰可见;避雷器动作计数器为正常值,泄漏电流为正常值。运行监控信号,指示灯,运行信息显示正常;智能机柜的散热散热装置运行正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3强化对设备所具备的操作性实施维护

首先,保证设备整体所具备的操作机构不存在缺陷,可以达到实际操作施工期间,对于功率提出的要求;其次,保证使用的液压油达到规定标准,不存在发暗以及浑浊的现象,同时保证所有操作机构以及断路器这两方面的性能,可以让实际工作期间的要求得到满足;最后,对所有开关部位所具备的性能,实施具有预防性质的测试,保证它们全部能够达到最好的工作状态。

2.4GIS设备刀闸绝缘拉杆故障处理

实际上,当安装隔离开关绝缘拉杆时,会存在一些隐藏的裂纹。在以后的操作中,由于某些复杂的原因,这些隐藏的裂纹将不断扩展,并且裂纹会增加。在一定程度上会出现局部电场不均匀的问题,会引起局部放电,加速GIS设备刀闸绝缘棒的老化速度,严重时甚至会破坏绝缘拉杆。基于这种情况,有必要仔细观察绝缘拉杆的裂纹变化,发现裂纹时,必须尽快进行处理。

2.5强化对设备所具备的气体密封性实施维护

在工作场地中,对气体所具备的密封性能展开测验,同时与前期实施的充气登记数据进行联系,保证实施维护操作的设备与自身需要进行密封操作的零部件有相对优质的密封性能,同时与测试得出的结果进行联系,极具针对性的,对设备实施改良以及优化操作。以此方式,提升GIS设备的气体密封性。

2.6 GIS设备气体压力管理

GIS设备是一种自动化的设备,其运行过程主要是由电脑控制,整体看,设备运行过程是一个复杂的过程,整体环节与流程非常繁多,要想全面保证设备运行安全,则需要做好维护,重点对设备主要部位进行监测,完成运行任务。气体压力是GIS设备主要的内容,如果压力大小出现改变,则直接影响到设备内部SF6气体含量,影响设备良好运行。如果出现了SF6气体泄漏,还会对技术人员、工作人员产生危害,并给设备带来危害,要调度关注GIS设备气体压力变化,及时发现问题、确定位置、有效处置,实现设备的稳定安全运行。

2.7更新运行管理系统

GIS设备的智能性能得益于管理系统的支持和操作系统的升级,这对于数字变电站的运行和维护非常重要。目前,中国的电力建设虽然发展迅速,但起步较晚。特别是一些数字化变电站技术还不成熟,缺乏实践经验,严重制约了变电站的数字化发展。因此,有必要加大力度,及时更新变电站设备的运行管理系统,以真正体现数字化变电站的特点,更好地指导实际工作,大大提高维护管理的质量和效率。

2.8做好相关维护记录工作

GIS设备所有的检查检测情况都要有记录,特别是对出现问题的设备维护情况,一定要有详细的记录,这样,才能全面掌握设备整体情况,对日后快速进行检查和维护提供有效参照,保证设备稳定运行。记录是设备的状况体现,是不同时期、不同设备的运行情况体现,当启动下一次检测时,一定要将这次和上次数据进行全面的对比,通过数值的对比,诊断出设备所处的环境温度是否正常、设备是滞出现漏气情况,通过对比,对设备做出正确的处理。

2.9 SF6表接线盒的渗水处理

如果由于某些设计者的经验不足,将开关气室的SF6仪表安装在水箱的下部位置,将非开关气室的SF6仪表安装在箱体的上部位置,则在雨季到来时,水很可能会进入电缆,然后水会渗入SF6表接线盒。因此，需要对接线盒进行不定期干燥，并加装防御罩。

3结语

综上所述，有必要不断更新维护手段,更新运行管理体系,加强日常管理,加强人才建设,充分发挥GIS设备的各个方面的优势,确保电网安全稳定运行,更好地帮助国民经济和民生。

参考文献

[1]张智军.GIS设备的运行维护[J].东北电力技术(07):26-28+38.

[2]孟宪坤.基于GIS技术的发射台运行维护管理系统的设计与实现[J].有线电视技术,2018(2).

[3]余钢,史纯清.一起220kVGIS异响及振动的分析与处理[J].通讯世界,2019(4):184-186.

论文作者:毛思杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/34fcb407d417bc3c8b8209ee.html