# 薄壁不锈钢管道卡压式连接在工程中的应用论文_赵嘉庆

中建二局第一建筑有限公司深圳分公司 广东省深圳市 518000

摘要：随着科技不断进步，越来越多的新技术、新工艺被运用于建筑给排水工程，而薄壁不锈钢管材及管件以其独特的优点，在国内外管材领域中崭露头角。卡压式薄壁不锈钢给水管的连接是一种不需套丝、焊接的新型的安装快捷而可靠的新工艺。本文根据工程施工实践的体会，简要介绍卡压式薄壁不绣钢管在建筑给水工程中的应用。

关键词：薄壁不锈钢；卡压式连接；应用

1 研究背景

某地大型高端商住楼，总建筑面积160000m2，建筑高度154.95m，共47层，地下室3层。工程于2014年10月开工，2016年11月竣工。整个大楼的给水系统均采用316L薄壁不锈钢管道，凡管径小于等于DN100的给水管道均采用卡压式连接施工方法。薄壁不锈钢管是一种新兴的高档次建筑材料，卡压连接的薄壁不锈钢管道系统一次性试压成功率远远高于镀锌管道的丝扣连接或其他方式连接的管道系统，连接质量可靠，劳动强度低，操作简便。目前供水系统运行正常，未出现跑、冒、滴、漏水现象，得到了建设单位的好评。

2 薄壁不锈钢管道的特性

1）环保、安全、使用寿命长。卡压连接的薄壁不锈钢管道使用寿命长，水质稳定。卡压连接施工过程中清洁、安全、文明。

2）节能。管道卡压连接消耗的电能和不锈钢材料资源，与焊接连接相比，相对较少。以DN100的不锈钢管为例，每10m管道可节约不锈钢材50．79kg。

3）质量可靠。薄壁不锈钢管卡压连接施工，可保证管道连接施工工序质量一次到位。

4）操作简单、快捷，安装费用低。与不锈钢管道的焊接连接相比，安装费用相对较低，以DN100的薄壁不锈钢管为例，在统一不计算主材费的情况下，每安装10m管道，可节约安装费约100元。

5）不锈钢管道耐腐蚀性、供水水质好、可回收利用、管路强度高、工作寿命可长达70年，所以比镀锌钢管、塑料管材等更经济、更环保。

3 卡压式薄壁不锈钢管卡压施工工艺

3.1 工艺原理

卡压连接是一种与传统的焊接和螺纹连接不同的连接方法。它的原理是使用专用的压接工具在管件的端部卡压，使得不锈钢的管道与管件连接端部同时收缩，从而达到连接强度和密封的要求，用管件端部U型槽内装有“O”型密封圈再次完成密封，从而满足密封要求。

3.2 工艺流程

安装前准备→预制加工→干管安装、试压→立管安装、试压→支管安装、试压

3.3 安装准备

1）对图纸和施工方案或施工组织设计进行技术交底。

2）施工机具、材料、施工人员、现场施工用水、用电确定到位。

3）核对图纸，检查管道走线是否与结构或其他专业有交叉、冲突的情况。

4）核对管道预埋件、套管位置、标高是否正确。

3.4 管道支吊架安装

1）根据管线综合排布图，现场放线确定管道支架的安装形式以及加工数量。

2）由于不锈钢材料与异种金属之间，会引起电化学腐蚀，因此支架宜采用不锈钢、橡胶、塑料制成，若采用其他金属材料时应采用木质或橡胶隔垫。

3）薄壁不锈钢环压管道固定支架的设置在水平管段上间距不宜大于15m，在立管上应在每一楼层设置。

4）支架的布置尽量安装于管道接头的附近，尤其在弯管、变径接头、三通的附近。

3.5 卡压操作

（1）检查所装管符合要求后，进行卡压操作，卡压前根据卡压连接管道规格选用相应规格的钳口和卡压六角形凹槽模具（钳口一般可分为DN15-DN25和DN35一DN5O两种规格，卡压凹槽模具根据不同规格管道分别选用相应规格模具）。

（2）卡压时把卡压工具钳口的六角形环状的凹部对准管件端部装有环状橡胶圈的凸部进行卡压，锁好固定钳口与移动钳口之间的销钉，然后摇动操作手柄开始卡压，在压力的作用下，推动钳口内移动卡环移动、紧固，直至钳口内两凹槽模具对合面紧贴，并使压力升至最高管径DNl15-DN25的卡压前应将调节阀压力表调至压力表显示压力为45Mpa，管径DN32-50将调节阀调至压力表显示压力为63Mpa，这时卡压工具会自动打开安全阀，即可停止摇动手柄操作，打开卸压阀。

（3）卡压完成后，用专用卡压六角形卡规检查卡压部位尺寸是否到位每个卡规可分别卡检三种规格的管件），当卡压处能完全卡入六角形卡规时，即为卡压正确到位，若卡压后检验卡压不到位则应重新进行卡压操作直到卡压正确到位为止。

3.6 管道强度试验

1）管道强度试验前，应检查系统管道各处接头、节点是否已经全部完善，管道的支架是否牢固。试验时，管道各接头均应明露。

2）管道试验时，应缓慢向管道内注水，并将管道内的空气排除干净，升压时缓慢升压。

3）室内给水管道的水压试验压力必须符合设计要求，当设计未作注明时，给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。但不得小于0.6Mpa，热水管试验压力为系统顶点的工作压力加0.1Mpa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。

4）检验方法：给水管道系统在试验压力下观测10分钟，压力降不应大于0.02Mpa，然后降到工作压力进行检查，不渗不漏为合格。

3.7 管道敷设

（1）管道敷设时、应在土建工程粉饰完毕后进行安装。安装前、应首先复核预留孔洞的位置是否正确。（2）薄壁不锈钢管固定支架间距不宜大于2m，热水管固定支架间距的确定应根据管线热胀量、膨胀节允许补偿量等确定。固定支架宜设置在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。（3）薄壁不锈钢管活动支架的安装应符合设计规范和图纸的要求。（4）在配水点处应采用金属管卡或吊架固定；管卡或吊架宜设置在距配件40～80mm 处。（5）管道穿越楼板时应设置套管，套管应高出屋面、地面50mm，并采取严格的防水措施。

3.8 薄壁不锈钢管卡压式连接的质量控制

1）管材下料截管后，应用专用锉刀或除毛刺器除去将管子毛刺除去，锉刀与用除毛器一定要用不锈钢专用，若在其它材料上使用过，可能粘上锈蚀，影响薄壁不锈钢管。

2）确保不锈钢管截取长度保证长度合适，否则导致降低连接长度而引起泄露。

3）管子安装管件前需将 O型密封圈安装到管件端部的 U 形槽内，严禁使用润滑油润滑。

4）管子必须垂直插入管件。插入长度如表 1

5）卡压时应按紧卡压工具，使用液压工具加压完成管道的卡压连接，卡压力度不足是导致接头漏水的主要原因。管件卡压压力必须符合卡压压力表的有关规定。带螺纹管件首先锁紧螺纹然后再进行卡压，防止拧螺纹时造成卡压好的管件松脱。如表 2。

6）卡压检查：使用专用的量规检查卡压尺寸是否到位。仔细检查卡压尺寸，量规不能放入卡压处时，应重新进行卡压。

7）配管弯曲时，直管部位修正，否则可能引起卡压处松弛造成泄漏。

总之，薄壁不锈钢管简单、快捷、安全和施工质量的可靠性，使得卡压式连接的薄壁不锈钢管在近几年内得到迅速的推广和应用。薄壁不锈钢管卡压式连接在社会效益和经济效益方面的优越性，尤其是不锈钢管的环保性、节能性和卡压连接操作的简单、快捷、安全和施工质量的可靠性，使得薄壁不锈钢管在最近几年得到迅速推广和应用。随着经济社会的迅猛发展和人们物质生活质量的提高，卡压式连接的薄壁不锈钢管必将形成巨大的发展潜力和推广应用前景。

参考文献：

[1] 陈茂梅. 燃气用薄壁不锈钢管道卡压式连接技术研究[D]. 华南理工大学，2015.

[2] 陈爱珠. 卡压式薄壁不锈钢管在建筑给水工程中的应用[J]. 福建建设科技，2003，03：50-54.

[3] 王洪涛. 薄壁不锈钢管卡压连接施工技术[J]. 2011.

论文作者:赵嘉庆

论文发表刊物:《基层建设》2018年第8期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/352f1dea656dd605b66e5769.html