# 建筑电气技术在多层建筑中的作用论文_李树阳

摘要:近年来，随着国民经济的不断发展，多层建筑电气工程也呈现出良好的发展态势。电气工程与建筑行业有着密切的联系,高层建筑的运转大部分都依靠于电器设备。多层建筑电气工程不仅要有一定的质量保证，而且在外部结构上要具技术创新性，满足多层建筑电气工程的实用性需求。多层建筑电气工程质量的保障也是相关技术发展的体现以及影响到多层建筑电气工程的经济效益和社会效益，因此对多层建筑电气工程施工技术进行详细的探讨就变得特别的重要。以此来推动多层建筑电气工程的长远发展，促进社会发展。

关键词:多层建筑；电气工程；施工技术

目前，中国经济的繁荣发展极大地促进了多层建筑电气工程的发展，建设项目数量不断增加，规模进一步扩大，推动了中国经济的不断发展。随着人口的不断增加和生产需求的不断增加，多层建筑电气工程正逐步走向更高层次。随着国家经济实力的发展以及科学技术的不断发展，多层建筑电气工程中越来越多的新技术与新工艺被应用。因此，本文针对多层建筑电气工程施工技术进行探讨。

1概述

1.1建筑电气技术

电气技术的思想是在电气工程专业的知识体系之上，进而发展出来的一种技术和理论体系，这种技术涵盖了很多学科，其中包括控制技术、电子技术以及信息科学的技术等。在近几年的工程实践中与良好形式的带动之下，信息化的观念也越来越多地被应用在建筑施工领域的实践之中。在这一过程中，建筑电气技术发挥了不可忽视的作用。

1.2使用电气技术需注意的问题

在经济方面建筑电气技术要尽可能的降低多层建筑过程中的经济成本, 做到成本最省, 技术先进, 高质量的要求。在我们的建筑过程中, 我们要使建筑电气设计符合多层建筑的需求, 合理利用新型技术, 从而使多层建筑更加先进科学, 简化具体的造作流程, 从而降低成本。在设计上, 我们不能做那种不可行的设计, 要脚踏实地走每一步路从而进行技术上的应用与改革。我们要从建筑工程的每一个项目上合理的出发, 选择最适合的新型设备, 使用合理的技术进行施工建造, 从而更好地进行多层建筑, 这样不仅能够满足我们建筑的要求, 还能降低成本最大程度的利用资源。

2供配电系统

2.1采用TN-S形式的工程配电

工程配电系统采用TN-S形式,某小区配电室引来3路0.38/0.22kV低压电源到一层的配电室内,N线在配电室内做重复接地并引出PE线。光柜电源同时作为动力柜的备用电源使用,能承担全部负荷;配套公建一层设置一低压配电室,为会所供电,在满足现有用电设备地基础上预留部分电量待商业性质确定后,满足大容量用电设备的需要。

2.2供电方式

配电系统采用放射式与树干式相结合地供电方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电方式,对于一般负荷采用树干式供电方式。由首层设备向主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架敷设再穿JDG薄壁钢管引至各层分户箱,再预留PVC20至各处信息插座。电视传输、分配干线在配点竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户穿线ф24JDG薄壁钢管从弱电线槽引出,墙内暗设PVC20至用户插座。

3电气工程主要施工方法及质量要求

3.1管路敷设分项工程施工方法

在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。根据设计图纸要求,主线为自线槽引出钢管暗敷,照明支路为PVC20暗敷。配合土建作好楼层、楼梯间等处的暗管敷设,混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户管和电信入口管。在施工中应加强看护,保证管道畅通,及时做好自检、互检、隐检工作,保证施工符合实际和规范要求。吊顶内敷设的管路固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2电缆桥架及金属线槽的安装

桥架及线槽有厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。桥架及线槽的安装在其部位的装修工程完成后,即可进行,吊顶内桥架安装应在吊顶之前进行。

3.3管内及金属线槽配线工程

管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。按照施工规范要求,相线、零线及保护地线颜色应加以区分。穿线完毕后,应对线路作绝缘摇测,选用400V0-400MΩ的兆欧表测量,照明线路绝缘电阻值不小于0.4MΩ,动力线路绝缘电阻不小于1MΩ。

3.4防雷接地分项工程施工方法

工程防雷等级为三级,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置,工频接地电阻不大于1欧姆。电气设备间接地是从与结构垫板钢筋通焊的接地板引出40×4mm镀锌扁钢。防雷接地测试点在距地面0.4m设测试卡,待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试,并把摇测记录填写在隐检记录上。在引下线高度-1.0m处甩出一段1m长的40×4mm镀锌扁钢,以备人工接地。

3.5电缆敷设分项工程施工方法

施工前对电缆进行详细检查,并作绝缘摇测,用1kv摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。电缆敷设前,事先把电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距不得小于34mm,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯交叉处应挂标志牌。变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥架安装完毕,且检验合格,即可进行电缆敷设工作。工程的电缆沿桥架敷设,参照《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》中电缆敷设有关要求,金属线槽的安装与布线。

3.6配电箱、柜的安装

工程配电箱包括明装箱和暗装箱,根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,找好标高、水平、竖直,用膨胀螺栓固定,不破坏箱面油漆,水平端正。配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,并做好设备开箱检查记录。基础型钢安装时,将型钢调直然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防锈漆,按图示位置把基础型钢架设在预留铁件上,用水平尺找平,用电焊焊接固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍,且三面施焊。柜体与柜体、柜体与挡板,均用镀锌螺栓连接,每台柜应单独与接地干线连接。按图敷设柜二次连接线。送电空载24小时,无异常现象,办理验收手续。

3.7灯具、开关、插座安装

灯具安装前,应对灯具进行外观检查,根据灯具的安装场所,灯内配线要符合设计及工艺标准,标志灯的指示方向要正确,应急灯可靠灵敏,3kg以上的灯具须预埋吊钩或螺栓,预埋件牢固可靠。灯具安装牢固、端正,位置正确。开关、插座规格、型号符合设计要求,所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线应经开关控制,单相插座左零右火,三孔或三相插座接地保护均在上方;翘板开关距地面1.3m,距门口为14cm-20cm,开关不得放在门后,成排安装的开关,插座高度应一致,同面墙高低差不大于2mm,同一室内安装的插座高低差不应大于4mm,且不允许出现负偏差。

结语：多层建筑电气工程施工技术直接影响着工程的整体质量，一些看起来无伤大雅的瑕疵也许会为工程的安全埋下隐患。在实际施工中，相关的技术人员和施工人员必须要严格施工过程中的技术方法，做好工程施工基础处理技术，优化设计方案，严格的控制施工材料、人员，做好质量控制，确保工操作流程、规范施工质量标准。

参考文献：

[1]陈芳威.试述建筑电气施工的技术措施[J].黑龙江科技信息,2011(13).

[2]齐伟.电气工程质量控制与安全管理探究[J].科技资讯,2013(18).

论文作者:李树阳

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/360ce28cc02ef51af9cc2a7e.html