# 数字调制DAM发射机过流故障论文_段庆生

河北省广播电视七一七发射台 河北 石家庄 050000

摘要：“过流”属于DAM发射机中，较为常见的一种二类故障。本文详细阐述了，容易造成发射机“过流”故障的几类原因，以及解决问题的方法。通过探讨此类故障，达到快速排除故障，保障安全播出的目的。

关键字：过流 过调制 音频通路

很多电子设备都设置有额定电流，设备在工作中不允许超过额定电流的限制，电流过大会引起线路、元件过热、打火等现象从而损坏设备，当工作电流超过设定电流时候，设备的控制系统自动断电以保护设备，称之为过流保护。

在中波DAM发射机中，过流与过推动、欠推动一起，三项故障被列为二类故障。当发射机发生二类故障时，并非像一类故障一样立即断电停机，发射机在功放电源自动关断后，会再重新自动开启。二次开机后，如果发射机“二类故障”条件仍然存在或在发射机再次开机工作后2.4秒内重复出现，则“二类故障”自动变为一类故障。此时在LCD触摸屏上有相应的故障显示，须按“复位”键，故障显示才能清除。出现“二类故障”时，还伴随有机器的蜂鸣器报警。

当音频调制度过大、载波突变或者外部电源电压的瞬间变化，都有可能造成机器的工作电流、推动信号的瞬间变化。这种突变产生的短时间的过流信号，一般不影响发射机的正常工作。但如果不是偶然因素，故障信号一直存在，工作电流持续超过额定电流，我们就需要排查造成过流现象的具体原因，保证发射机正常工作。

非偶然性过流故障处理一般由以下几个原因造成：

1、功率控制电路

发射机的控制系统在得电后，在功放电源的滤波电容充满电之前，就发出了“PA打开”指令，这样很可能引起一开机就出现“过流”报警。此时可以在开机前，先将控制板上的“PA （功放）关闭”开关置“OFF”位置，当滤波电容充满电之后，再将“PA关闭”开关置“ON”，这样可以避免出现“一开机就过流”现象。

2、供电电源电路部分

如果“PA 关闭”置“OFF”位置仍不能开机，问题可能在功放电源上。关机(包括低压)，拔掉熔断器组件板上的所有熔断器，将功放电源与功率放大器隔离开，测量位于熔断器组件板上+230V输出端的对地电阻。电阻应该大致为100 Ω。如果过小，可以参考整机原理图查找供电部分电路的问题，重点是十二项全波整流电路的整流桥。

再一个就是+230V保险有熔断的，+230V电源通过电源滤波电容加到功率合成器电源的输入端。如果有熔断器熔断的，相应的滤波电容减少会引起电源纹波过大，纹波与低频一起调制时，该纹波会产生“过流”故障并使发射机掉高压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆排查此部分是否有问题，可以在关机放电后，检查所有的电源熔断器以及相关的滤波电容是否有故障。

过流故障的取样电阻RS也位于供电电源电路中,如果取样电阻损坏或者接线接触不良，也会造成过流报警，

3、音频信号的随机故障

由音频信号的随机故障造成的过流现象，主要是以下几个原因：

一是发射机调幅度过大：通常以发射机的过调制、超过了峰值电流的门限电压形式表现出来。如果一开机，LCD触摸屏就指示“过流”故障，最可能的原因就是低频信号的调制幅度过高造成的，此时应该在开机前调整音频处理器，降低音频信号的输入幅度，开机后用示波器来检查调制度的大小，调整到合适的幅度。

DAM发射机的音频部分主要由音频处理器板、模拟输入板、A/D转换板、调制编码板组成。如果调制度正常，发射机在播音过程中，偶尔出现“过流”现象，可能是由于音频通路中的某个部位有低频信号产生。再有一种可能性是，信源系统中的信源解码器、音频切换器、音频处理器等存在少量的可听见的低频噪声信号送进了发射机。此类情况造成的的发射机过流故障比较少见，故障部位不易查找。信源系统好办可以逐级更换各设备就可以确认哪里有问题，也可在信源与发射机之间加滤波器来抑制这种现象的出现。如果是发射机内部音频部分的原因，只能慢慢查找故障部位逐级更换了。

二是直流偏置：在音频信号通路的各个模块中，如果电路中有个别放大器的隔直电容损坏，而产生直流偏置，这种偏置虽然幅度很小，但是能够使调制产生偏移。这个移动偏置电压会产生载波波动和突变，由此会出现偶尔的“过流”报警。

4、“过流”检测电路

排查控制板，检查“过流”保护检测电路的门限设置。当发生频繁的过流现象时，我们可以测量控制板上N25-4脚电压，看看过流门限电压是否正确，如果门限门限较低，可以通过调整R019电位器，使其大约为+4V。

此时应注意的问题是，除非上述所列的所有检查都已进行，否则不要轻易将过流门限作任何调整。如果过流门限不当，发射机会出现损坏或误报警。

5、音频测试故障

用音频信号源测试发射机时，随着高幅度、低频率的音频信号的输入，发射机可能会产生“过流”保护现象。许多音频测试仪，当从一个频率切换到另一个频率时，会产生一个直流偏置，这个偏置能够引起一次“过流”保护。如果把一个高幅度、低频单音信号作为音频输入而开启发射机，那么由于发射机冲到满调制而产生的冲击电流，也可能会出现“过流”保护。

结束语：

在发射系统中，发射机是安全播出中尤为重要的一部分，发射机故障的迅速排除对播出安全起着极其关键的作用。此篇论文有关“过流”故障的分析，望在大家遇到此类问题时可起到借鉴作用。

引用：解苏汉 《DX中波发射机与天馈网络》 陕西科学技术出版社

论文作者:段庆生

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第04期

论文发表时间:2019/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/363476838f3018caad9cd598.html