# 110KV变电站主变压器状态检修研究探讨论文_张淼

(中能建华南电力装备有限公司 广东广州 510450)

摘要：经济的突飞猛进，推动了我国供电系统的发展和增强，国家电网的规模越来越广泛，从而促进了供电网络的全覆盖。为了能够使国家供电网络得到规范、安全的运行，对供电系统中变压器状态实行检修工作是一个有效和必不可少的环节。本文中我们对变电站主变压器的状态检修工作进行探讨，对变电站主变压器状态进行分析，对变电站主变压器的运行进行合理的维护和检修。

关键词：110kV；变压器；状态检修

1 变电站主变压器状态检修

变电站主主变压器状态检修指的就是对变电站主变压器的运行状态进行检测，在此基础上对监测结果进行分析，然后对变电站主变压器的运行方法、时间等进行合理的检修和维护。而状态检修可以对变电站主变压器存在的故障隐患等进行及时的处理，将主变压器定期维修中存在的不合理现象进行克服，具有很多的优点，这些优点使得变电站主变压器的检修工作具有针对性和有效性，将状态检修工作精细化，提高了主变压器的综合分析能力，进而将主变压器的使用寿命进行延长。

变电站主变压器的检修工作，在很长一段时间内都是事后维修为主，采用预防性维修方式的检修机制，这种变电站主变压器的检修机制一般是进行定期的维修，其进行的检修任务、检修时间等都是由相关管理部门进行规定和确定。变电站主变压器到了规定的检修时间，不管是处于什么样的工作状态、何种运行方式、是否影响安全运行等要在规定的时间和检修周期内对主变压器进行检修。我们从变电站主变压器的安全运行进行分析，这种主变压器的检修机制不会为变压器带来很大的问题，但是从综合管理的角度对其分析，这种检修机制，存在一定的不合理，其检修工作是按照规定的实现对变压器进行定期检修，而不是根据变电站主变压器的实际运行状态进行检修。变电站主变压器运行状态良好时，这种检修机制不能将变压器的运行效率进行有效的提升，同时还会造成资源的浪费，甚至会将运行良好的变压器修坏。综上这种检修机制对主变压器进行的检修没有主动性，不能根据变压器的实际运行状态而确定其检修任务。

状态检修在变电站主变压器检修中有一定的优势，它可以合理的对主变压器进行检修，将检修人员的工作量减少，节约人力、物力资源，将变压器的停电检修时间减少，保证变压器可以安全有效的运行；将主变压器停电维修的不足进行完善，减少主变压器因为检修而引发故障的可能性，进而将主变压器的使用寿命进行延长，对主变压器进行更好的维护；将变电站的停电时间减少，同时提高变电站供电的安全性和可靠性；状态检修通过对变电站主变压器的运行状态进行分析，可以的将变压器运行中出现的缺陷处理，防止突发事故的产生，将变压器的事故发生率降低，状态检修可以将设备变压器的管理水平提升；变电站主变压器实施状态检修以后，停电时间减少到最小，提高了用户满意度，节约了变压器的维修费用，降低了变压器的检修风险。所以变电站主变压器的状态检修有很大的优越性，成为变电站设备检修的首选方法。

2 110KV变电站主变压器状态检修

我们根据以上分析的状态检修，以110KV变电站主变压器的状态检修为例进行分析研究。

110KV变电站主变压器常见的故障有：导电回路过热、绝缘水平下降、调压开关出现故障、冷却系统发生故障、电容套管故障、变压器绕组变形、变压器渗油等。针对这些在主变压器中容易产生的故障进行分析研究，可以使用一下的测试方法对主变压器的运行状态进行判断。

2.1油色谱分析。通过这种方法可以对变压器的过热故障、电弧放电故障、局部放电故障等进行分析，过热故障可以有很多影响因素例如芯片多点接地、导电回路等都可以引发过热。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种方法是对变压器运行状态进行综合性判断的重要方法。

2.2绝缘性测试。这种方法是根据对变压器绝缘电阻、吸收比、电容量、等进行试验，进而对变压器的绕组绝缘性和铁芯的绝缘性信息掌握，通过对变压器进行油介损、微水等测试，将变压器的绝缘介质的好坏进行反映。

2.3直流电阻测量。这种测试方法虽然很简单，但是它可以将变压器的绕组、引线等导电回路的运行状态进行直观的确认，这种测试方法可以对绕组导线的焊接质量进行检测，还可以对调压开关的触地性好坏进行确认。

2.4远红外测温。这种测试可以将变压器的各路引线、导线的接触性进行随时掌握。

2.5调压开关特性测试。通过对调压开关的切换时间、周期等测定，进而掌握变压器调压开关性能的好坏。

2.6绕组变形测试。这种测试方法可以将变压器的绕组变形、移位等状态进行掌握。

变压器的状态检修方法可以分为变压器大修、变压器小修，变压器状态检修方法的选择是根据变压器的各种参数和运行的状态进行确定的，通过以上介绍的测试方法对变压器是进行大修还是小修进行判断。当变压器各项技术参数都在正常的标准下，且各项检测数据没有异常，变压器的温度、负荷、内外部的密封都处于良好的状态时，变压器就不需要进行大修。但是如果根据以上检测方法检测出的数据和变压器的各种技术参数，在进行分析后，将变压器的运行状态确认或者怀疑变压器内部存在缺陷，就要对变压器及时进行大修。在变压器大修判断中只要发生导电回路缺陷、变压器内部过热、存在严重局部放电、绕组变形、密封件老化等故障中的一项，就要对变压器进行大修。

对变压器进行的小修，主要是对其进行外绝缘清扫、渗漏油处理、调压开关检查、试验等，而变压器是否停电进行检修主要是变压器油色谱测试中数据是否正常、监测数据的正常性进行确定的，例如变压器是否有接地电流、电容量的变化、介质的变化、外绝缘监测数据变化等，当油色谱、在线监测、红外线测温等检测数据显示正常，可以不进行停电检修，或者将停电预示时间进行延长；如果以上检测数据中有显示异常的，要及时查明原因，进行进一步的试验。

在对变电站主变压器进行状态检修时，有一定的要求。变压器要想进行状态检修，其运行情况要在受控的状态，在变压器投入运行3年内，每年都要对变压器进行预防性试验，根据试验数据对变压器的运行性能进行掌握。在进行预防性试验的同时要进行在线监测，对变压器的电容量、介损、接地电流等进行监测，根据变压器温度、负荷的变化监测变压器各线路的温度，进行绕组变形等测试试验。总是变压器要想进行状态检修，就要保证变压器运行中有监测手段，可以实时的掌握变压器的运行状态，根据变压器的运行状态，对其检修时间、检修项目进行确定，要保证变电站主变压器的运行状态安全。

3 总结

综上所述，在变电站主变压器中进行状态检修工作，需要该变压器的运行情况在受控制的状态，根据变压器各项测试方法对个部件进行试验，通过试验数据对变压器的工作状态进行确定，进而对变压器进行状态检修。状态检修将事后检修预防性检修机制中的存在不足进行完善，促进变电站变压器的安全运行，有减少故障的发生率、节约资源等优点，保证了变电站的工作效率和工作的安全性。

参考文献：

[1]李琰.论电力变压器状态检修[J].科技创新导报.2013（05）：32-33

[2]邓李龙.浅谈新时期变电站检修的创新思路[J].中国高新技术企业.2013(33)

论文作者:张淼

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36833f1a468d565dbda9ed63.html