# 城市集中供热采暖系统故障原因分析论文_刘忠贞

太原市热力公司 山西 太原 030000

【摘 要】集中供热采暖系统在国内当前的供热市场上已经很常见，成为了一种应用普遍、节能高效的采暖的新型采暖系统。文章概述了集中采暖系统故障研究的意义，分析了城市集中供热采暖系统故障原因，探讨了优化原有供热系统的措施。

【关键词】集中供热采暖系统；系统故障；优化措施

引言

作为一个系统的工程，集中供热采暖主要包含了一次输送管网、热源厂二次输送管网、换热站以及热用户等多个环节。在实际中，对于供热管道的设计、安装以及运行等方面还存在一些问题，这会使城市集中供热采暖系统在供热中发生一些故障，这些故障会影响人们的日常生活，因此，我们要对这些故障进行分析。

一、集中采暖系统故障研究的意义

就目前的集中供热采暖系统的运行而言，其在工作的过程中无论是热源厂、输热管还是供热用户室内的设备，在运行的过程中往往由于种种因素的限制与制约而造成了各类故障的频频发生，不仅给采暖用户带来生活和工作中的不变，还极容易造成企业经济效益影响，甚至影响到供暖企业的生存与发展。因此在目前的供暖系统工作中，做好相关的集中采暖系统故障预防工作就显得尤为重要。

二、城市集中供热采暖系统故障原因分析

1、供热故障分析

一般情况下，因为散热器不热而导致用户在室内感受到的温度偏低或者冷热不均的情况有两种：其一是散热器的性能不能满足设计师对于该系统的设计要求；其二是由于散热器能达到要求但不能给予室内更高的温度。前一种情况主要是由于散热器本身的问题，然而后一种情况则是由于设计师在设计系统的过程中设计不当而导致的，也就是说，设计师设计散热器的时候，使散热器散热的面积不能覆盖室内的面积，针对这种情况，设计师或者运行管理师可以将原来的上供式系统改为下供式系统，也不用增加散热器而浪费资源。下面我们着重针对第一种情况进行分析。散热器不热，运行管理员针对这一情况进行了分析，其主要有以下几种表现形式：

（1）从散热器本身来看，大体可分为三种情况：其一是由于散热器的表面温度不高，当它与室内温度相近的时候，就会造成散热器不热的情况；其二是由于设计师在散热器的设计要求与散热器的表面温度存在着一定的距离，因此导致了散热器不是很热的情况；其三是散热器在散热过程中会出现时冷时热的情况。

（2）从整个采暖的系统来看，散热器不热也可能是以下几个方面导致的：第一是全体用户在散热过程中都不能达到用户供暖的要求；第二是某一些用户的散热器不能满足用户要求的温度；第三是极个别的用户，散热器不能达到供暖的要求。

（3）从采暖系统的投入运行来看，又可以分为刚投入运行的系统故障和采暖系统运行长久之后而出现的供暖故障问题，因此我们必须要认真了解供热系统故障的表现形式以及状况，以此来解决故障是非常重要的。

2、热源厂或锅炉房系统缺陷引起的供热故障

在日常生活或，因为热源厂或是锅炉房系统缺陷而引起的供热系统的故障，对于蒸菜采暖系统来说，往往是全面性的，因此运行管理人员如果在遇到供热系统故障时，首先就应该考虑到是不是因为热源厂或者锅炉房系统缺陷而引起，下面针对于缺陷分为以下几个方面：

（1）对于整个采暖系统而言，全体用户或者是大部分用户的散热器都不能达到用户供暖的要求，即供暖温度不够。

（2）还有一种情况是有少部分用户的散热器温度不能满足其要求，但是这些用户一般是处于偏远地区或者是不利于散热器正常运行的地方的。当出现上述两种情况的时候，应该及时从热水锅炉的供热能力以及循环水泵输水系统两个方面来进行检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、室外系统缺陷引起的供热故障

（1）室外管网保温不符合要求。室外采暖系统之所以会发生保温不符要求原因有两种，一是因为系统保温层的厚度较小，在材料和设计上都无法满足保温要求；二是因为空调系统保温层的施工质量过于低劣，甚至得不到基本的质量保证，所以导致保温功能无法实现。

（2）随意在外网上连接新用户。热水系统供热量是一个定值，系统中需接入新用户时，除应对热源的供热能力和系统循环输水能力进行校验外，还应对外网水力工况进行校验。在没有进行校验的情况下盲目接入，不但新用户达不到预期效果还会影响原有用户的供热。

（3）初调节受到人为破坏。外网安装调节完毕后，应当固定所有用户系统进户入口阀门的开启度。如果这些阀门开启度遭到破坏，必然使整个系统水力工况发生改变，从而引起用户不热或过热情况。应重新调节并固定开启度。

4、室内管网缺陷引起的供热故障

（1）室内用户系统中空气滞留引起的不热

1）排气装置的安装和操作不当。首先是集气罐的安装与操作。集气罐应设在系统最高点，安装在离弯头、丁字弯等产生局部阻力部位的一定距离（500mm一800mm）的地方；在排气时刚打开阀门排气管向外流水时，不能立即把它关闭，待放出热水时才能证明空气已排除。其次是自动排气阀的安装与操作。

2）管道或散热器中的气囊。由于施工原因造成的水平干管和散热器支管的坡度或弯曲方向不对等都会造成气囊，影响整个采暖系统的正常运行。一是散热器与支管连接不正确，一般来讲只影响个别散热器不热；二是管道布置不正确会造成某一局部散热器不热，甚至是整个系统不正常。

（2）安装不当引起的不热

1）管道连接不当造成的不热。立干管与散热器支管连接时支管伸入立干管太深或连接方式有误，使水流阻力增大热媒流量少，从而造成散热器不热或不太热现象；主干管与立干管的连接也会出现这种情况，将导致立干管内热媒流量减少或滞流.造成整个立干管不太热或完全不热。

2）阀门安装不当造成的不热。施工时漏装调节用的阀门，这样就不能消除上、下层水力失调；阀门方向反装，也会使阻力增大，造成系统不热。

三、优化原有供热系统的措施

首先要注重对锅炉房燃烧的状况进行优化，提高对于燃料节约的意识。当前，我们国家很多供热系统是在解放初期时候所建，很多设备已经老化，在进行供热时消耗的能源就高，所以要改善锅炉的燃烧方式，改良锅炉的内部结构，以提高燃料的燃烧效率，同时开发新的措施，用来加强锅炉燃烧过程中和通风管道的密封性，以减少粉尘颗粒物向大气排放，降低空气的污染程度。

其次，要认识到供热系统的核心在于供热的输送配给上，因为这关系到热源的输出利用率，这是因为及时在集中供热的情况下，很多供热公司也只是注意到了提高锅炉燃烧时的效率，而对于在热能输送过程中的损耗却没有表现出应有的重视，这也给热能造成了极大的浪费，所以，应该重视对输配系统的改造创新，积极吸收先进的技术手段，重点关注输送配置范围与距离的机构问题。以最大限度的降低能源的损耗。

最后，在重视供热系统的监控问题，作为一个整体化和全局化的系统，如果其中的一个环节出现了损坏就会影响到整体供热系统的效益，所以在供热过程中，应当采用先进的技术手段，加强对温度和热量等参数的监控管理，及时发现和解决在系统中出现的问题。

总结

总之，在实际供暖过程中，我们可以不断总结经验，对于设计以及施工不合理带来的诸多问题进行改造，只有技术过硬，才能让集中供暖系统保持正常的运作。只有提高管理水平，才能让集中供暖工作质量不断提高，真正造福百姓，服务大众。

参考文献：

[1]张继民.集中供热采暖系统常见问题解析[J].科技信息，2011，12：457.

[2]李跃金.浅析集中供热采暖系统的故障及处理[J].黑龙江科技信息，2012，19：235.

论文作者:刘忠贞

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第18期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/36a37e2bb657a235fe2fa80e.html