# 隔离开关常见故障分析与处理论文_陈畅

（广东电网有限责任公司潮州供电局 广东省潮州市 521000）

摘要：由于制造工艺技术、维护和大修、环境等因素的影响，室外高压隔离开关在日常操作中经常会出现分、合闸不到位、卡涩等问题，导电回路的接触不良引起的发热。当隔离开关分合时，刀闸三相分合不同步，拒分或拒合，绝缘子表面污秽导致闪络等一些常见问题。如果这些问题处理不当，将直接影响隔离开关的安全运行，威胁到电力系统的安全性和稳定性。笔者不单独对高压隔离开关工作原理等一些常识性知识进行介绍，而是直接针对隔离开关的常见故障进行分析，并结合工作现场的处理经验，阐述具体的故障处理过程，并提出此类故障的具体防治方案。

关键词：隔离开关；故障分析；维护措施；预防措施。

一、引言

高压隔离开关作为一种较为简单的高压设备，广泛应用在电力系统上，它的稳定可靠的运行，关系着电网的整体安全可靠稳定运行，在电网中发挥着十分重要的作用。隔离开关具有操作灵活，工作原理和结构比较简单，布局方便等特点。隔离开关是变电站高压设备中使用最广泛的开关设备，在电网中的使用量约为断路器的3-4倍。因此，隔离开关的故障更为普遍，隔离开关是变电维护和检修的主要设备之一。其故障主要是由导电主回路的触头的发热，拒分，拒合，机械部件损坏，卡涩以及传动部件锈死等，所有这些故障都会影响电网的安全。

二、常见故障的分析与处理

1.导电回路接触不良：

1.1动触头和静触头的表面氧化。动触头和静触头由于长时间在户外运行，容易被湿气，腐蚀性粉尘和化学气体腐蚀，直接在触头的表面上形成氧化层，从而增加了主触头的接触电阻。处理方法：根据发热部位和状况，采取适当的方法进行处理。触点表面应用砂纸轻轻打磨。注意不要损坏表面镀层，镀银部分禁止用砂纸打磨。应使用酒精擦洗并用百洁布细细打磨，然后用酒精清洁完全，最后在涂层表面上涂抹适量的凡士林。

1.2动触头插入的深度不足或插入角度偏移。如果动触头的插入深度不足或插入角度偏移，则动触头和静触头之间的接触面减小，从而导致主回路的接触电阻过大，引起发热。处理方法：调整动触头和静触头底座的中心位置。使动触头插入静触头的位置正确。

1.3触头的夹紧弹簧性能较差。当触头夹紧弹簧的性能不佳时会降低动触头和静触头之间的接触压力，增加主回路的接触电阻。处理方法：调整或更换弹簧性能较差的夹紧弹簧。

1.4部件和紧固螺栓是否松动。当温度或负载发生变化时，将导致刀闸和紧固螺栓的各个组件发生热膨胀或收缩。当部件和紧固螺栓的热胀冷缩系数不一致时，连接的螺丝就会松动，并引起主回路接触电阻增大。处理方法：检查部件和紧固螺丝的紧固程度，用力矩扳手按照隔离开关厂家给出的力矩值紧固各个连接螺丝。

1.5安装或大修过程不符合要求。接触表面不平整、氧化、接触面位移、接触面清理不干净或铜铝直接接触所造成的离子电位差形成的电化学反应等，从而增加了主回路的接触电阻。处理方法：检查接触面的接触状况。如果接触面不平整，有凸起或凹陷，接触面移位，则应将接触面移开以进行平整，清洁，调节，严重时更换该部件。铜铝接触的部分应使用铜铝过度板或铜铝过渡接头。

2.隔离开关分、合闸不到位或阻力过大：

2.1刀闸转动部位的润滑剂老化。通常高压隔离开关安装于室外，润滑剂在高温，高湿，风化等环境因素下容易引起变质、老化。变质、老化的润滑剂与环境中掉入的灰尘夹杂在一起阻碍机构运动。处理方法：彻底清洁传动、转动部件中的润滑剂，必要时将部件拆下，彻底清洗，干燥后添加新的润滑剂。

2.2辅助开关和行程开关调整不正确。辅助开关的传动杆发生形变将使辅助开关的状态转换不稳定，从而不能保证操作信号的可靠传输，使隔离开关在没有到达分、合闸位置时就切断操作电机的电源；限位开关位置调整不当，固定螺钉的位置松动等也会导致调整后的辅助开关位置发生变化，从而导致隔离开关分合闸未到位。处理方法：首先检查辅助开关传动杆是否发生形变。如果发现传动杆发生形变，则应取下传动杆，整形后装复并进行调整。如严重需更换辅助开关；限位开关的位置调整不正确。它的位置调整至正确并固定可靠。

2.3隔离开关机构箱内的锈蚀。当刀闸机构箱的内部产生锈蚀，机构动作的阻力会增大，另外，刀闸机构的行程会变小，从而使隔离刀闸的分、合闸不到位。处理方法：加强防锈措施，加强机构箱内的密封，选择合适的材料，涂抹润滑脂。如传动阻力过大，应立即更换机构。

2.4机构齿轮啮合不良。机构的动力电机的固定螺丝由于刀闸长时间运行操作振动而松动，导致动力电机的齿轮与机构之间的齿轮啮合不良。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆或由于磨损等引起机构齿轮的啮合。啮合不良使机构的行程变小，隔离开关将分、合闸不到位。处理方法：将啮合不良的齿轮马上更换。

3.隔离开关拒合、拒分：

3.1对于传动机构造成的拒合、拒分，可能是密封不良使机构箱内进水或各部分的轴销，连杆，拐臂，底盘甚至基础轴承被锈蚀卡死。处理方法：拆卸传动机构和生锈的部件，并更换有故障的部件。加强防锈措施，选择合适的材料，涂抹润滑脂，并安装防雨罩。如果传动机构严重，应立即更换。

3.2隔离开关电气回路故障。电动操作的隔离开关，如动力回路动力熔断器熔断，电机运转不正常或烧坏，电源不正常，控制回路继电器或隔离开关的辅助触点接触不良，隔离开关的行程开关、控制开关切换不良，隔离开关机构箱的门控开关未能接通等会使隔离开关拒分、合闸。处理方法：先按分合闸按钮。如果接触器不工作，先检查回路工作电源是否完好，保险丝是否已经烧断，该回路控制电源是否完好，然后对照图纸逐一检查各相关的元件。若元件损坏时应更换部件。

3.3隔离开关的接地刀未分开到位。接地刀闸与隔离开关之间存在的机械闭锁，当接地刀闸未分到位时，刀闸将被闭锁，从而无法操作隔离开关的合闸。处理方法：将接地刀完全分到位后，再执行隔离开关操作。

3.4机械闭锁装置位置错误或发生形变。在隔离开关和接地刀闸之间安装有机械闭锁。在安装或大修过程过程中安装位置不正确或机械闭锁发生形变，会造成操作时的拒合、拒分等故障。处理方法：首先检查机械锁是否有变形现象。如果发现发生形变，应将其卸下进行检查和维修，装回应注意位置正确。如果机械闭锁未发现形变，则应将接地刀完全分开，并手动操作隔离开关。检查机械闭锁位置的正确性，如发现位置安装错误，需重新正确安装。

4.隔离开关的三相不同期：

5.隔离开关的分合闸不到位、三相不同期。可能是分、合闸限位螺钉长度调整不当，辅助开关和限位开关的行程位置调整不当，连杆的弯曲发生形变改变其长度，造成传动不到位。对于这些故障，首先要检查诸如限位螺钉和辅助开关之类的组件，发现异常应该进行调整。对于变形的连杆，应及时找出原因并消除。

6.绝缘子表面闪络：

7.这类故障大多数是由表面污染引起的，表面污染可能导致陶瓷柱的绝缘性能降低，从而引起闪络。处理方法：彻底清洗绝缘子，必要时用水冲洗，闪络严重时应更换绝缘子。

三、隔离开关故障的预防措施

1.加强日常检查：检查绝缘子，瓷瓶表面应清洁，无放电闪光痕迹；借助望远镜观察瓷瓶外观，牢固可靠。借助望远镜观察导线是否松动和烧焦；借助望远镜观察轴是否变形或损坏。借助红外线测温仪检查每个电气连接部分是否没有发热现象。

2.制定合理维护方案：对于故障率高，使用年限较长的隔离开关，有针对性地缩短了维护周期。

3.每次设备停止运行时，应及时并清洁刀闸各部件的异物。

四、结语

隔离开关广泛用于电力系统中，并起重要作用。在操作和维护过程中，必须严格按照相关技术规范将隔离开关的每个组件调整到位。在隔离开关投入运行后，维护非常重要，必须定期检查设备。随着隔离开关的长期运行，受户外环境等客观因素影响，隔离开关将出现各种故障。为确保隔离开关各部分的机械性能符合要求，最大限度地保证隔离开关安全可靠运行，需要定期进行维护与检查。只有充分了解隔离开关运行过程中可能发生的各种故障现象和故障原因，并熟练掌握相应的故障处理措施，有针对性地强化制造、安装和检修时的工艺质量管理，从而确保电网运行的安全性和可靠性。

参考文献：

[1]朱善军，张健，裴勇。户外隔离开关发热分析及防治措施［J］。山西电力，2012（4）：22-25。

[2]姚文华。电接触材料的接触电阻分析[J]。电工材料，2005（3）：22-25。

[3]白小平，李国伟，翁毅，张明江，林万焕，朱丽冰，张亚平。电接触表面状态对接触电阻的影响及改进方法[J]。电工材料，2013（1）：10-15。

[4]钟振铎。室外隔离开关导电电路过热的原因及对策[J]。高压电器，2005，41（4）：307-312。

[5]强宝仁，高占士。ＧＷ４系列隔离开关操作维护中异常现象的分析及对策［Ｊ］。电力学报，2007，22（1）。

论文作者:陈畅

论文发表刊物:《河南电力》2019年5期

论文发表时间:2019/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3756a8f5d628040dc13a55de.html