# 关于消防自动喷淋灭火系统施工的工作要点探讨论文_陈业佳

浙江盛安达工程有限公司海南分公司 570100

摘要：随着社会经济的发展和科学技术的发展，越来越多的新技术、新方法和新工艺应用到建筑工程的建设中来，虽然很大程度上增强建筑的性能，满足人们的需求，但是同时也导致建筑中的消防隐患增加。自动喷淋灭火系统是建筑消防系统中的重要构成部分，能够及时扑灭建筑火灾，将损失控制在最小的范围当中，为建筑安全起到保驾护航的作用。本文结合笔者自身工作经验自动喷淋灭火系统在的施工工作要点进行探讨，提供相应的技术经验，希望为消防自动喷淋灭火系统的施工提供技术指导。

关键词：自动喷淋灭火系统；建筑消防；施工要点

随着城市化水平的提高以及科学技术的发展，建筑越来越趋向于现代化、规模化以及高层化的方向发展，这就意味着对建筑消防安全提出了更高的要求，消防自动喷淋灭火系统随即得到了广泛的应用，该系统的性能可靠、经济安全，同时灭火的成功率非常高，对于建筑消防安全起到非常重要的作用。而自动喷淋灭火系统的施工质量直接对其在消防质量产生影响，决定自动喷淋灭火系统是否能够发挥出最大的效用，因此，探讨自动喷淋灭火系统的施工工作要点，保证施工的可靠性，具有非常重要的现实意义。

1、消防自动喷淋系统简介

1.1系统概述

本文中的自动喷淋灭火系统竖向上分为7个区，与地下二层的消防泵房中配备两台自动喷淋灭火系统专用的供水泵，日常的管网压力由设置在28层的喷淋稳压系统进行维持，整个系统中设置有7台报警阀，均安装在消防泵房当中，对报警阀设置有排水明沟，方便将延时器以及井里的泄水排除出去，每一个报警阀的组系统中的最不利喷头设置有末端试水的装置，并于系统的最高点设置相应的自动放气阀，为水流指示器当中最不利点选择合适规格的试水阀，按照不同的区域进行分开设置。

1.2施工质量要点

自动喷淋灭火系统中使用的管材应该是热镀锌钢管，才能够承受一定的压力和冲击，规格在DN100以上的管材连接件需要使用沟槽式或者是法兰进行连接，在这个规格以下的则使用丝口进行连接。在连接过程中需要注意的问题有：在连接之后不能够将过水的横断面面积减小，否则影响性能的发挥；使用沟槽式连接件进行连接，沟槽与开孔都应当使用专业的设备进行加工处理，同时还需要进行防腐处理，将孔洞出的杂物、灰尘等清理干净；第二个质量要点就是喷水的喷头和吊架之间的距离不能够少于300mm，末端喷头和吊架之间的距离最大不能超过750mm。且吊架应当设置在邻近喷头之间的管道上，在施工过程中图纸上没有明确时，邻近喷头之间的距离小于3.6m才能够开展下一步工作，当出现施工图纸与行业规定相违背的时候，一定要与设计单位取得联系，确认之后进行施工；自动喷淋灭火系统中出现大雨DN50的管道时，每一段管道之间最少应当设置一个支架防止发生晃动，在管道发生方向变化之后必须设置防晃支架；自动喷淋灭火系统中的监控阀、报警阀、供水设备以及喷头等部件的安全必须根据施工图进行，严格执行工程验收规范和标准；进行管道水压测试期间压力值一定要达到设计要求，强度压力的试验，当工作压力小于1.0MPa时，应当取该压力值的1.5倍进行测试，但不能够大于1.4MPa；二档工作压力高于1.0MPa的情况下，选择时机压力值的0.4倍进行测试。持续的稳压时间为30min，管道不发生泄漏、变形，以及压力值的下降控制在合理的范围中则认定该自动喷淋灭火系统管道强度压力是合格的。随后对管道进行压密性的压力试，持续稳压时间为24h，不发生渗漏现象则该自动喷淋灭火系统的严密性合格。

2、自动喷淋灭火系统的施工技术要点

2.1自动喷淋灭火系统管道的防腐

管道长期处于潮湿的环境下，其防腐工作非常重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一旦发生腐蚀现象，管道的厚度减小，有效的管壁厚度达不到要求，导致承压性能下降，影响自动喷淋灭火系统的可靠性。同时，内部的腐蚀会出现大量的沉淀物，严重的会造成喷头堵塞，在需要灭火时实际的喷水量达不到要求，这也是喷淋系统的管材都会选择使用镀锌管的原因。但是在实际施工过程中，会出现临时更改或者是增加管道建设的情况，会对完整的管道镀锌造成破坏，此时一定要对管材重新进行镀锌，才能够保证性能的完好。

1.2自动喷淋灭火系统的防超压与泄压

超压指的是在自动喷淋灭火系统运行过程中工作压力查处限值，对管材、配件以及设备都会造成一定的危害，影响正常的消防给水，超压的现象早高层建筑的消防系统中非常常见，需要采取有效的防治措施。因此在高程建筑中，使用高水位供水的情况下，施工严格按照图纸要求进行分区建设，按照合适的减压阀，调整好相关的参数。同时还可以在特殊的位置设置泄压阀，其最佳位置在水泵出口的止回阀后面，笔者在多次的工程实践中发现这样安置泄压阀能够最大限度的保持其灵敏性和准确性，有效方式由于超压造成设备故障。

2.3自动喷淋灭火系统的喷头选择和布置

喷头应当结合建筑的实际情况进行选择，没有吊顶的地方选用上喷喷头；而有吊顶的则选择下喷喷头；墙壁边使用侧喷喷头。喷头的布置需要按照相关的规范，风管的上方空间较大的时候，应当在风管的上下侧分别设置喷头。但是在实际施工过程中，会遇到风管的宽度占满走廊，导致喷头安装具有一定的难度。在这样的情况下，可以不安装上喷头；当出现下喷头的连接管都不能固定的现象时，在支管上使用金属软件进行连接，条件较好的工程，在业主的同意下可以安装墙型喷头。此外在施工过程中，会出现装饰图纸的造型要求需要增加或者减少喷头的现象，需要严格按照消防设计规范进行处理，增加的喷头比能够超过干管能够携带的喷头数；如果需要减少喷头则应当对喷头的位置进行审核和确定，根据建筑消防的等级进行针对性的处理。

2.4自动喷淋灭火系统阀门安装

走廊以及管道井中虽然可以进行阀门的安装，但是其效用会大打折扣，正常操作难以实现，因此施工中需要依据实际情况进行处理，安装期间也要考虑到阀门的后期维护和修理工作。对于在狭小空间中使用闸阀的，向业主和设计单位提出修改，使用蝶阀进行处理，以节省原本就狭小的空间。自动喷淋灭火系统中用于末端防水的阀门在调试过程中需要经常性的开关，也需要安装在易于操作的位置。

2.5自动喷淋灭火系统的试压工作

自动喷淋灭火系统的管道系统在安装完毕之后，进行施工图的核对，在核对完成之后开始进行水压测试。在进水之前一定要将系统中的空气全部排出，否则会出现大幅度的压力波动，难以稳压。因此，每一个系统中的最高点都应该设置放气点；系统中的阀门应当严格按照试压方案中的标准，开、关都应该按照程序由具有丰富经验的工作人员负责操作；通常到达试压阶段也就意味着工程以及开始进行装饰，所以在进水之前应当组织相关人员对工程质量进行检查，如系统的预留口封闭，防止出现刚一进水就开始漏水的现象，造成不必要的浪费；加强对工程的巡视，及时发展有问题的地方并进行修理。

结束语

总而言之，自动喷淋灭火系统的建设对于建筑消防安全非常重要，在施工过程中，工作人员应当仔细阅读施工图纸和设计规范文件，选择合理的材料进行建设，不断的积累施工经验，才能够保证自动喷淋灭火系统在建筑中发挥出最大的作用。

参考文献：

[1] 卢福东.自动喷淋灭火系统施工的质量要点[J].商品与质量•建筑与发展，2014，（12）：109-109.

[2] 李军荣.高层建筑消防自动喷淋灭火系统设计及施工探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（9）.

[3] 吴康华.建筑给排水自动喷淋灭火系统功能调试及其作用分析[J].建材与装饰，2012，（20）：176-177.

论文作者:陈业佳

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/375e63b584ad10f93d413893.html