# 电力电缆施工中的常见问题及防范措施分析论文_杨光,孟涛

（国网渭南供电公司配电运检室 陕西渭南 714000）

摘要：电力电缆是电力系统中的重要组成部分，用于对电能进行传输及分配，通常将其应用于城市的地下电网以及发电站作为引出线路、工矿企业内部电线。在电力线路中电缆占据的比重越来越重，成为电力输送的主力线路。电力电缆施工有多种敷设方式，无论采用哪种施工方式，都需要注重施工过程中的注意事项，才能保证施工质量和电力电缆质量，为电力系统的正常运营和电力的稳定传输提供保障。基于此，文中对电力电缆施工中的常见问题及防范措施进行了分析，仅供业内人士参考。

关键词：电力电缆；常见问题；防范措施

1导言

电力是国民生产活动中的基础性建设项目之一，在我国经济发展的过程中，起着关键性的作用。国家的电力系统在经济发展和城市化水平提高的过程中逐渐形成，但是，由于不同时期的技术水平不同，电力系统建设的水平也不相同，因而，在对电力管理和维护的过程中造成了很多的问题。其中，最为关键的问题就是施工环节中的技术上和管理上的缺陷。就此，就电力电缆施工的现状和常见的问题进行系统性的分析，并研究出及时、可行、有效的措施，从而为人们的生活便捷性和安全性提供有效的保障。

2电力电缆施工工艺

2.1电缆沟挖掘技术电缆沟的挖掘在电力电缆施工的过程中，属于基础性的环节。电缆沟挖掘在精度上、规模上、防水性上、牢固性上和适应性上等，他们对电缆的后期工作性能都起着基础性的保障作用。因此，在施工的环节中，必须要注重电缆沟挖掘技术的科学性和适宜性。

2.1.1详细的认知电缆埋设线路涉及的要素

在运用电缆沟挖掘技术的前夕，首先我们要对电缆沟挖掘区域的地质、环境、气候等方面的因素进行详细的勘察。只有在地质、环境、气候这些数据的的基础上，对电缆沟挖掘进行具体的设计，从而保证挖掘过程中的相关数据都能够符合实际中的需求；另外，由于我国的地下电缆通道铺设着很多的的网络，在铺设的过程中易发生网络交叉重叠的事情，给挖掘的人员带来了很多的困难，因此，我们在进行电缆沟挖掘的前夕，必须对城市内的既有电缆埋设情况有一个具体的认知，尽可能的避免发生不必要的冲突，防止意外事故发生。

2.1.2提高电缆埋设线路的安全性

电缆线路埋设的过程中，要铺设一定量的细沙等软质土；控制电缆沟挖掘的深度和各电缆线之间的距离，进而保障其安全性和后期维护的便捷性；电缆埋设完成后，需要再一次将细沙埋设在电缆线上，借此，实现软质土体对电缆的保障作用。

2.2直埋敷设

电力电缆通常采用敷设方法进行施工，最常见的是电缆直埋敷设方法，这一方法是将电缆线路直接埋设在地面以下进行电缆安装的方法。通常用于电缆线路对精密度要求不高、交通情况简单的城市地下走廊中。电力电缆施工采用的施工工序主要是：路径复勘、挖掘电缆土沟及接头坑、牵引电缆、电缆沟回填等步骤。施工工序如图1所示：

图1电力电缆施工工序流程图

在直埋敷设施工过程中应当注意电缆的沟深应大于0.8m，电缆沟挖完之后应当将沟底铲平并夯实；电缆埋深应当不小于0.7m，电缆上下各埋10cm厚的砂子，且必须均匀密实，上面应当盖砖或是混凝土盖板。直埋电缆安装过程中必须采用铠装电缆，且电缆同建筑物外墙及电线杆之间的距离不应小于0.6m，距离排水明沟、道路及树木等不能小于1m，其它的距离控制应当与电力电缆施工整体原则相吻合。地面上在电缆的拐弯处或是进建筑物的地方需要埋设方向桩，为日后的施工作为参考。直埋电缆通常限制在6根以内，若数量超过就需要改用电缆沟敷设的方式。

2.3电缆沟敷设

电缆沟敷设需要在电缆沟内预埋金属支架，当电缆较多时，可以同时在两侧埋设支架。若电缆数量较多则可以采用电缆隧道来进行敷设，但当前这一施工工艺的使用并不广泛。预埋金属支架后再进行电缆沿支架敷设，之后将电缆固定在支架上，若采用水平敷设的方式且电力电缆及控制电缆其外径小于50mm，则每隔0.6m作一个支撑；对于外径大于50mm的电缆线，则每隔1m作支撑。敷设完毕后设立标志牌。在采用电缆沟敷设的施工方式中，应当注意将低压电缆同高压电缆尽可能的分开，并设置在电缆沟的不同侧，控制电缆以及电力电缆也应当尽量的分设在电缆沟两侧，若必须在同一侧敷设，则应当将电力电缆搭设在控制电缆上方。

2.4电缆架桥

电缆架桥的施工方式是一种新型的配线方法，可以将电缆整齐排列在内部为从一个设备引用至另一个设备中，不会影响建筑的美观，由支架、托臂以及安装附件等部分组成。可以分为槽式、托盘式以及梯架式等结构，通常被化工、石油或是轻工业、军工等行业的建筑工程所采用。电缆架桥目前并未被广泛应用是由于这一方式当前在我国仍然处于起步阶段，并未完全成熟。但这一方式具有良好的发展前景，这是由于这一方式具有结构简单、安装方便而且耐腐蚀的优点。

3目前电力电缆施工中的常见问题

3.1电力电缆施工中的常见问题总结

电力电缆敷设过程中的常见问题大致可分为以下三点：断线故障；高电阻短路故障；低电阻短路故障。配电网运行过程中常见的问题为闪络故障。在电力电缆施工过程中，上述相关的常见问题均可对电力电缆的运行安全产生严重的威胁，因此，在电缆出现问题的情况下，应对电缆的故障原因进行细致的勘察，做到具体问题具体分析。

3.2电力电缆施工中常见问题的诱发因素分析

3.2.1电缆本身质量

在导致电缆出现故障的相关因素中，电缆本身的质量问题占据了较大比重。部分电缆生产商为盲目追求更高的利益，对于电缆的质量控制工作并未做到严格要求，导致许多劣质的电缆流入市场，造成电力电缆的施工质量随之受到影响。另外，施工方在进行电缆选择时，并未对其质量问题引起足够的重视，导致电缆在应用的过程中出现一系列相关的质量问题。

3.2.2电缆施工质量

在电力电缆的施工过程中，时常存在着一系列不规范施工行为，例如施工过程中并未对施工技术、施工行为进行严格的检查或存在相关的野蛮施工现象，导致电缆在与地面摩擦的过程中，保护层出现破损，进而导致故障的发生，对施工的质量产生了不同程度的恶性影响。

3.2.3外界损坏

在电缆自身质量与施工质量并未出现问题的情况下，如受到一定的外力损坏，同样可使电缆产生相应的故障，如电缆区并未设置相关标识、施工人员未按照规定随意开工动土等。

4防范措施

4.1严格把关电缆的质量

电缆缆线的选择是电力电缆的施工过程中不容忽视工作之一。因此，对于电缆缆线的选择，要坚持从实际出发，借助前期勘察得出的数据分析之后，再进行蓝线的选择和购置，保障电缆缆线的科学性和安全性。因此，我们不仅要对供货商的信誉问题进行考察，而且要对电缆的型号、长度等相的关因素进行综合性的考虑，并对实的际情况做出一个准确性的评估，选择适合的蓝线进行施工。

4.2准备工作要充分

“机会只留给有准备的人”这句话告诉我们，不管做什么事，我们都要做好充分的准备。电缆铺设前夕，要对施工区域的地质、环境、气候等问题进行实地性的考察和分析；施工过程中，按照相关规定进行施工，保障电缆的安全性和有效性。

4.3提高监察水平

工程能够尽快的竣工是离不开一套有效、完善的检查体系的。因此，在施工前夕，我们就要重视监察的作用。如施工前夕，材料采购中，保障材料的质量符合施工区域要求；施工过程中，对相关的施工人员进行技术培训和技能考核，以及考勤等；在竣工之后，进行必要性的维护等。

5结束语

总之，电力电缆作为我国配电网中的重要组成部分，对我国的长久的发展起着至关重要的作用。这便要求我们在进行电力电缆施工的过程中，必需对相关的问题进行详细的评估和了解，并且根据存在的，或者是潜在的问题做好必要的防范措施，保证电力电缆在运行的过程中安全和稳定，从而促进我国电力事业的快速发展。

参考文献：

[1]郭伟棠.10kV电力电缆施工故障分析及防范措施分析[J].民营科技,2015,06:26.

[2]陈建光.电力电缆施工中的常见问题及防范措施分析[J].中国高新技术企业,2014,02:116-117.

[3]陈建光.电力电缆施工中的常见问题及防范措施分析[J].中国高新技术企业,2014,02:116-117.

论文作者:杨光,孟涛

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/37ec3015e457227917ff335c.html