# 试析现代暖通空调设备安装的施工问题与解决对策论文_肖猛

天津市 300000

摘要：暖通空调在人们日常生活中发挥着非常重要的作用。暖通空调设备因为其高效的性能，便捷的控制模式，在建筑行业中得到了广泛应用。目前暖通空调安装中还存在着诸多问题，因为暖通空调通常都是隐藏式安装，所以一旦出现施工问题，返工的流程会相当麻烦，同时也会影响暖通设备的正常使用。基于此，文章中分析了目前暖通空调设备安装中出现的问题，并从实际的角度提出相应的解决策略。

关键词：暖通空调设备；安装施工问题；解决对策

引言

建筑暖通空调施工程序繁杂且技术多元，许多技术环节且各个环节之间又相互影响。一旦有一个环节出现问题整个建筑暖通设备施工系统都有可能出现问题。为了保障系统的稳定、安全、有效运行，暖通过程施工人员必须严谨对待每一个技术环节。

1现代暖通空调设备安装的施工问题

1.1施工图纸设计存在问题

在暖通空调设备的安装过程中，由于图纸的设计没有结合实际的施工情况，施工人员的专业素质较低，无法正确解读设计图纸的相关内容，安装过程中随意性比较大，没有与设计人员进行有效沟通交流。因此在安装过程中就无法严格把控施工中的重难点，导致安装施工中没有处理好细节，影响暖通空调设备的质量安全以及后期的正常使用。

1.2设备运行噪声超标

空调噪声超标是建筑施工中暖通空调安装最常见的问题。从市场环境角度来看，空调制造技术水平已趋于成熟，即风机产品的生产噪声也达到预期标准。但对于风量较大的空调噪声仍未得到有效控制。经分析统计，大多暖通空调噪声均超出了样本参数。为此，在选用风量较大空调时，建筑相关人员应对其进行通电试运行控制，以调整更换超声超标的暖通空调设备。

1.3结露滴水问题

结露滴水问题主要是由以下五种原因导致的：1）安装工人在管道安装的过程中，没有严格按照施工规范进行施工，导致暖通管道的连接处出现紧度不够的情况。2）在施工的过程中没有将管道进行详细的检测，没有通过水压试验测量管道的密封性，导致暖通设备安装过程中因为管道、管件的质量问题，出现结露滴水的情况。3）在设计时没有合理的规划冷凝水管道（图1），导致在实际施工的过程中因为冷凝水管道过长与其它设施发生冲突，进而导致管道结露滴水。4）在进行材料采购的过程中，没有按照设计规范进行采购，导致保温材料的厚度不达标。5）在实际施工的过程中，工人因为“偷工减料”的情况，导致保温材料与管道之间的连接不够紧密，管道中间没有安装密封垫，进而导致外在潮气进入暖通管道，造成结露滴水的现象。

图1

1.4空调水系统运行问题

水系统作为建筑暖通空调安装的重要组成部分，其会对空调设备的正常运行造成直接影响。但在实际运行过程中，冷冻水系统的管道阻塞、管道交叉等问题，均降低了系统管网的循环效果。再加上相关人员未对设备的水系统管道进行及时清理，使水系统循环受到阻碍，降低了暖通空调系统的作用稳定性发挥水平。

2现代暖通空调设备安装施工问题的有效解决对策

某工程1层为5.7m，2~4层5.1m（3、4层局部4.2m），5~7层4.2m；项目总用地面积34613.122m2，建筑面积约79111m2，投资总额达1.4亿元，其中中央空调系统总投资约1580万。该工程的空调控制系统直接和办公楼的BAS系统相互结合，控制方式采用DDC控制系统，由中央电脑直接控制，并且设立手动以及自动的就地开关。该工程在施工过程中采用了以下控制施工质量的方案，有效的确保暖通系统的正常运行。

2.1编制安装计划

暖通空调安装具有较强的系统性，其对建筑功能有着较为显著的影响。这就要求在安装施工前制定完善的设计规划。首先，应保证图纸设计的合理性，按照建筑功能的设计，留出暖通空调安装区域和管线敷设的区域，管线敷设时也应充分考虑管线弯曲因素的影响。其次，编制安装施工方案。施工单位应编制施工方案，保证技术交底的质量，并且还需与施工人员形成有效的交流，让其明确工程施工的要点和重点，保证暖通安装施工的质量和效率。最后，制定完善的安装管理对策。为了确保暖通空调安装调试施工的有效开展，施工单位需高度重视施工现场管理，安装时选择技术过硬且经验丰富的施工人员，明确安装中的不足，从而促进工程的高质量完工。

2.2科学合理地设置管线

想要避免在暖通设备安装过程中出现过多的交叉，首先就需要合理的规划整个工程布局。将天花吊顶上的所有安装管道进行统一规划，这需要各个相关专业的配合，将“暖通管道设计”转变为“天蓬吊顶总设计”，这样才能够保证在施工的过程中不会出现管道交叉过多和施工方案冲突等问题。同时，管线的设计对冷凝水的正常排出也有着重要影响，文章例举的暖通工程项目，采用了空调凝结水自排设计，所以空调出口的管道坡度不小于1%，为了使冷凝水正常排除，空调水平管坡度不小于0.8%。管线的设置应用RevitMEP、BIM软件对其进行三维建模，针对冷、热负荷报告建立起相应的供暖系统库，进而避免管线出现交叉、碰撞的情况。

2.3做好设施材料检验工作

建筑施工人员在选用暖通空调设施材料时，应将材料生产日期、规格以及型号等作为检验工作的重点。这样就可以对与要求不符的产品材料进行更换处理。此过程中检验人员还应选择好决定暖通空调设施运行质量的主件与零配件，即对散热器、各种型号阀门与管道材料等，是否具备合格证明进行检查。当其自身材质、规格等指标满足性能质量要求后，就可保证后续设施安装施工作业的顺利进行。

2.4对施工组装过程进行严格控制和管理

首先要从设计工作开始，对设备噪声指数做出明确规定，并且在图纸上明确指出隔音的方案。现场施工人员要将降低噪声、检测噪声作为重要的检测环节，对现场的一线施工人员加以管制。若是在暖通空调设备安装过程中出现噪声超标的情况，应该及时采取更换、修改等措施。除了要加强现场管理，还可以通过合理的布局，适当的增加消声设施来起到辅助消声的效果。在管道安装过程中，必须在空调柜机出口设置封存水湾、封盘机，同时还必须严格按照设计图纸中的坡度要求进行管道安装，才能保证冷凝水的正常排出。此外，在施工的过程中，如果发现设计方案出现了问题，就可对设计方案的设备参数、管道布置、管道高度、设备通道进行检查，通过BIM技术的应用，绘制出BIM综合图，进而使得施工中的问题得到合理解决。

2.5做好成品的保护工作

在安装完成之后，要加强对管道、管件的检查工作。通过详细的检查确保管件的密封性，对风机等设备也要进行慎密的检查，将现场施工材料的参数进行统计，避免现场材料与实际图纸出现不符合的情况。施工技术人员要对施工的各个设计图纸进行统筹分析，确保没有出现遗漏的情况。在施工完成之后，要做好现场管道的保护工作，避免管道的保温层受到其它施工单位的破坏。管理人员要定期到现场进行巡查，并且告知其它施工单位施工的注意事项。

结语

综上所述，建筑施工应用的暖通空调安装技术，应结合工程所处的建设环境与规范标准要求。事实证明，只有这样才能保证暖通空调设施的安装作业不受设计不合理与设备性能质量不过关等因素的影响。

参考文献：

[1]满强，马壮.现代暖通空调设备安装的施工问题探析[J].商品与质量，2016（1）：151-152.

[2]杨献平，刘惠军.浅析工业建筑暖通空调安装中存在的问题及注意事项[J].城市建设理论研究（电子版），2018（4）：83-84.

[3]刘合军.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用价值体会[J].居舍，2018（21）.

论文作者:肖猛

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第23期

论文发表时间:2019/6/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/383fccf0f60542204768f6e5.html