# 核电站电气仪控设备分级研究论文_皋志鹏

（中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司）

摘要：核电站存在着一定的特殊性，在设备分级上要比其他的电厂较为复杂。在针对相关设备进行采购和安装的时候，必须要满足不同分级的需求才能够达到最终的使用目的。不同的核电站设备管理工作当中，需要进一步实现对良好物件的采购，并且优化其中的设备管理工作，进而确保最终设备到场的可用性。由此，本文以“核电站电气仪控设备分级研究”作为重要的研究对象，希望通过本文的研究，为后期核电厂设备的管理以及采购提供良好的参考。

关键词：核电站；电气仪控设备；分级；采购

一、核电站当中设备分级的主要依据

1.1依据安全等级进行分级

在核电厂设备分级过程当中，安全等级可以说是最重要的标准。在这过程当中，仪表以及控制系统大多可以分为IE（安全级别）、NC+（安全相关级别）、NC（非安全级别），针对电气系统又可以将其分为IE级别以及NC级别。

IE当中的仪表以及供电设备则是完成安全停堆、堆芯冷却以及安全壳的隔离、余热排除功能必须的一种物件，也就是在后期针对一些安全事故进行预防或者是环节事故出现之后的一种弥补或者缓解的措施。由此，必须要在发展当中增强起可用性以及可靠性。这种针对设备设计时候所采用的实体隔离、电气隔离等手段进而满足单一故障的准则，并且能够在核电厂后期运行期间完成相应的实验和检查，确保系统发展的可用性。

NC+系统以及设备是为了进一步实现良好的补充、支持的安全作用，同时在发展当中避免出发IE级设备以及规避事故或者是环节事故后果的重要作用。作为反应堆保护系统都氧化手段的NC+系统。

针对NC系统以及相应设备与供电设备而言，在核电厂安全方面没有相对明显的重要作用，大多都是在常规岛系统以及设备、供电设备。有一部分的与安全相关的一些设备或者系统需要依据相应的执行功能、标准化程度等等也可以定位NC等级。

1.2质保的等级予以分级

在针对质保进行分级的时候，可以将其划分为Q1、Q2、Q3这三个不同的级别，分级主要依据以下几个方面的内容：首先，依据物项所表现出的独特性、复杂性以及新颖行来进行划分；其次，依据物项所表现的质量史以及标准化程度进行合理的划分；然后，依据工艺、方法以及设备是不是需要特殊控制管理与检查进行划分；接着，依据安装之后在进行维修和事故之下的可靠性进行划分；最后，运用检查以及试验对其功能和个性进行验证的程度进行划分等。

Q1主要指的是完成相应的安全停堆、安全壳隔离、堆芯冷却以及余热排除所必需需要的IE级设备，或者是能够在运行当中防止一些放射性物体向周围环境排放的一些设备，在这过程当中则需要满足HAF003当中的全部要求，并且满足合同以及采购文件当中所提到的一些质保要求等。

Q2控制电厂运行就会促使在整个过程变量上保持在一定的安全数值当中，所发生的故障以及失效能够引发安全设备后期的运行，在电场的设计基准范围之中进行预防，并且能够有效的削弱一些放射性物体向外界进行排放。记录并且检测电厂当中的安全级系统以及设备状态，并且向操作人员发出相应的信号。减少针对安全级别的系统或者是相关设备提高其安全性能，为后期的安全设备以及运行人员的工作提供良好的环境，并且能够满足合同当中以及采购文件当中的质保要求。

Q3则是Q2、Q1以外的设备，并且满足合同以及采购文件当中的质保要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、各设备与分级之间存在的主要关系

IE级的设备以及供电设备当中的质保等级最低可以是Q2。IE级设备除了通风系统当中有一部分设备之外，其余的大多都是Q1级；依据安装当中的位置又可以划分为K1、K2、K3。在这当中，壳内安全级电气贯穿件以及安全及的一些通风设备、RPN中间量程探索器则主要是K2级别，其他的一些则是为K1级别；在壳外所安装的设备则主要是K3级。没有特别说明的IE级别的设备以及在供电设备运行当中大多需要满足能够抵抗I级地震的要求。

NC+设备大多是依据常规性的工业标准进行质量鉴定，如果有特殊的要求，就需要在技术的规格书当中进行明确说明，并且依据安全等级相关的一些规定或者鉴定进行试试；针对质保等级分别为Q2或者是Q3，Q3级别不需要供货方专门制定相应的质保大纲，但是在后期必须要满足合同当中以及采购文件当中的相关要求。

而在针对NC折翼设备或者是供电设备等在核电厂安全方面，则没有明显的作用，针对非安全等级的相关设备或者是供电设备依旧需要按照常规的工业化标准进行相应的质量鉴定。

针对NC+以及NC级设备在没有特殊要求之下则归属于一种非抗震级别的设备，具体的情况应当参照设计院所出具的技术规格书等一些文件要求进行。

结论

综上所述，核电厂电气仪控设备所表现出来的安全性、质保行以及抗震等级、相关鉴定等进行了非常详细的说明，并且针对设备所表现出来的分级原则以及各个分类之间的关系也进行了明确，进而为后期核电厂设备的转却分级提供良好的依据和参考。

参考文献：

[1]“核电厂安全重要仪控电设备安全分级”国际标准化学术交流会在北京成功举办[J]. 焦丽玲. 核标准计量与质量. 2016（04）

[2]核电厂仪控设备的可靠性及老化管理研究与实践[J]. 王国云，犹代伦，马蜀，李勇，杨铁成. 自动化仪表. 2019（01）

[3]《商品级物项在核电厂安全级电气仪控设备中的应用指南》送审稿审查会顺利召开[J]. 焦丽玲. 核标准计量与质量. 2018（04）

[4]核电厂仪控设备辐射抗扰度能力提升方法研究[J]. 陈义，贺先建，刘明明，马权. 仪器仪表用户. 2017（12）

[5]核电厂电气仪控设备柜地震响应分析研究[J]. 徐定耿，叶维娟，张明. 中国核科技报告. 1998（00）

[6]关于核电站仪控设备鉴定技术的研究[J]. 王希. 中国战略新兴产业. 2017（16）

[7]核电仪控技术应用基本问题研究及对策分析[J]. 王希. 科技创新与应用. 2017（14）

[8]依托核电调试项目的仪控维修能力建设[J]. 陈振雷. 仪器仪表用户. 2017（07）

[9]第四届中国（国际）核电仪控大会在京召开[J]. 中国核电. 2017（02）

[10]浅谈核电厂仪控设备的接地及屏蔽[J]. 于智慧，徐克忠. 城市建设理论研究（电子版）. 2017（24）

论文作者:皋志鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3852a39fd0aa59ef6db8e44c.html