# 浅谈电力二次系统接地及抗干扰方法论文_逯海军

摘要：二次系统是电力系统的重要组成部分。由于二次电缆的内部构造与操作规程较为复杂，且微机系统与保护系统的工作额定电压较低，故而极易受到一系列主客观因素的干扰。为此，加强二次电缆及继电保护装置的接地保护及抗干扰能力具有重要意义。

关键词：电力系统；二次系统接地；抗干扰方法；

若电力系统类似于人类大脑，二次系统则扮演着神经网络的角色。近年来，计算机技术与信息技术被广泛拓展应用到二次系统中，保障了整个电力系统的稳定运转。然而，发生电力设备故障的概率也随之增大。为此，全面探究电力二次系统及继电保护装置的接地保护及抗干扰能力显得尤为重要。

1电力二次系统接地保护的实际意义

目前，微机型继电保护装置被拓展应用到电力系统中，且微电子技术逐步成为继电保护系统中的核心技术。计算机技术与信息技术的拓展应用，不单单保证了整个电力系统的安全运行，也在很大程度上提高了电力系统的动态定性和暂态稳定性。但由于变电所二次电缆内部构造与操作规程较为繁琐复杂，当电力设备发生突发性故障，暂态程序及电气量数值会发生极大的改变，再加上微机系统与继电保护系统的工作额定电压较低，使得电力系统的干扰效能明显增强。一旦电力系统受到强烈干扰，不仅会导致开关误跳及保护误动，极有可能还会改变控制元器件结构和继电保护系统架构。由此可见，加强二次系统及电力设备的接地保护至关重要。

二次系统的硬件架构是由多种不同规格、不同属性、不同功能的电缆和二次设备构成。所有电气量都能够以电缆为媒介引入二次设备。由于电缆处于高压电磁场中，工作环境较为复杂与多变，危险系数较高。各类信息处理系统由远程通讯设备和计算机元器件构成，对电力系统操作过电压、雷电过电压等具有极强的敏感性。由此可知，电力设备及电力系统的安全稳定运行，可以有效削弱二次系统的干扰程度，确保继电保护装置的信息通畅性，降低发生设备故障的概率。

2电力系统干扰的诱因

2.1干扰源

1）雷电干扰

雷电属于外界环境中的干扰因素，对电力设备的干扰程度也相对较大。雷电流的影响集中体现在二次电缆方面。结合实践经验可知，雷电流是非均匀性分布的，经过地面后，会产生极大的电位差，进而对接地电缆造成负面影响。

2）电磁耦合干扰

通常情况下，电磁耦合现象多发生在一次设备和二次设备之间。电磁耦合现象会产生强烈的磁场效应，而这种磁场效应能够经一次设备传导至二次设备，进而影响整个电力二次系统。

3）技术操作干扰

按照性能特征差异，可将整个电力系统划分为一次系统和二次系统两部分。在对一次系统的电力设备进行操控时，不可避免的会形成电流回路，而这种回路电流能够对二次系统的电力设备造成干扰。

4）电路短路干扰

若电力二次系统出现短路现象，会产生较强的干扰电流，增加电力设备安全隐患。且电流经过地面后，会产生极大的电位差，增强干扰效应。

5）电磁辐射干扰

电力系统中包含多种大型电力设备，如发电机、变压器等。在电力系统运行中，这些大型电力设备会发出一定强度的电磁辐射波，影响其它电力设备的正常运转。

2.2电力二次系统干扰形成的原因

接地网中注入的雷电流，使得电力系统形成电流回路，而这些回路电流对电力设备造成了极强的干扰；接地网中注入的短路电流强度较大，对电力二次系统回路造成了干扰；在电力设备运行中，由于操作人员的操作不熟练或技术操作不规范，对电力设备造成极大的负面影响；电厂与电厂之间的电磁场干扰，也是影响电力二次系统运转的关键要素；一次高压设备以电容元件为载体对二次电缆产生极强的电容干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力二次系统的接地保护策略

工作人员需创建独立式继电保护二次接地系统，使用绝缘瓷瓶分隔变电站的接地网和独立式继电保护二次接地系统，之后主控制室或保护室与变电站主接地网进行连接，优化整个二次接地系统的绝缘性能。以开关场端子箱为起点，沿电缆沟敷设铜缆，延伸至主保护室。并使用绝缘瓷瓶隔离保护室的二次接地系统，优化整个开关场端的绝缘性能。以开关场端子箱为起点，沿电缆沟敷设铜缆，延伸至继电保护室，再使用铜排构建二次接地系统。随后结合实际情况，控制接地铜线长度。使用屏蔽电缆对电压互感器及电流互感器的引出接线端子盒与接线端子箱进行连接。确保屏蔽电缆的屏蔽层接地处理工艺符合标准要求。

3.1电力二次系统抗干扰接地处理措施

电力二次系统的抗干扰接地处理方法主要包括屏蔽抗干扰接地处理法和电力设备抗干扰接地处理法两类。具体内容如下：

1）屏蔽接地

经过大量的理论探究与实践积累可知，任何放大器及信号源等易受电磁辐射干扰的电路皆需设置屏蔽罩。由于屏蔽罩与信号电路间存有寄生电容，所以采取末端连接方式。在此基础上，对屏蔽罩实施接地保护处理，减轻寄生电容对电力二次系统的负面影响。

2）设备接地

通常情况下，单台设备都设置多种电路。其中，高电平功率电路主要包括继电器电路、供电电路等；低电平信号电路主要包括高频电路、数字电路等。同时，对二次设备配置机械强度大、屏蔽性能良好的保护外壳，以削弱外界电磁的干扰效应。

再者，设备接地处理法还应注意如下几方面问题：

其一，对独立式设备来说，要在保证电连接通畅性的情况下，将安全接地螺栓配置在设备的金属外壳上。需要格外强调的是，严禁使用电源零线代替外保护壳接地线，避免发生不必要的触电事故。

其二，针对低电平信号电路和高电平功率电路的干扰，需要独立接地处理。低电平信号电路称为弱点地或信号地；高电平功率电路称为强电地或功率地。需要格外强调的是，必须对信号地线、外保护壳地线及功率地线进行绝缘处理。

3.2电力二次系统接地保护处理的注意事项

电力二次系统的接地保护处理必须注意如下几方面问题：

第一，电力二次系统的接地保护处理必须充分考虑各方面影响因素；使用设备外壳接地线对设备外壳与机柜外壳进行连接；使用机柜外壳接地线对机柜外壳与系统外壳连接。对电力二次系统来说，要在保证电连接通畅性的情况下，将安全接地螺栓设置在金属外壳部位。

第二，若电力二次系统的内置机柜设备数量过多，必定会导致各类接地保护线杂乱。针对此类问题，应采取如下处理措施：敷设两条与系统外壳平行且绝缘的接地母线，信号接地母线与屏蔽地及机柜外壳地母线。在此基础上，确保机柜外壳地母线与安全接地螺栓相连接；信号地母线与信号地螺栓相连接。

第三，若电力二次系统选用三相电源进行供电，则必须全面考虑三相失衡或三相电源中心点电位偏移问题，避免造成较强的干扰效应。

4结束语

综上所述，电力二次系统具有内构系统复杂、二次回路数量多、工作环境多变等基本特征。随着微机产品的推广应用，各类继电保护装置对工作环境的标准要求也在不断提高。变电站的各类干扰因素已成为影响整个电力系统正常运转的关键要素。故而有必要大力加强电力二次系统的接地保护及抗干扰能力，以增强电力系统的性能稳定性，保障其正常运转。

参考文献：

[1]王艳婷.变电站二次系统的设计[J].山东工业技术.2017(08)

[2]董传隆.电力检修二次安防综合措施的创新和实践探究[J].黑龙江科技信息.2017(12)

[3]马慧霞.电力二次系统接地及抗干扰方法研究[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2016(07)

[4]张志伟.电力二次系统接地及抗干扰措施[J].建筑技术开发.2017(17)

[5]姜松.StudyonSecondarySecurityProtectionStrategyofPowerSystem%电力系统二次安全防护策略研究[J].通信电源技术,036(006)

论文作者:逯海军

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/38fa29d977ce0a340b58236b.html