# 基于超高层建筑中消防电气技术的应用分析论文_郑玉亮

深圳市胜捷消防器材工程有限公司 广东深圳 518040

摘要：随着现代社会的发展，越来越多的高层建筑出现在人们的视野里，超高层建筑就是高层建筑中一个亮点，但是它的出现也伴随着问题的产生，比如说消防问题。超高层建筑由于具有特别的高度，所以一旦建筑中发生了一些险情，那么超高层建筑里的人们是无法及时转移的，而且逃生时间会比底层建筑里面人的逃生时间长很多，所谓时间就是生命，因此，为了避免这一险情的产生，我们必须要做好超高层建筑消防系统的设计。

关键词：超高层建筑；火灾探测；自动报警；联动控制；应对措施

超高层建筑是指楼层四十层以上、高度一百米以上的建筑物，但是由于我国目前高层建筑的筑基技术尚不成熟、安全性比一般建筑要小，所以在我国比较少见。高层建筑的一大特点就是垂直交通，因为高层建筑的单层面积不能很大，所以他的层数一般会比较多，常用电梯作为载客工具，而且在超高层建筑里，他们还会对电梯进行分组，并配以轨道交通调度的电脑运行。但是对于高层建筑来说，消防问题是一大难题，因为消防车的高度只能达到建筑物的50米高度，所以高层建筑的消防设计要本着自救自防的原则，尽力确保高层建筑居民的生命财产安全。随着现代社会的发展，人们已经越来越注重于把电气化和自动化的技术运用在建筑的消防设计里面，这样不仅可以使原本的消防设施更为精确和灵敏，还能减省人力的浪费。下文就基于超高层建筑中的消防电气技术的应用来进行分析。

1.消防电源监控系统

消防电气技术的应用首先是在消防电源的监控系统上，在这里面加入电气技术可以使原来的人工控制装置变得自动化，从而能减少人工控制的不安全因素的发生。随着这种电源监控系统的扩大化应用，就会出现消防联动控制体系。消防联动控制包括消火栓、喷淋系统泵的监控，正压风机、防排烟风机、防火阀、防排烟阀的状态监视、消防紧急断电系统、电梯迫降、防火卷帘门、背景音乐和紧急广播及消防通讯设备、电源和线路的监控。在消防联动控制装置里运用电气技术主要有以下几个方面：室内消火栓系统、自动喷淋系统。

1.1 室内消火栓系统和智能疏散系统

在超高层建筑的每一层消防电梯前面或者防烟楼梯间的合用休息室以及每个通道里面都会设置消火栓，它的防火半径一般在十五米，国家要求，平均每层都要设置五个消火栓，这样可以保证在发生火灾后，建筑里面的灭火水源能全部及时的从消费水箱消火栓系统里出来。这个系统在使用时，它的水压需要保持一定的压力，一旦压力出现不足，系统的稳压水泵也可以保持系统的压力恒定。一般消火栓水泵的启动系统有手动启动和自动启动两个方式，消火栓动作按钮与泵房控制箱属于主从的控制关系，一般应该消防控制室为主要。消防控制中心的电气技术就体现在他能够按防火分区显示消火栓按钮的位置，并可以随时的去反映消火栓按钮处的消火栓泵的工作状态。消防控制中心通过这种监控消火栓按钮、消火栓泵的方式显示消火栓泵的电源、工作、故障状态。

1.2 自动喷淋水泵

超高层建筑里面消防电气技术的应用还体现在建筑楼层里面的自动喷淋系统里面。在对高层建筑进行消防设计时，设计师们都会在写字间和建筑的公共走道等地方安装喷淋头，一旦出现了火情，喷淋水泵的传感器就会发出信号，然后自启动使每个保护区的管网喷淋头玻璃球在高温下发生爆碎，引起环形水管水流的流动，从而自动开启报警阀的压力开关，达到自动化启动喷淋泵的目的，实现第一时间的灭火，消除险情。

2防排烟系统：正压风机、排烟控制系统

2.1 排烟系统和联动启动风机

在排烟风机的排烟管道上设排烟阀，平时关闭。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆火灾时，消防控制中心通过联动控制相关设备层的排烟风机与其相应层的电动风口联动打开，开启该排烟分区的正压送风机或排烟风机，保证人员安全疏散，阀门和风机的开启信号送回消防控制中心。当火灾继续发展，烟气温度达到280℃时，排烟阀自动关闭，返回信号送消防控制中心，并在下次火灾前一直保持常闭状态。

2.2 防火阀

在空调送风系统中管道的防火阀，平时处于常开状态，火灾时，当管中气温超过70℃，防火阀自动关闭，隔断火源保证设备安全，灭火结束，防火阀重新自动恢复常开状态。

2.3电梯系系统

超高层建筑内总共设有17台电梯，其中4台消防电梯，13台客梯。火灾报警时，并在火灾确认消防中心控制台发出电梯强控下降信号，客梯不管处于任何状态，全部降到首层，客梯门自动打开，人员疏散，并接收其反馈信号。消防控制室应显示电梯运行状态，除消防电梯外其他电梯断电停止运行。

3 防火卷帘、防烟垂壁控制系统

3.1 电动防火门监控系统

在大厦前后大堂、车库设置防火卷帘为防火分区隔断，两侧设置温感探测器，温感探测器动作后，一步落下，卷帘门动作信号报消防控制室。三地控制，即就地、探头联动、消防中心控制。

3.2 挡烟垂壁的设置

在地下各层及裙房、附楼各层设挡烟垂壁，当火灾发生时，相关部位的挡烟垂壁接到联动性信号，下垂1.5米，使产生的烟雾在短时间内限制在预先设定的区域，争取人员逃离、救火的宝贵时间、延缓火灾危害扩张的速度。

4 背景音乐及紧急广播

当探测器感应器发出报警信号，消防控制屏按照一定程序发出指令，

强行将背景音乐转入火灾广播状态，进行紧急广播。其程序是首层发生火灾报警时切换本层、二层及地下隔层；地下发生火灾时，切换地下各层及首层。

5 切断非消防电源及疏散照明系统和线路的监控

发生火灾时，消防主机自动切断各相关空调机电源、并通过低压配电柜切断各相关非消防设备的电源，停止其运行。电源切断后，事故照明系统和疏散灯指示人员按疏散线路撤出。对备用电源及全程线路进行不间断的监控，联动控制柜及广播系统均另设有专门的备用电源。消防中心所用的电源为220V常规电源。

6 提高火灾报警系统的措施

对火灾报警系统外部而言，智能化的含义主要指系统联动。采用系统联动方式，可将火灾报警系统与安防监控系统联动，在火灾之初，火场的摄像机可将现场画面迅速传至中央控制室，通过实景画面与存储的火灾图形比较，发出报警，提示值班人员可以立即确认火灾或是探测器误报，从而马上采取排烟、广播、正压送风、启动消防泵、喷淋、向消防局119台报警、降电梯、切非消防电源等一系列应急措施火灾报警系统还可与楼宇控系统、广播音响系统及门禁系统等联动。综上所述，超高层建筑的消防电气系统，应与智能化各子系统集成联动相结合。加强火灾探测、报警、扑救等自动功能，保证超高层建筑安全。

结语：建筑的消防系统是建筑设计中的一项重要内容，对于超高层建筑那种不利于外界消防营救的建筑物来说，它的作用更为重要。所以我们必须要做好超高层建筑的消防系统设计，努力克服它所存在的常见问题，力求在最大程度上去保护建筑居住民的生命财产安全。随着现代物理网络技术的发展和成熟，这就为我们加强超高层建筑消防系统提供了一种方案，即将原有的消防设计与现有的电气技术相结合起来，这样就可以减少人为因素所造成的安全隐患，而且这种电气技术还可以达到智能化的地步，这样就为我们的建筑消防系统提供了更好的保障。

参考文献：

[1]李科杰等.现代传感技术[M].电子工业出版社，2005年.

[2]贾灵等.物联网/无线传感网原理与实践[M].北京航空航天大学出版社，2011年.

[3]王宏坤.物联网技术在旅游景区的应用初探[J].中国旅游报，2010年.

论文作者:郑玉亮

论文发表刊物:《基层建设》2016年27期

论文发表时间:2017/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/39a3584cbd6f87bc8d977da2.html