# 论集中空调系统冷却水水质管理论文_齐继起

远大能源利用管理有限公司

摘要：本文首先对冷却水系统的运行情况进行了阐述，然后对冷却水分析指标进行了介绍，从钙离子浓度、总碱度、硬度、氯离子浓度和PH值等方面叙述了分析指标的意义和控制范围，最后提出了加入阻垢级蚀剂和杀菌灭藻剂的方式。

关键词：集中空调系统；冷却水；水质管理

在夏季，集中空调冷却水系统运行的过程中，其冷却水的蒸发量较大，并且补水量需求较高，而软化设备的制水量具备一定的局限性，并且低于空调系统的补水量，在进行补水的过程中，不可能完全依靠软化设备，因此，通常情况下，是运用没有经过的生水，其中主要包括了自来水和地下水。但是在水分蒸发的过程中，其在冷却水中，各种盐分的浓度也在不断的提高，在达到一定浓缩要求之后，其容易造成系统冷凝器和冷却塔的腐蚀现象，从而会让空调制冷主机出现高压保护，对设备的运行造成严重的影响，导致出现供冷异常的情况。为了可以解决这一问题，需要处理集中空调的冷却水，通常的方式是运用加入阻垢级蚀剂和杀菌灭藻剂的方式，可以避免出现泥垢、菌藻的现象，从而保证设备的正常运行。

1冷却水系统的运行情况

为了保证集中空调冷却水系统的正常运行，需要实行水质管理，首先，需要充分了解冷却书系统的运行情况，其中主要包括了冷却循环水水量、补水水质情况和系统容水量。掌握补水水质的情况，不仅可以确定加药量和控制指标，还可以保证制定水处理方案的合理性；在对冷却水系统容水量进行了解的情况下，不仅可以确定阻垢缓蚀剂第一次的投加量，同时还可以明确杀菌灭藻剂的使用量。通过掌握冷却循环水水量，可以对每天的蒸发水量和飞溅损失量进行计算，从而可以计算系统的补水量。

2冷却水分析指标

按照现场的实际情况，根据现场水处理的经验，在集中空调冷却水的分析指标当中，主要包括了溶解固体物含量、氯离子浓度、pH值、硬度、钙离子浓度、碱度。通过研究分析这包含的6中指标，不仅可以计算冷却水系统的Ryzanr稳定指数和理论补水量，同时还可以计算加药量和排污量，这样可以对冷却水的结垢和腐蚀现象进行了解，提出有效合理的冷却水水质处理措施，保证冷却水系统运行的稳定性。

3分析指标的意义和控制范围

3.1钙离子浓度

在对钙离子浓度指标进行分析的过程中，可以知道在钙离子浓度过低的情况下，就会导致出现腐蚀的现象，而在钙离子过高的情况下，可能会出现结垢的情况，这就需要对钙离子的浓度进行了合理的控制，最好控制在160mg/L左右。

3.2总碱度

在总碱度指标当中，包括了三种：重碳酸盐碱度、碳酸盐碱度和氢氧化物碱度，其重碳酸盐碱度就是HCO3-的含量；碳酸盐碱度是CO32-的含量；氢氧化物碱度是OH-的含量。按照总碱度的大小，可以确定冷却水是否存在结垢的现象。在指示剂测定为甲基橙的情况下，在变色PH值中，其范围是在4.3~4.5，而测定对象为总碱度；在指示剂测定为酚酞的情况下，对于变色PH值而言，范围需要保持在8.3~8.4，其测定对象为酚酞碱度。在PH值大于10的是时候，其主要成分为OH-碱度，可以判断酚酞碱度就是总碱度；在PH值取值在大于8.3，小于10的情况下，其主要的含量为重碳酸盐碱度；在PH值小于4.5的时候，其总碱度的数值为0。因此，在对总碱度进行测定的过程中，在测定含有酚酞碱度的情况系啊，其主要的原因是存在碳酸根离子，可能会存在结垢的情况，这就需要合理的调整水质，通常情况下，总碱度需要控制在50mg左右。

3.3硬度

按照硬度的大小，可以了解水质污染的程度，确定是否需要进行排污工作。在总硬度小于总碱度的情况下，其水质的类型为碳酸盐型水，在总硬度和总碱度存在差距时，其差值为NaHCO3浓度；在总硬度大于总碱度的情况下，就可能会出现结垢的现象。通常情况下，需要将硬度合理的控制在10mmol/L，在大于这个数值的时候，需要增加水质稳定剂，并且还需要开展排污工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4氯离子浓度

在对水腐蚀情况进行判断的过程中，可以根据氯离子的浓度进行判断。对于氯离子而言，其具备半径小和穿透性强的特点，穿过管道保护膜的可能性较大，可以对管道钝化膜的氧原子进行替换，从而构成氯化物。氯化物的产生，可以对铁和不锈钢的钝化膜造成破坏，提高管道腐蚀的速度，导致金属出现点蚀的情况。在氯离子浓度较高的情况下，必须实行排污工作。通常控制氯离子质量浓度在1000mg/L。

3.5PH值

在对集中空调冷却水的腐蚀和结垢情况进行了解的过程中，可以根据PH值的数值进行了解。在冷却水PH值在8.9的时候，会让铜出现腐蚀的现象；在PH值在4~10之间的情况下，在碳钢的表面，会形成Fe（OH）2保护膜，但是碳钢出现的腐蚀情况，并没有与PH值有关系；在PH值大于10的时候，可以有效的控制腐蚀的情况。因此，通常情况下，需要将PH值控制在8.9左右，在超过这个数据时，通过加酸和排污的方式，可以进行合理的调整。此外，在PH值过高的情况下，会出现碳酸盐的现象，可能会存在结垢的情况。因此需要将PH值控制在8.5以内。

4加入阻垢级蚀剂和杀菌灭藻剂的方式

4.1阻垢缓蚀剂加药方法

在对阻垢缓蚀剂进行投加的过程中，其确定加药位置时，需要结合集中空调冷却水系统的特点，设置在冷却塔上，其加药方式为滴加。在运用滴加方式进行加药的过程中，其原因包括了以下几点：首先，在采取的阻垢缓蚀剂中，属于全有机配方，在药剂的滞留时间中，通常是150个小时，在水中发挥作用时，需要具备一个过程，从而可以充分发挥药剂的价值；其次，在集中空调冷却水系统中，与工业冷却水系统进行比较的情况下，其每天的补水量较少，在投加药剂的过程中，其计算方式为1×10-6，但是不能轻易的控制加药量。

4.2杀菌灭藻剂的加药方法

在投加杀菌灭藻剂的过程中，其是采取定时和定量加药的方式，其一周需要加药一次，在确定加药位置中，需要设置在冷却塔上，其直接加入是加药方式。但是，其注意事项为在投加杀菌灭藻剂的时候，不能同时加入阻垢缓蚀剂，主要的原因是阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂进行对比的情况下，其化学性质会有不同，在同时加入的情况下，会对它们各自的作用造成影响。

结束语

在集中空调冷却水系统进行水质管理的过程中，其中主要包括了以下两点：首先需要有效控制结垢的现象，其次需要对腐蚀的情况进行管理。为了保证控制和管理的有效性，不仅需要掌握系统的运行情况，然后经过化学数据的分析，可以计算系统的加药量、补水量和排污量，然后再加入杀菌灭藻剂，投加适量的阻垢缓蚀剂。

参考文献：

[1]华鹏敏，赵天怡，付朋，等.集中空调冷却水系统变流量控制算法适用性研究[J].暖通空调，2019，49（12）：98-103.

[2]王兴伟.空调系统夏季集中运行调节及自动控制方法探讨[J].企业文化（中旬刊），2019，（9）：274.

[3]洪刘兵.基于Modbus的集中式空调系统变频器模拟器的设计与实现[J].制冷与空调，2019，19（10）：19-23.

[4]黄意府，麻晓莉，何敏，等.南方某市公共场所集中空调通风系统送风中微生物污染状况调查[J].公共卫生与预防医学，2019，30（5）：103-105.

[5]王文静.集中空调通风系统污染与室内空气品质[J].节能与环保，2018，（12）：52-53.

[6]高国玉，汪廷廷.集中空调系统冷却塔的运行管理与节能[J].建材发展导向（上），2018，16（11）：369.

[7]张忍.中央空调设备系统及其集中监控装置[J].数码设计（上），2018，（10）：83-84.

论文作者:齐继起

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/39f3381e7dc138a9f28e6147.html