# 变电所自动化一次二次技术改造概述论文_温胜林

温胜林 伊春电业局 153000

摘要 文章分析了变电所自动化改造前期应做好的安全措施，改造目的，内容，设备等问题。

关键词 变电所 自动化 存在问题 技术改造 概述

做好改造工程开工前的安全技术措施

继电保护改造工程项目的开工，必须按照电力施工要求经过一整套完全的，包括提前审批施工方案，提前向上级生产技术负责部门及调度运行部门审报停电计划和改造申请，并且与上级主管继电保护部门进行技术交底和沟通，确保施工的必要性和可行性。

改造的目的

实现对变电所所有电气设备的实时监控，提高变电站运行的安全可靠性。

达到无人值班，少人值班的要求，改善工作条件，实现GRT实时监控及运行记录自动化，提高变电站的自动化水平和运行效率。

满足电网调度自动化的功能要求和对远动数据的实时性，可靠性，正确性和准确性的要求，更加及时，全面地掌握电网我及变电站的运行情况，实现“四遥”和电压、无功功率调整自动控制功能，增强调度中心监视和控制的能力。

降低电网成本，提高经济效益。

变电所改造的主要内容

一次设备主要改造及技术要求

（1） 断路器的改造。主要是能实现无油化及遥控操作功能,提供可靠的断路器位置信号;断路器辅助触点改造为双辅助触点接线以防信号误发。

（2）高压开关柜的改造。完善机械防止误操作措施,完善柜间距离。要求隔离物起绝缘支撑作用,要具有良好的阻燃性能;采用包绝缘护套的办法加强母线导体间、相对地间绝缘水平;采用额定电压12kV,最高工作电压75kV 的电流互感器,使之达到高压开关柜使用工况要求的绝缘水平。

（3） 过电压保护设备的改造。对变电站10kV中性点加装自动跟踪、自动调谐的消弧线圈或经小电阻接地;为减少变电站的运行维护工作量,降低残压,防止避雷器爆炸,变电站10kV 避雷器宜更换为无间隙金属氧化物避雷器。

（4）主变压器辅助元件的改造。改造中性点隔离开关及操作机构,能实现遥控操作;对有载调压分接开关实现当地和远方遥控操作;实现主变温度远方测量及上传功能等。

（二）二次设备的改造内容及技术要求

1、 二次设备的改造内容要求:(1)断路器控制回路改造后,要简单、可靠、无迂回接线,控制、保护、信号及测控单元电源分离;(2)断路器控制回路断线、失去控制电源时应实现远方报警,并保留控制回路故障信号;(3)保护回路单独设有熔断器的变电站,保护回路直流消失后,能远方报警;(4)重合闸装置要实现自动投退,在遥控和当地操作合闸后,重合闸电源应自动投入,重合闸放电回路自动断开。在遥控和当地操作跳闸后,自动退出重合闸电源,同时重合闸装置自动放电。根据需要实现重合闸后加速和一次重合闸;(5)低频减负荷装置或其他系统稳定措施装置动作跳闸时,应自动闭锁重合闸;(6)断路器位置信号灯具改为发光二极管等节能灯具,提高可靠性;(7)加装遥控与就地跳、合闸闭锁回路;(8)对中央信号装置作必要改造。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、 二次设备改造的注意事项:(1)检查全站所接电压互感器的二次回路确实只有一个接地点,且接地位置应设在PT 接口屏地排处;(2)检查电流互感器中性线确实是一点接地且接地点应设在保护室内,满足“安评”要求;(3)检查控制电缆屏蔽层是否两点接地。

四、 变电站自动化技术发展趋势

1、 IEC61850标准的推广应用

IEC 61850是国际电工委员会TC57制定的《变电站通信网络和系统》系列标准，为基于网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准，也是国家电力行业相关标准的基础。IEC 61850制定的思路是：

(1) 提高互操作性，工程实现方便；

(2) 面向对象，即面向设备；

(3) 满足应用技术迅猛发展要求；

(4) 应对通信技术和网络技术发展的挑战。

2、 变电站自动化系统向高集成化、数字化、标准统一化方向发展

随着集成电路和计算机技术的飞速发展，各种新型的大规模集成电路将会进一步应用在继电保护和测控装置上，如32位CPU、数字信号处理芯片DSP、高速数据采集系统、嵌入式实时操作系统、大容量Flash、可编程逻辑器件CPLD、FPGA等。这些新器件的应用将使保护和测控装置的电路板更加小型集成化，装置通信、数据存储及处理能力更强。将间隔的控制、保护、故障录波、事件记录和运行支持系统的数据处理等功能，通过模块化设计集成在一个统一的多功能数字装置内是可行的，间隔内部和间隔间以及间隔同站级间的通信可统一用一层网即光纤以太网来实现。高集成化系统的发展，无疑能降低成本，提高系统可靠性，有利于实现统一的运行管理。目前在许多中低压站已实现。

变电站自动化系统最终向数字化发展，指的是智能化电气的发展，如智能开关设备、光电式电压和电流互感器、智能电子装置(IED)等的出现，使变电站自动化技术进入了数字化阶段。智能化一次设备的数字化传感器、数字化控制回路逐渐取代传统的一次回路， 使变电站层、间隔层、过程层最终用网络联接起来，并实现统一的通信标准。

结束语

110KV变电所实现无人值班是电力系统发展的客观要求，110KV无人值班变电所已在电力系统中得到较好的开发和应用，实践证明变电所无人值守大大闰少了现场误操作事故，精减企业人员，提高企业劳动生产率，也反映了企业自身的技术素质，是我国电网建设和调度管理的长远发展方向。变电站自动化技术是伴随着现代科技技术发展，尤其是网络技术、计算机软、硬件技术及超大规模集成电路技术的发展而不断进步， 自动化系统以按对象设计的全分层分布式为潮流， 朝着二次设备功能集成化，一次设备智能数字化方向发展；运行管理朝着各专业协调统一和站内无人值班模式发展。同时经济性和可靠性也是变电站自动化技术发展所要考虑的实际问题。

参考文献

【1】曾庆禹. 变电站自动化技术的未来发展. 电力系统自动化，2000，24(18)：1~4；24(20)：1~5

【2】汪觉恒. 国内外变电站综合自动化技术的现状与发展.湖南电力，1999，19(1)：51~54

【3】朱大新. 变电站自动化系统的新发展. 电力系统自动化时代，http：//www.autoage.net

【4】杨奇逊. 变电站综合自动化技术发展趋势. 电力系统自动化，1995，19(10)：1~4

中心 http://www.studa.n

论文作者:温胜林

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-1-9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a0cb932149caa66f757e02e.html