# 关于电梯电气故障分析及处理方法的研究论文_欧国华

身份证号码：44068119790630XXXX 528000

摘要：现代科学技术的持续更新和进步，电梯技术取得了良好的发展成果，人们生产生活中出现了各类新式电梯，相应的对于电梯安全检验和维修养护工作提出了较高的要求。电梯本身运行的安全性和稳定性，会直接影响到电梯乘坐人员的生命财产安全，需要强化电梯工作状态检测工作，细致排查好电梯电气系统故障，及时发现其中存在着的不良问题，开展切实有效的处理和解决工作，促进电梯始终保持着正常的运行状态。

关键词：电梯；电气故障；分析；处理方法

引言：

随着国家经济的快速发展，建筑高度的不断提升，电梯已经成为高层建筑当中不可或缺的一部分。在电梯运行期间，往往会在电气控制系统中出现各种各样的故障问题，必须应用相关措施使其中的故障及时排除，保证电梯运行的安全性及可靠性。围绕电梯电气控制系统方面的相关内容进行讨论，并对系统中的故障诊断及维修进行探讨与描述。

1.电梯电气控制系统

当前我国在电梯电气控制方面的主要任务是对系统当中的安全回路进行控制，具体表现在安全回路对系统硬件连接以及电梯驱动电器的控制。电梯的电路控制有很多形式，其复杂程度也不尽相同，而且故障问题经常会与PLC系统、气压系统以及机械系统的故障交织在一起，分辨起来有较大难度。电气控制电路通常是由多个电器元件构成，电气元件本身又是由多个零件构成。但故障问题大多是由其中的一个或几个构件出现问题造成的，特别是对电气安全回路当中的门锁触点来说，经常会受到其他因素影响，导致门锁触点的位置偏离主控电气回路。因此，需要对此类电器的工作性能进行实时监督，而双套独立控制以及重要电器检测则是确保电梯电气控制系统安全性的重要保障。

2.电梯电气故障的形成原因

自动开关门机构及门联锁电路关门运行是电梯安全运行的首要条件。门联锁系统一旦出现故障，电梯就不能运行，这属于正常现象。但是，电梯不能正常运行属于故障，它是由包括自动门锁在内的各种电气元件的触点或连接线路的接头不良或调整不当造成的。电气线路或元件短路、断路在由继电器、接触器构成的控制电路和信号电路中，故障多发生在继电路、接触器的触点上。如果触点被电弧烧蚀、粘连，就会造成短路或断路。如若维修保养不及时，触点被尘埃污物阻断或弹簧失效、簧片折断，也会造成断路。电气元器件及电气线路绝缘失效电气元器件和电气线路经长期运行会因老化、失效、受潮等原因造成绝缘失效，或由其他原因引起绝缘击穿，造成电气系统的断路或短路。电磁干扰微控技术在电梯中广泛应用，诸如调速系统、控制系统、信号的传输、开门机的控制，均以计算机控制替代了继电器、接触器、阻抗元件和传输器件。

3.电梯电气系统故障

3.1保险丝故障

电梯电气系统出现保险丝故障，主要原因有4点：（1）线破损导致断路或者厅外有水导致；（2）断绳开关发生断路问题或者底坑、缓冲器出现急停；（3）控制线圈出现烧毁问题，造成控制元件出现内部断路故障；（4）由于井道出现积水造成回路出现相应短路点。

3.2电气安全回路故障

电梯电气系统运行过程中，其安全回路是控制电梯内部各个安全部件的开关，其自身的运行效果，将会直接影响到电梯电气控制系统部件功能的正常发挥效果。通常情况下，断开电梯电气系统中的安全开关后，电梯将会无法保持着正常的运行状态。对此，需要一一开展故障排查工作，及时推进防护工作的顺利开展，以减少安全事故的出现。

3.3电气元件绝缘不良引起的故障

电气元件由于长期的使用或者保养不好等原因会使其在长期运行后老化、失效、受潮或者其他等各种原因造成绝缘体的绝缘效果下降，从而导致电梯的电气系统发生短路或者短路引起电梯的故障。

3.4缓冲器开关与底坑急停开关故障

如果电梯出现缓冲器开关与底坑急停开关故障，电梯主要表现出不移动情况，出现相关故障主要是因为主钢丝绳存在长度太长、接触不良或者缓冲器没有及时复位到正常位置等原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.5电磁干扰的负面影响

电梯电气系统运行过程，大量电磁信号的存在，将会直接影响到系统本身的传输通道，从而破坏电气系统设备的功能和运行性能。需要注意到的是，一般电磁所造成的负面影响不具备一定的规律性，但是次数较为频繁。当电气控制系统受到电磁感染之后，一些设备和系统将会死机，影响到了电梯的正常操控。需要对这些电磁信号进行重点有效的控制，消除其负面影响。

4.电气故障排除的处理方法

当电梯控制电路发生故障时，维保人员应首先询问操作者或报告故障的人员故障发生时的现象，查询故障发生前是否做过任何调整或更换元件的工作。观察每一个零件是否正常工作，控制电梯的各种信号指示、电气元件外观颜色，以及电路工作时是否有异声，电路元件是否有异常气味。使用外观判断法完成上述工作判断后，便可进一步采用下列方法查找电气控制电路的故障。

4.1程序检查法

程序检查法也是日常使用排查常用方法之一。电梯是按照设定程序运行的，每次运行都要经过选层、定向、关门、启动、加速、运行、换速、平层、开门、停梯的循环过程，每个工作环节都有一个独立的控制电路。程序检查法就是要确认故障发生在哪个控制环节上，快速有效缩小所查的故障范围，明确排除故障的方向。这种方法不仅适用于有触点控制系统，也适用于无触点控制系统。替代法当根据以上方法查找出故障出自于某触点或某块电路板时，将有问题的元件或线路板取下，用新的元件或线路板替代。若故障消失，则判断正确，反之则需继续查找。故障确认后，立即换上一新元件或电路板即可。

4.2短路法查找

电梯电气系统的主要控制电路一般由接触器、开关、继电器等电路元器件组成，所以电梯电气系统具有数量众多的触点，这增加了电梯电气故障发生的机率。判断某一触点存在问题，应用导线来使这一触点短接，如果电梯再次通电运行时电气故障消失，则表示此前的猜测是完全正确的，同时也表明该电气元器件已经损坏。但必须记住，短接线不能用来取代开关触点或开关，所以在电路元器件触点做完测试后务必要尽快拆除短接线，严禁短接安全回路、门锁回路运行电梯。

4.3电阻测量法

电阻测量法在断电情况下，用万用表电阻档测量电子电路的阻值是否正常。或根据电气线路的通断状况，来判断有无故障。因为每个电子元件的正反向阻值不同，任何一个电气元件也都有一定阻值。连接电气元件的线路或开关，电阻值不是零就是无穷大，因此测量它们的阻值大小和通断情况就可以判断电子（气）元件的好坏。断路法有时，控制线路还可能出现一些特殊故障，如电梯没有指令信号时自动停层，这说明线路中某些触点被短接。查找此类故障的最好方法就是断路法，即将怀疑有故障的触点断开，如果故障消失，就说明判断正确，用这种方法可以判断"或"逻辑关系的故障点。

4.4电位测量法

所谓电位测量法指的是先将整个电梯电气系统通电，再检测电气系统线路元器件两端的电位，根据测量结果与正常状态时电位进行对比，从而判断出电梯电气系统电气故障的位置。通常情况下，电梯电气系统处于通电状态时，电路元器件两端的电位不是相同的，而是存在一定的电位差，而电梯电气系统的电流一般由高电位的一端流向低电位的一端。所以可以通过万用表来检测电梯电气系统线路各点对应的电位，从而快速确定电梯电气系统故障出现的准确位置。此外，还可以进一步确定电气电路中电流值变化的原因，如元器件损坏、电源连接错误或电气电路存在断路等。

结束语：

所谓电梯电气故障指的是电梯电气系统运行出现异常，造成乘坐人员舒适感降低，甚至引发严重的安全事故。虽然电梯电气控制技术的不断进步和日益完善极大地提升了电梯运行的舒适感、可靠性和安全性，但电梯电气故障仍然频繁出现。所以，必须对电梯电气故障进行分析和探讨，以高效排除电梯的电气故障，有效提升电梯运行的可靠性以及尽量避免电梯电气事故对人身造成的伤害。

参考文献：

[1]朱建家.电梯电气控制系统故障诊断和维修探讨[J].中小企业管理与科技，2018（23）：164-165.

[2]张建腾.关于电梯电气故障原因分析及检修方法的探讨[J].建筑工程技术与设计，2016，（15）：2758-2758.

[3]邱晓创.电梯电气故障分析及检修方法探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2016，（08）：192-193.

论文作者:欧国华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a46e2107812b86a6a7d163c.html