# 电力通信电源系统维护方案的探讨论文_杨红叶,姚鑫,赵晓阳,王静

国网河北省电力公司检修分公司 河北石家庄 050000

摘要：通信电源系统作为通讯的核心设备，其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现，需要运行维护人员在管理中积极探索总结。近年来由于电力通信管理工作中维护方面的不足导致老旧电源系统安全隐患频发，威胁通信安全与质量，因此在通信电源系统维护管理中要正确掌握蓄电池使用方法及注意须知，以提升通信系统可靠性与稳定性。

关键词：通信电源；失效机理；维护建议

1.电力通信电源蓄电池原理及失效机理

（1）工作原理。电力通信系统中所使用的蓄电池主要以阀控式密封铅酸电池为主，该蓄电池因体积小、占地小、重量轻、放电性能高、易于叠放、维护方便等优势广泛应用于电力通信领域，该蓄电池主要成分有Pb02、H2SO、Pb，其中后两种因造价便宜、电位差较高因此在在阀控蓄电池方面得到了大力发展与应用。

阀控式密封铅酸电池正极活性电池反应表达式为：

Pb02+3H++HS04+2e=PbS04+2H20

负极活性反应表达式为：Pb+HS04-2e=PbS04+H+

电池反应表达式为：Pb+Pb02+2H++2HS04=2PbS04+2H20

从以上三个反应式可以看出硫酸参与电化学反应并传导电流，放电过程中硫酸生成水降低电解液浓度，充电时消耗水生成硫酸从而导致电解液浓度升高，并且整个化学反应过程中并不会生成氢气与酸气等危险气体。

（2）失效机理。在电力系统通信系统中蓄电池组的存在都起着至关重要的作用，平常状态下蓄电池组保持充电备用状态，当出现充电机故障或者交流失电故障时，蓄电池组向程控交换机或者其他直流负荷提供能量为确保油机及时完成供电，从这方面来看，蓄电池组在日常状态下并未对通信系统运行作出较大贡献，但是一旦出现电力事故，蓄电池组肩负了整个系统的能量贡献，一旦蓄电池组出现问题意味着整个通信系统将有可能瘫痪，从而造成重大电力事故以及经济损失，因此重视蓄电池组是保障电力通信系统持续良好运行的关键。由于不同蓄电池各自失效机理不同，所以在运行维护管理方面的需求也千差万别，要针对蓄电池类型实施针对性运行维护管理办法。比如较常使用的阀控式铅酸蓄电池，其失效机理以失水、极板硫酸化等为主，维护管理中要重点关注电压及核对性放电，及时更换极板；镉镍电池失效机理为电解液碳酸化及记忆效应，维护管理要采取加水、换液、活化举措，加强对电压、液面及核对性放电监控；开口式铅酸蓄电池，其失效机理以极板腐蚀、活性物质脱落等为主，维护管理中要采取加水、加酸举措，加强对电压、液面密度温度计核对性放电的监控。

2.蓄电池早期失效现象与测试方法

（1）失效现象。电力通信系统中最常使用的阀控式铅酸蓄电池早期失效现象主要有六大典型表现：一是失水，充电状态下的蓄电池在复合反应不完全的情况下出现失水现象造成板栅腐蚀；二是热失控，充电过程中由于密封结构导致热量无法顺利散出，电池升温过高导致失效；三是工艺缺陷，因阀盖开闭失灵、电解液渗漏、电腐蚀断裂等造成运行失效；四是负极板硫酸盐化，硫酸铅的存在导致负极长期处于非完全充电状态从而形成不可逆硫酸铅；五是温度异常，蓄电池充电运行过程中充电、放电过量，并且缺乏有效的运行维护从而导致温度异常，由于阀控式铅酸蓄电池本身的贫液式设计使得电池本身对于周围环境温度较为敏感，温度每增加10℃寿命就会减少一半，因此温度过度会严重影响蓄电池的使用寿命，因此在充电方面必须要十分注意，同时充电机组也必须保持良好的运行状态，以提供温度补偿；六是蓄电池本身的离散型影响，须知电极材料的选取、合成、安装等工艺中存在的非稳定因素及不一致因素导致了电池性能的离散，为蓄电池组的运行埋下安全隐患，尤其是性能不一致的蓄电池组投入运行时会导致其浮充电压差异，长时间运行后会导致极板腐蚀与失水等问题，造成容量损失及极板硫酸化等严重后果，从而致使蓄电池组性能劣化，无法顺利满足运行要求。

（2）测试方法。电力通信系统中高频开关电源设备正常使用时维护工作量较小，按照相关规程要求，需要对蓄电池组实施常规月度、季度、年度保养与维护，常规保养工作主要以蓄电池组清洁检查、过热检查、浮充电流电压测量、总电压测量等为主，并根据测量结果决定是否进行均衡充电。目前国内外蓄电池组的测量技术主要以内阻测试（电导测试）、核对性放电测试、网络化在线监测等技术为主，这些技术各有利弊，要根据工作要求选择最佳测试方法以及时发现问题并解决问题。

所谓内阻测试主要是对蓄电池组做简单的电导测试或者内阻测试，利用直流、交流信号电源完成测试，其优势在于测试时间短、省时省力，但是由于其无法准确显示蓄电池组的容量，对测试仪表的精度要求也较高，因此限制了内阻测试的广泛应用，目前该项测试技术广泛应用于国内外通信、电力、邮政等诸多行业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆核对性放电测试是利用蓄电池组10%电流做恒流做持续10h放电，该测量方法可准确反应蓄电池组的容量，测试结果真实直观，且维护简单，但是由于费时费力且放电过程中需要长时间观察放电过程即情况，因此限制了其广泛应用，目前多数集中在铁路、通信、电力、邮政等领域。

3.针对蓄电池的维护提出的建议

3.1针对蓄电池系统的维护提出的建议

（1）以下情况应该避免发生：蓄电池长期搁置不用；蓄电池过放电；长期浮充却不放电；选择的充电机波纹过大。

（2）建立对应的温度补偿功能（蓄电池浮充电压随温度上升而下降，-2～+4mV/℃）。

（3）及时为使用过的蓄电池充电。

3.2关于发现和处理老化蓄电池的建议

（1）关于发现老化蓄电池的建议：

①对电池的浮充电压进行监测；

②对电池内阻的变化进行监测。

（2）关于处理老化蓄电池的建议：

①对浮充电压长期处于偏低状态的蓄电池进行补充充电；

②对老化蓄电池进行及时的监测，如果发现内阻偏大或者严重偏大，以及电压出现巨大问题的老化蓄电池，要进行及时的应急处理，例如活化或者更换。

3.3关于阀控式铅酸蓄电池如何维护的建议

（1）应该对以下项目进行定期的监测：

①蓄电池电压；

②连接处是否有松动；

③电池壳体是否合格。

（2）应该对出现以下情况的电池充电：

①浮充电压有2只以上低于2.18V；

②放出20%以上额定容量；

③全浮充使用时间达一个季度；

④闲置不用超过一个季度。

（3）虽然蓄电池的容量和内阻并没有什么精确的相应联系。但我们可以通过对比上次的测量结果或者出厂时厂家提供的数据来进行比较，通过测量蓄电池的内阻，从而能够观察其离散性。如若出现了内阻或者离散型较为不正常的电池，更要特别注意处理。

（4）在蓄电池的核对性放电方面，应该保持一年一次的核对性额定容量的放电测试，如若发现了蓄电池组有故障，针对其再进行额外的测试。

（5）如若情况允许，则尽量选用多组蓄电池。或者是通过把大的蓄电池由一拆分为二的方法，并且进行电联。这样不仅能够更好地促进稳定安全性，并且并不会增加预算。

4.结语

我们应该重视蓄电池的相关工作，并且对蓄电池进行着平常的维修保养和管理。同时应关注到由于蓄电池本身的特殊性，对它的管理和维护也有其相对专业性和特殊性，如若欠缺相关专业知识或者运行维护不当很可能造成各种安全问题。所以只有不断地总结运行维护工作中存在的各种问题，及时进行事故分析，进一步对相关技术标准规范进行完善和提高，并且在同时丰富运行维护人员的专业技术知识，加强其专业技术水平，才能使得通信电源的系统维护之路能够不断发展壮大。

参考文献：

[1]陈嘉.探析电力通信电源系统的运行管理[J].科技与企业，2012（11）：120.

作者简介:

杨红叶（1989-），女，汉族，河北省石家庄市，硕士，助理工程师，从事通信运维检修工作；

论文作者:杨红叶,姚鑫,赵晓阳,王静

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3a65b071dba32aedb6227bc8.html