# 广州某高层建筑消防给水系统设计体会论文_林宗云

1工程概况

星汇海珠湾项目位于海珠区广纸路处，用地面积21230m2，总建筑面积227502m2，由5栋超高层建筑及3层地下室组成。建筑功能：地下室为Ⅰ类停车库，并附设设备用房。建筑最高为162.05m；该工程为超高层居住建筑，配套服务用房为一类超高层公共建筑；建筑耐火等级为一级。

2消防给水系统的概述

本文主要是浅谈一下在消防给水系统设计中一些体会，本工程建筑功能；A1~A4栋为超高层住宅、A5栋为公寓、裙楼为商铺。按新实施的《消防给水及消防栓系统技术规范》规定室内消火栓系统用水量：A5栋为40L/s，火灾延续时间为3小时；商铺、住宅为25L/s，火灾延续时间为2小时。室外消火栓用水量为40L/s，火灾延续时间为3小时。按《自动喷水灭火系统设计规范》规范自动喷水灭火系统用水量30L/S，火灾延续时间为1小时，属中危险级II级。综合消防用水量详见表一。

本工程的给水水源主要来自于市政自来水，地块北侧现有一条管径＞DN300的市政给水管道，供水压力≥0.14MPa（从本项目的±0.00起算）。由北侧市政给水管上接入一条DN250的进水管，经DN100消防水表后供本项目的消防水池补水。地下消防水池主要分为两格，分别设置于A5栋楼地下一层，消防泵房设置于A5栋楼地下二层，屋顶消防水箱设置于最高的A3栋天面。

3消火栓系统设计

3.1室外消火栓系统

本工程室外消火栓系统采取的是临时高压制系统，432m³室外消防用水量储存在地下消防水池，由—2层的室外消防给水泵组加压供水，室外消火栓选用SS150、65型、支管浅装消火栓，其布置间距≤120m。每隔室外消火栓的出流量为15L/s，且供水压力从地面算起≥0.10MPa。水泵接合器设置在方便使用的位置。

3.2室内消火栓系统

项目启动时新《消防给水及消防栓系统技术规范》实施，室内消防系统采用的是临时高压给水系统。给水分区的形式上，根据本工程的建筑特性以及使用功能，A1栋、A2栋、A5栋建筑高度分别为147.55m、147.55m、144.70m。经计算这3栋系统的工作压力不超2.4MPa。A3栋、A4栋建筑高度都是162.05m，经计算这2栋系统的工作压力已超2.4MPa，由于A3栋、A4栋为超高层住宅，考虑到设备投资成本和设备占用面积，采用了消防水泵直接串联分区供水形式，在避难层（47F）设置消防串联加压泵房，消防给水系统竖向分为4个区，见表2。

4自动喷水灭火系统设计

本工程的喷淋系统为湿式系统，采用临时高压给水，地下室按中危险Ⅱ级设计；喷水强度为8L/min.㎡，作用面积为160㎡；商铺、配套公建按中危险Ⅰ级设计；喷水强度为6L/min.㎡，作用面积为160㎡。系统按配水管道的工作压力不大于1.2MPa，一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只，及每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头的高程差不宜大于50m的原则分区，并保证各分区最不利点处喷头的工作压力不低于0.05MPa，当不能满足时，设增压设备。

整个项目喷淋系统竖向分为高低2个压力区。低区；—3~1层（商铺首层）为ZP1区，由地下二层喷淋水泵组（一）减压供水，报警阀组设于地下二层消防水泵房。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆1F~27F（A1~A4），1~20F（A5）层为ZP2区，由地下二层喷淋水泵组（一）减压供水，报警阀组设于地下二层消防水泵房；28F~屋面（A1、A2），21~屋面（A5）28F~46F（A3/A4）层为ZP3区，由地下二层喷淋水泵组（一）减压供水，报警阀组设于地下二层消防水泵房；高区；—2F~47F（A3、A4传输段）为传输区区，由地下二层喷淋水泵组（二）供水；47F~屋面（A3、A4）为串联加压区，由47F层喷淋水喷淋增压泵供水，报警阀组设于避难层（47F）。喷淋系统竖向分为2个区。见表3。

5系统的控制要求

《消水规》第11.0.4条：消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

5.1室内消火栓泵组控制：1）手动控制：消防控制中心和消防泵房内设置手动应急启泵按钮，手动启泵，消防结束后手动停泵。2）设置消火栓按钮的消防系统，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵启动。3）系统自动控制：平时系统压力由屋顶消防水箱及稳压泵组维持；消防时，由设在水泵出水干管上的低压压力开关（压力传感器）信号直接自动启泵，当系统压力下降至0.15MPa时，启动消火栓主泵；并同时向消防控制中心发出声光报警信号。4）屋面稳压泵压力控制：稳压泵由气压罐上的压力变送器控制，水泵互为备用，自动交替运行。最不利点消火栓所需压力P1＝0.10MPa；消防主泵启动压力P2＝0.15MPa；稳压泵启泵压力Ps1＝0.20MPa；稳压泵停泵压力Ps2＝0.25MPa。5）A3、A4栋串联消防泵的启泵控制说明：a）启泵：上部串联水泵的压力开关动作，先启动底部的转输水泵，30S后启动上部串联水泵。b）停泵只能手动停泵，先停上部的串联水泵，再停底部的转输水泵。上部稳压泵处的流量开关只做报警使用。

5.2喷淋泵组控制：1）手动控制：消防控制中心和消防水泵房内设置手动应急启泵按钮，手动启泵，消防持续一小时后手动停泵。2）系统自动控制：平时管网压力由屋顶消防水箱及稳压泵组维持；消防时，由湿式报警阀的压力开关、管网的低压压力开关信号直接自动启泵，a）当系统压力下降至0.15MPa时，启动喷淋主泵；并同时向消防控制中心发出声光报警信号。3）屋面稳压泵压力控制：稳压泵由气压罐上的压力变送器控制，水泵互为备用，自动交替运行。最不利点喷头所需压力P1＝0.15MPa；喷淋主泵启动压力P2＝0.20MPa；稳压泵启泵压力Ps1＝0.25MPa；稳压泵停泵压力Ps2＝0.30MPa。4）A3、A4栋串联消防泵的启泵控制说明：a）启泵：消防时，由湿式报警阀的压力开关、管网的低压压力开关信号直接自动启泵，先启动底部的转输水泵，30S后启动上部串联水泵。b）停泵只能手动停泵，先停上部的串联水泵，再停底部的转输水泵。

6 减压阀的使用

消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠，减压阀根据消防给水设计流量和压力选择，且设计流量在减压阀流量压力特性曲线的有效段内，并校核在150％设计流量，减压阀的出口动压不应小于设计值的65％。每一供水分区应设不少于两组减压阀组，每组减压阀组宜设置备用减压阀。减压阀仅应设置在单向流动的供水管上，不应设置在有双向流动的输水干管上，减压阀宜采用比例式减压阀，当超过1.20MPa时，宜采用先导式减压阀。减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3：1，当一级减压阀减压不能满足要求时，可采用减压阀串联减压，但串联减压不应大于两级，第二级减压阀宜采用先导式减压阀，阀前后压力差不宜超过0.40MPa。减压阀后应设置安全阀，安全阀的开启压力应能满足系统安全，且不应影响系统的供水安全性。

7结束语

综上所述，多栋超高层建筑的消防系统内容复杂，涉及的方面较多，并且设计规范并未对超高层建筑消防系统设计作出明确的要求。为了保证建筑消防设施能有效地控制和扑灭火灾，设计人员必须及时学习新规范，对具体工程项目的消防给水系统进行设计，进而提高设计质量。

参考文献：

[1]GB50974一2014，消防给水及消火栓系统技术规范［S］． 北京：中国计划出版社，2014．

论文作者:林宗云

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b452bf6e696ffca0cfd3bf8.html