# 建筑电气工程电线管施工技术的探讨论文_黄及东

金碧物业有限公司南宁分公司 广西南宁 530000

摘要：建筑电气工程是建筑施工中不可或缺的部分，它的施工质量好坏直接关系工程整体质量，也决定工程施工的成败。本文根据笔者多年工作经验，简单分析了我国电气电线管工程施工技术要点，旨在为同行工作提供参考。

关键词：建筑工程；建筑电气；施工技术

引言：近年来，受到我国蓬勃发展的建筑事业和日益先进的施工技术影响，我国建筑电气安装工程越来越复杂，各种先进的电气设备不断涌现，给建筑事业增添生机的同时给电气施工提出了新要求。为了保证建筑电气工程的施工质量，对传统的建筑电气安装方法进行改善十分必要。下面我们就建筑电气工程电线管施工技术要点做了简单的阐述，旨在为同行工作者提供参考。

1 建筑电气工程电线管施工意义

相对于其他建筑工程而言，建筑电气电线管安装施工是一个复杂、繁琐的施工环节，它的施工非常艰难。因此在施工的过程中，需要各环节工作人员同心协力、相互配合，从根本上杜绝施工问题。目前，随着人们对建筑基础设施要求的提升，建筑电气工程发展非常的迅速，为了更好的发挥建筑电气本身具备的稳定、高效、安全功能，在建筑电气工程安装中除了保证电气设备安装质量之外，还要高度重视电线管的施工。

在建筑电气工程中，电线管施工包含接线盒预制、测量放线、模板钻孔、焊接支架以及管路敷设等多个环节。在施工的过程中，要根据不同的施工内容和施工标准选择科学的施工策略，从而保证工程质量。

2 建筑电气电线管工程施工要点

2.1 准备工作

施工准备工作是每一种工程施工都不可缺少和忽略的部分。在建筑电气电线管工程施工中，它所需要的材料包含接线盒、混凝土等。在施工中，混凝土的选择必须要以C35混凝土为主，而管道则以阻燃性PC管。这主要是因为这种管道本身具备良好的耐高温、抗挤压特性，避免在施工中因为管道布置而产生断裂问题。接线盒在选择中通常都是和导管、管套的型号一致，最好选择同一家企业生产的配套产品。

由于电气电线管工程施工是一个综合性的施工，它包含了土建、水电等多个方面。因此在施工中，要根据建筑结构主体和线管安装设计标准进行，并且在施工前充分了解土建工程与建筑整体结构之间的关系，如果存在疑问则需要及时的联系土建工作人员协调处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 施工

2.2.1 PVC管预制

在目前的建筑工程施工建设中，电气工程中所选择的管道大多都是以PVC管为主的，但是由于工程施工的特殊要求，使得在施工中不得不对管道进行切割、弯曲、连接等处理。在这些环节中，管道的切断应当严格按照设计标准给出的管道长度进行。切断所采用的工具要以钢锯条或者专用的剪管设备切断。同时在大批量管线预制的时候还可以将管道捆为一体用砂轮或者切割机进行切断。但是不管采用那一种方法，都必须要一次成型，禁止用手来回折断，且需要注意刀口的平整度。

管道的弯曲则是以PVC管道良好的柔性原理为基础，在常温下采用弯簧进行加工，这种方法十分的简单且实用。在弯曲的时候是通过将管道需要折弯的部分插入到弯簧内部，两手分别握住弯簧两端，并使用膝盖顶住需要弯曲的部位微微移动便可。

PVC管道的连接并不是简单的连接过程，它需要采用相应的管套进行，一般情况下在连接的过程中管道管口提前留置出1～2mm的长度，且将这一部位处理干净，然后涂抹胶水进行粘贴。在这个时候要注意两个管道端口粘接的紧密性。

2.2.2 放线定位

在本次施工中，放线包含了开关、插座、线盒、管道等多种设施。在施工中要严格按照预定设计标准开展，且在施工中要兼顾建筑结构的施工功能。接线盒作为电线管安装中的首要任务，在定位中必须要找准其平面轴线，并以此为基础来测定相应的安装位置。

2.2.3 安装施工

为了能够达到优良的美观性，在安装的时候接线盒必须要安装整齐，也就是说在安装的时候接线盒、开关盒、插座都必须要严格按照测定位置进行，通常都是上下采用钢筋夹住、然后以焊接的方式将其安装在钢筋上，并且通过掉线与墙面凹凸面重合。漏电开关在安装前要逐个检查，确保漏电开关质量和动作的灵敏。相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，要有明显的区别，而且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同的电压等级区别使用。插座接线时应符合下列规定：单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。接地或接零线在插座间不串联连接。

2.2.4 管路敷设技术

在管路敷设过程中，应做好自检、互检等处理，保证管路的畅通，并加强看护。关于管路的连接、管口处理、弯扁度、固定盒位置、保护层、防腐、跨接地线、弯曲半径、标高等，要求技术交底。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断施工电源；同一路径，不同回路绝缘导线应设在同一线槽内；分槽敷设强弱电回路；线槽内导线的总截面应低于线槽内截面的三分之一；线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。管路敷设前的准备：首先，施工人员必须严格按设计要求进行管路的敷设施工，并认真熟悉图纸。在混凝土垫层完工24h后，要立即拆除用于封堵的塑料盖装置，管路线槽内的积水及杂物要彻底清除，并保持线槽内部清洁干燥。

2.2.5 线槽施工

电线管和金属线槽属于放置电线和电缆的材料、电线管吊到顶棚内的间距、高度、位置要符合图纸及工艺要求；线槽安装吊件承重力要合理，吊杆如果承重能力差，要更换成角钢做吊件加固，防止电缆敷设过重，使电缆桥架坠落；顶棚内检修通道要考虑能承受住2名维修人员连同工具在内的重量（约300kg）。在穿电线前一定要扫管，保证电线管的管理顺畅，在穿电线前，线槽内转弯处内侧的镀锌板要牢固、平整，防止电线和电缆敷设到线槽时损坏线皮，破坏绝缘层。一定要实测实量现场电器设备的实际位置，把电线管和电线及线槽的长度计算好。计算时不要造成材料上的浪费或不足，比如一段电缆要是长度算得不够，那么这段材料就不能使用了，因为电缆敷设是不可以有接头的，反之电缆如果过长，会造成工程预算的浪费和损失，所以电缆和电线接头长度要符合现场实际。

3结束语

总之，电气工程电线管安装质量是影响建筑工程质量的一个关键因素，同时，建筑电气电线管施工是一个复杂的工程，在施工中必须把握工程施工技术及控制要点并不断进行总结，才能提高施工水平、保证施工质量。

参考文献：

[1]孟凡莉.建筑电气施工质量问题及防治[J].河北建筑工程学院学报，2015，（3）.

[2]马爱娟.浅谈建筑电气安装工程常见问题的防治[J].工程技术，2016（8）.

论文作者:黄及东

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3b97c7adb4d278656514ffba.html