# 变压器油取样化验注意事项的探讨苑雪梅论文_苑雪梅

摘要：我国的社会经济不断发展，生活以及生产当中，对于用电的质量都做出了越来越高的要求。在电力系统当中，变压器一直以来都是一个重要的部分，为电压变换、电流变换以及电压的稳定起到了有效的作用。在变压器的使用当中，变压器油化验技术能够有效针对变压器油的质量以及使用的状况进行评估和了解。

关键词：变压器油；取样化验；注意事项

1、变压器油概述

在石油的分馏产物中有烃类和烷类，这些物质正是组成变压器油的原料。这些原料通过一定的配比可构成变压器油，我国在变压器油方面制定了标准，该标准就是GB2536[1]。另外，变压器油又分为很多种，这些种类的分类标准按照其凝固点不同进行。其中有石蜡基油生产的10#号油，有环烷基油生产的45#油。

变压器油存在一些对变压器有益的作用与特性，这正是其应用于变压器的原因。首先便是具备一定的绝缘性。变压器油的绝对性与空气相比要好，而且接触过变压器油的绝缘材料拥有更好的绝缘性能，这样可有效确保绝缘材料免受潮气腐蚀[2]。

还有散热以及消弧的作用。变压器油比热容较大，这样其能够用作冷却，从而达到给变压器散热的效果。而且变压器油的上下对流能够使铁芯、绕组机油升温的情况得以应对，从而确保变压器正常运行。另外，在电路开合过程中金属导体彼此接近容易产生电弧，而变压器油通过其具备的导热性可吸收开关切换时的热量，这样能够起到介质灭弧作用，从而确保电弧迅速消除。

3取样方法

上面介绍了两种常见的变压器油试验，但为了保证试验结果的准确性，应对试验的各个环节加以严格控制。接下来就介绍一下比较重要但也容易被忽视的取样环节。

取样是变压器油试验的重要一环。取样方法也是试验方法的重要内容之一。有些试验项目受取样方法影响较小，如密度、运动粘度、界面张力、酸值等，而有些项目受取样方法影响较大，如介质损耗因数、含水量、含气量、溶解气体色谱分析等。

3.1取样容器

对于不同的试验项目，要用不同的容器取样。一般说来，含水量、含气量、溶解气体色谱分析用的油样要用注射器取，其他项目用的油样用棕色磨口瓶取。

用注射器取含水量、含气量测试用的油样，主要是为了隔绝空气。含水量、含气量低的油，吸潮吸气速度极快，在空气中取样或用瓶子取样，测定的结果会有较大误差。即使用注射器取样，若注射器密封不良或因磨损过甚而泄漏，也会造成含水量上升。

用棕色磨口瓶取样的优点有两个：一是能遮光，二是密封相对较好而又开启方便。对一般测试项目来说，油样见不见光，对测试结果影响不大，但对于介损因数来说，油样见光后测试结果与不见光时明显不同，指标相差10～20倍。不用棕色瓶取样，测试结果是不准确的；即使用棕色瓶取样，也不宜在阳光下长时间照射。

3.2取样部位

确定取样部位应遵循两个原则：一是样品应能代表总体，二是要从油质可能最劣的部位取样。“代表总体”就是要避免取滞留于某一死角、有受外界污染嫌疑的油。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆“油质最劣部位”是指当取样阀不只一个时，要使从中取出的油的质量可能为最差的一个。一般情况下，若取样阀到主体之间有管路的话，则管路中的油被认为是死角油。对于上、中、下都没有取样阀的变压器，从底部取样阀取出的油被认为是最劣可能性最大的油。

3.3取样操作

3.3.1在实际取样之前，首先要对取样容器和工具进行处理。对于新的或用过的容器和工具，若沾附有灰尘或空气，都要用自来水，蒸馏水或石油醚洗涤多遍，然后放在鼓风干燥箱里彻底干燥。要特别注意注射器芯不能卡涩。

3.3.2卸下取油阀防尘罩，用干净滤纸或棉布将出油嘴擦干净。

3.3.3套上取样工具，拧开封油螺钉，让油以适当流速流出管子，放少量油冲洗管路，然后再正式取样。

3.3.4用瓶子取样时，至少要用油涮瓶子三次。油样要尽可能取满瓶，以减少残留空气

3.3.5取样后要尽快做试验。击穿电压油样，在干燥的冬春季节，间隔时间不宜超过3天，在湿热的夏天，间隔时间越短越好，不宜从外地取样，拿回试验室去试验。

? 4变压器油化验技术在操作过程中的注意事项

变压器油化验技术需要对变压器油进行各种项目的相关检测，其中简单的检测项目就包括了外观、颜色和水分等，除此之外一些化验项目具有复杂的操作流程，因此在实践操作中就加大了出现一些问题的概率，因此就需要明确一些变压器油化验技术在操作过程中的注意事项。变压器油化验在操作中首先就应该重视到变压器油的取样应该有一定的规范措施，取样的注意事项应该包括取样采用的仪器，采取变压器油的动作规范和取样后的措施等都应该成为保证变压器油化验能够规范的进行。除了变压器油取样需要值得关注之外，还需要关注不同型号的变压器油在试验过程中需要注意的事项也不同，同时变压器的性能不同就会要求变压器油的类型必须发生变化，不同类型的变压器油成分不同，对其进行试验就需要在一些方面进行注意，这样能够明确变压器油化验技术帮助正确的检测变压器的工作运行中存在的问题。只有在变压器油化验技术实践操作中对可能发生的一些问题建立相关的解决措施，也就是设计出化验工作中的注意事项，这样才能帮助变压器油化验技术工作人员能更好的完成检测工作，保障设备的正常运行。

结论

电力供应系统对变压器油化验技术的重视程度加强，可以对变压器油化验技术提供对供电设备的保障、变压器油化验技术人员需具备的专业素质及变压器油化验技术在操作过程中注意事项等进行综合的改善，通过不断的优化变压器油化验技术水平的策略，促使我国电力供应系统运行水平的提高，真正做到科学合理的发展电力相关企业，帮助我国各个行业整体向前发展创造更多的机会。

参考文献

[1]赵勇进, 刘丽岚, 张良县. 含水量对变压器油介电性能影响的研究[J]. 高压电器, 2017(11):165-169+175.

[2]王凌云, 陈黎, 肖洒, et al. 油处理成套设备在废旧变压器油现场吸附中的应用研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2018, 40(06):79-82.

[3]覃彩芹. 植物变压器油的研究与应用进展[J]. 湖北工程学院学报, 2018, v.38；No.174(03):6-10.

论文作者:苑雪梅

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3bed90471f652ebd2e83bcfe.html