# 变电站倒闸操作危险点及应对措施探讨论文_周赟程

摘 要：在变电站的整体运行工作当中，倒闸操作是其中的一个重点项目，更是操作与管理的难点之一。本文从变电运行倒闸操作的现状，对倒闸操作中的危险点进行了具体分析，并提出了控制措施，以期为变电运行倒闸操作中的危险点控制提供参考。

关键词：倒闸；危险点；措施；操作

前言：

倒闸操作是变电所正常工作中一项常见的工作，这项工作中也常常造成操作事故的发生，所以必须做好倒闸操作事故的预防工作。在实际操作中，因为现场的操作人员自身的素质、经历等均存在一定差异。因此，加强对于变电站倒闸操作的危险部位的预防与控制是非常必要的。

1、倒闸操作危险点控制现状

危险点是一种诱发事故的隐患，如果不进行治理和防范，在一定的条件下，它就有可能演变为事故，事先进行研究分析预测并采取措施加以防范，就会化险为夷，确保安全。目前，在很多企业的变电运行倒闸操作中已经广泛采用了多重监护、厂站领导和负责人现场把关等措施来加强监管，但日常误操作仍然存在。由于倒闸操作类别和程序繁多，执勤操作人员数量少、任务重。大多数执勤操作人员对危险点及其分析缺乏足够的认知，再加上安排调度不合理，极容易出现错查、漏查、重查等情况。一些操作人员在实施倒闸操作时精力分散，对于被操作设备的遥信信息与设备实际状态未进行仔细核查；对被操作设备的遥测量也没有明确检查；未按照有关操作票制度流程逐步实施；也未采取有关监护制度，单独执行操作；五防闭锁长期损坏，也未及时处理，从而造成了本次操作事故的产生。另外，多重监护的存在容易使执勤人员产生依赖心理，从而使危险点不能得到全部控制，在无复查的情况下更容易引发误操作事故。危险本身具有随机性和不确定性，其发生的时间、程度、危害等也随具体情况而变化，因此只有通过实践经验积累，详细了解系统设备的结构、功能、运行等情况，并遵照相关章程守则对潜在的危险点进行定位、分析和控制，才能合理有效地进行防控。

2、变电运行倒闸操作事故预防的关键

在变电运行的倒闸操作事故中，有很大一部分是由于人为原因造成的。必须尽最大努力避免或纠正运行人员的错误习惯，从而促使其在实际操作过程中能够尽可能的远离危险点，降低安全事故的发生概率，养成良好的操作习惯，把具体的防控措施落实到日常操作行为的方方面面，点点滴滴，并在遇到问题后及时予以分析并总结经验，及时识别出新的危险点，并及时加以控制和防范。在工作进行之前，操作人员必须充分了解相关危险点的具体分布，掌握对于危险点的处理技巧。在倒闸操作前，运行人员一定要准确地弄清楚调度部门发出的操作指令所包含的全部信息，有不明白的地方务必要向调度部门确认无误后方可进行操作；倒闸操作必须坚持按票操作，在唱票复诵后，逐项打勾，不得跳项；切忌操作过程中离开操作现场，防止单人操作和走错设备间隔；不得随意进行解锁操作，要防止强制解锁带来的误操作。

变电所的相关负责部门应积极展开对于技术人员的专业知识的培训，向操作人员反复强调具体的操作技巧。另外，也要尽可能的为技术人员创造出实践练习的条件，使工作人员通过实际操作使自己的技术不断朝着规范化发展。在操作时要特别注意防范对接地刀闸的误合，避免发生误合母线侧接地刀闸的事故。在母线多处接地时，要明确接地刀闸的位置和闭合后的接地范围，明确是要闭合那一组的接地刀闸。另外，要区分好电压互感器和母线的接地，注意临时变更的安全措施，要及时地对其进行设置和恢复。进行倒闸时，要求悬挂标识牌并设置围栏。实际操作中将标示牌悬挂在较醒目的地方，既要保证围栏设置工作的开展，又要扩展围蔽范围。在进行电压切换时要做到需进行切换的必须切换，例如距离、低周以及母差保护等；不该切换的不得切换，例如电压互感器高压侧已停电时低压侧不得反送电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，要求相关人员必须熟悉设备防误闭锁装置功能及防误闭锁程序，禁止随意解除设备防误闭锁装置。

3、 变电站母线倒闸操作危险点防范措施

母线倒闸操作是倒闸操作中的一个重要环节，在操作前如果没有做好充分准备，操作时也没有按照严格的工序进行，那么出现危险的可能性是很大的。由于母线上连接了许多电气设备，在进行变电站母线倒闸操作时，其操作过程比较复杂。因此，在进行操作之前，要做好事故预想，并严格按照操作步骤进行。母线倒闸操作过程中的关键点和危险点主要有继电保护及自动装置错误切换而导致保护误动作以及带负荷拉刀闸事故等。在母线充电时还要对其进行保护，一旦母线出现故障，母联开关就能瞬间跳开，以免扩大事故范围；由于设备倒换至另一母线或母线上的电压互感器停电，相应的继电保护及自动装置的电压回路需要转换由另一母线电压互感器供电时，应注意防止继电保护及自动装置因失去电压而误动。避免电压回路接触不良以及通过电压互感器二次向不带电母线反充电，以及引起的电压回路保险熔断，造成继电保护误动的情况出现； 当双母线中一组母线停用时，为防止另外一组处于运行中的母线电压互感器倒、充、停用母线而引起自动开关断开和次级熔丝熔断使得继电保护失压引起误动作，应在倒母线后采取这样的操作顺序：拉开空出母线上电压互感器次级开关—拉开母联开关—拉开空出母线上电压互感器一次刀闸。备用或检修后的母线送电操作，应使用装有反应各种故障类型的速断保护的开关进行。如只用刀闸向母线送电时，必须进行必要的检查，确认设备良好，绝缘良好。

4、变压器操作的危险点及防范措施

变压器是变电站中的重要元件之一，变压器的并列、解列，向变压器充电、带负荷以及切除/投入空载变压器等，都是常见的变压器操作内容，也是变电站倒闸操作中最主要的典型操作之一。此种操作关键点及危险点在于切除/投入空载变压器时，有可能出现危及变压器绝缘的操作过电压以及使变压器绝缘遭受损坏的较大空载电压。变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。因此，正确操作变压器中性点接地刀闸是预控切除/投入空载变压器时产生操作过电压的有效措施。防范切合空载变压器产生操作过电压造成的危害,应集中在变压器中性点接地刀闸操作的正确性上。

在中性点接地运行的系统内，进行中性点正常运行不接地变压器的操作时，无论停电或者送电，均必须将变压器中性点临时接地。大型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则，即：停电时先停低压侧负荷，后停高压侧负荷，送电时与此相反。 大电流直接接地系统的中性点刀闸数目应按继电保护的要求设置。变压器倒闸操作时，必须合上其中性点刀闸，正常运行中性点应按调度令决定其投、停。 为防止高压侧开关跳闸情况下变压器成为中性点绝缘系统，变压器中性点在其低压侧有电源时必须直接接地；为防止某一母线在跳开母联开关后成为不接地系统，不同的母线上有数台变压器并列运行时，每条母线上应至少有 1 台变压器中性点直接接地。当两台变压器倒换操作时，其中性点接地刀闸应先合后断，即两台变压器在倒闸操作过程中同时接地，其操作时间尽量缩短。为防止开关非全相投入或三相不同期所产生的过电压对变压器绝缘造成影响，在变压器停电或充电前一定要先将变压器中性点直接接地。此外，变压器的中性点保护要根据改变后的接地方式做出相应的调整。而在变压器充电后，应按正常运行方式下及时调整其中性点接地方式。

5、结语

总之，变电站倒闸操作在变电站的整体运行当中是至关重要的，从实际工作情况看，危险分析、加强预控是极为重要的。我们只有做好变电站倒闸操作的危险部位分析，拿出有效的预防控制措施，才能够保障变电站有序运行。

参考文献：

[1]降春雷．变电运行中倒闸操作事故分析及预防措施探析[J]．中国新技术新产品，2015，（8）

[2]黄国栋.试论变电站运行维护风险分析与控制[J].科技风，2016( 02)

论文作者:周赟程

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c25c86858d2ee6880407ce5.html