# 电厂电气设备检修及电气运行故障应对措施的研究杨萧武论文_杨萧武

摘要：随着我国社会生产力逐渐提升，我国人民的用电需求越来越高，给电力行业的发展带来诸多机遇和挑战。为满足时代的需求，电力企业需要加强对电厂电气设备检修及电气运行故障应对措施的研究力度，从而保障电厂电气设备时刻处于安全稳定的运行工况，保证高质量供电。基于此，本文笔者将结合自身工作经验和电厂实际运行情况，就电厂电气设备检修及电厂电气运行故障中采取的应对措施提出一些自己的看法和建议。

关键词：电厂；电气设备；检修；电气运行；故障；应对措施

引言

改革开放以后，我国的经济快速增长，工业化水平也在日益升高，电力行业作为工业发展和经济发展的主要能源供给，起着非常重要的作用。而电气设备是电厂的重要组成部分，也是其管理的重点，因此要重视电厂电气运行设备的管理工作，减少故障发生的几率，保障电力系统的正常运行。在研究中主要对电厂电气运行常见故障进行分析，提出针对性的对策，为企业的发展提供保障。

1电厂电气设备检修的重要意义

根据电厂发电的具体状况可以了解到，变压器、连接电气主线、配电设置、变电站装置与电厂用电等工程电气设备相较于其他地方电能的输送要求，电厂输送的电压普遍具有电压高、电流大等特点，因而对电气设备装置质量具有极高的要求。与此同时，要想电气设备的运行能够达到相应的要求，对电气设备安装具有极高的要求。可以说，电气设备的质量安全与装置型号、操作质量等各方面因素都影响着电厂电气设备的安全运行。电厂输送电能的质量也与电气装置之间链接牢固性、准确性以及变电站中地线的连接、螺丝的质量、电气装置焊接等多方面具有重要的影响。因此，检修人员在检修电厂电气设备的过程中应当端正工作态度，经过合理完善的检修体系，对所有装置质量与运行安全进行各方面的监控，进而有效保证电气装置安全、稳定运行。

2电厂电气设备的检修工作

2.1检修方法

对电厂电气设备的检修直接关系到电力生产的安全性与可靠性，通过检修能够及时察觉机组中潜藏的故障为问题，从而对相关问题及时解决，避免出现因为电力故障而导致停电的事故。不过电厂电气设备种类繁多，检修工作具有一定难度，所以对检修方法需要合理设计，才能够保证检修的针对性及有效性。具体来讲可分为两个部分：其一，故障点检测。电厂电气设备运行中之所以出现故障主要表现在线路与设备身上，首先我们需要对运行的线路和设备进行仔细检查，重点要检查两者的接触点，查看是否有松动或断开的情况。然后，对运行线路详细检测，找出故障点。最后对设备本身的状态展开检测。如此一来，能够保证检修的全面性与有效性，用最短的时间去全方位探寻问题；其二，电气线路检测。在简单的电气线路检修过程中，我们可进行逐个元件、逐个接触点的逐一排查，从而找到故障点。但是面对较为复杂的线路，这种方法则显得效率低下，所以需要结合电路图先划定故障的可疑范围，提高检修针对性去保证检修效率。

2.2检修工作质量提高策略

其一，加强检修管理。电厂的电力供应与电气设备的运行状况直接相关，所以做好对电气设备的检修管理极为关键。因此，笔者认为电厂需要通过会议讨论去制定详细的检修计划，并且设立专门的设备管理部门，组建能力突出的管理人员队伍，保证检修人员能够对自身工作认真负责。同时，要制定完善的管理制度，保存好电气设备检修资料，促进电气设备检修工作朝着规范化、标准化方向发展。其二，提高检修人员能力。电气设备检修工作需要人员完成，所以提高人员的综合能力也是保证电气设备良好运行的关键。因此，电厂可通过聘请专家或是分批选派员工进行培训，去提升检修队伍的整体水平，进入提高人员的故障识别与判断能力，为今后更好地开展检修工作打好基础。

3电厂电气设备运行中常见的故障

3.1发电机冒火故障

一般来说，在正常状态下工作的发动机发生冒火故障的原因有很多种，下面列举四种着重说明。第一，可能是电气设备滑环与碳刷之间的电阻存在很明显的差距，导致它们发生冒火故障。电气设备会使用到一种材料，叫做压簧，如果电气设备使用不一样高的压簧或者压簧使用年限太久超过它的使用寿命，便会造成滑环和碳刷之间产生较大的差异，导致发电机冒火故障。第二，可能是由于电气设备使用时间过长，导致设备中的滑环碳刷在长时间使用中遭受到了巨大的表面摩擦，因为电气设备在工作时，碳刷需要不停地来回移动，再加上运行过程中会受到一些压力，碳刷会偏离集电环导致集电环的边缘磨损，造成冒火故障。第三，可能是由于同一台电气设备中使用了不同型号的碳刷，不同型号的碳刷电阻值不同，产生的电流值也不同，当电刷发热超过它能承受的热度时，工作人员如果没有及时做更换电刷处理，温度过高就会产生冒火故障，所以，工作人员应该时刻关注碳刷的温度，一旦发现碳刷的温度超过它本身可以承受的范围便进行更换处理，防止碳刷因为温度过高而造成电气设备出现冒火故障后导致整个生产也因为出现电路问题而停止作业。第四，可能是因为电气设备的组件出现问题，例如电机机组遭到破坏，所以负责电气设备的检查人员应该认真踏实，及时发现出现问题的部件，而且在顶部的固件上也可以用一些加固组件进行加固，防止发生事故。当顶部发生故障，再加上人为产生的一些其他因素造成回路堵塞，会使回路定子温度过高、热度过大烧坏绝缘层，导致连路短路。

3.2电气设备升温过快

电厂的生产一般为较长时间的连续过程，这必然会导致相关的电气设备出现损耗情况，这些损耗产生时会释放大量热量，使得电气设备运行时的温度不断升高。如果电气设备长期处在高温运行状态，其绝缘体部分就会加速老化。当电气设备长期处在这种工况下，不仅会造成电气设备的损坏，还会引起许多安全问题。电气设备升温过快主要是由于长期运行中，其金属部分的热消耗过大，而设备自身又不具有较好的散热能力，导致设备无法进行有效冷却。另外，由于电厂管理工作不善，不能及时发现设备升温过快的情况，导致电气设备的运行出现故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3备用电源切换不合理

电厂的生产活动基本保持长时间的运行状态，为了避免因电气故障而导致生产中断，就需要配置备用电源，而备用电源的配置是受到电厂具体情况的需求而决定的。通常来说，备用电源要在主电源中断时进行自动切换，以确保电厂的正常运行。如果备用电源没有及时启动，或出现启动时间较长、启动失败的情况，可能会造成电气设备的再次启动出现问题，严重时甚至会造成机组停运。

3.4电气设备出现接地不良

目前在电厂电气设备运行的过程中还存在着接地不良的问题，通常来说为了保护操作人员的人身安全，大都情况下会使用接地保护技术，但是在具有的工作中，常常因为其操作不规范，管理不善，常常有电气设备接地不良的情况发生，影响其正常使用。此外，由于电气设备接地的材料大都为金属类产品，在其表面很容易产生铁锈，极容易被腐蚀，这种情况的发生，也会对电气设备的接地效果造成不利影响。

3.5配电箱故障

部分区域由于配电箱安装不当或监管不力，受到恶意的破坏或偷窃，造成输供电的中断；部分地区长时间处于寒冷天气，由于配电箱工作时的温度较高，使得一些野生动物为取暖接近设备，造成设备损坏。因此，我们应当加强配电箱的安全防护，尽可能地减少各种因素对配电箱的破坏。

4电厂电气运行故障的应对措施

4.1发电机冒火故障应对措施

电厂电气设备使用不一样高的压簧或者使用的压簧已经超过了它原本可以使用的年限很容易导致电气设备滑环和碳刷之间的电阻发生很大的差异，再加上长时间的摩擦，非常容易引起电气设备的滑环和碳刷之间发生冒火故障，因此可以使用高低、质量、大小一致的压簧，然后经常对压簧进行检查维修，及时发现压簧存在的一些安全隐患，及时调整电气对压簧的压力，统一各个滑环碳刷的电阻值，并作出相应的处理。另外，还需要对滑环碳刷进行定期地检查和更换，防止滑环碳刷出现磨损导致电气设备出现故障;在电气设备准备工作的时候，应该提前对滑环碳刷进行检查和散热处理。

4.2发电机严重发热的应对措施

首先是密闭空气冷却法，该方法最常用于环境较差，湿度相对较大的发电厂中，但是该方法的使用频率并不是很高，因为该方法的使用成本相对较高，企业可以根据自己的实际情况进行选择；其次是水内冷却法，水内冷却法相对于密闭空气冷却法来说使用频率要高很多，因为其有很的优点，例如：成本低廉、效果显著等，且在具体的使用过程中也没有其他的不良反应，可大力推广和使用。

3.3备用电源的自动切换故障排除

备用电源在电器设备中的应用不是很频繁，因为只有电厂的直接供应电源出现问题以后这些备用电源才算派的上用场，但是备用电源的却在故障解决中占据着重要的位置。所以当电厂中的备用电源在切换过程中出现故障时，可以采取的措施有如下两种，一种是对电厂的实际运行情况进行了解，然后对备用电源的切换方式进行选择，为了保障备用电源的切换动作可以更加及时与顺利，可以邀请一些专家对切换装置的科学构造进行设计，以此保证装置的切换动作可以一次性完成。方法二，是针对备用电源启动时出现的故障，电厂可以将切换时间上的设置进行缩短处理，让先进的快切装置排上用场，让备用电源的切换步骤可以在最短时间内完成。定期制定检修计划,详细规定检修的人员和检修范围。对检修计划中明确指出的容易发生事故的重点地方详细检查,在检修中发现的问题要派检修组人员到检修现场实地设计维修和护理的具体办法。

4.4接地装置故障解决措施

电厂要对电气设备接地装置的各种锈蚀原因进行深入分析，提高接地线的安全性及稳定性，增加钢材与地面的接触面积，对电气设备表面进行一定的防腐防锈处理，以延长其接地设施的使用期限。相关技术人员要对电气设备的接地装置进行定期检修，及时更换出现锈蚀的接地线，以确保电气设备的安全运行。

4.5配电箱故障解决措施

相关工作人员要根据配电箱所处环境的具体情况，在其周边配置一定的安全防护措施，避免因外界因素的影响造成配电箱的故障问题。比如，在野外野生动物活动频繁的地区，在配电箱的周围设置障碍物，以便将野生动物与配电箱进行隔离；对于配电箱受到人为频繁破坏的情况，要安排相关人员进行定期进行巡查和维护，并联系有关部门对这类盗窃行为进行严厉打击。

结语

在电厂的运行和生产过程中，电气设备占据着非常重要的位置，在实际的运作过程中，不可避免的会遇到各种故障，因此必须重视和总结这些故障产生的原因，被予以解决。除此之外，还要加强对电厂电气设备的维护和检修工作，可以采用一些先进的技术提升对设备的保护，也只有这样才能降低设备发展故障的几率，保障供电的安全性和稳定性，为企业的发展提供保障。

参考文献

[1]史春生.火电厂电气运行中常见故障探析与处理措施研究[J].科技风，2017（22）：147.

[2]王斌.电厂电气运行常见故障分析[J].产业与科技论坛,2017,16（22）：50-51.

[3]张文利.浅析电厂电气运行常见故障及其应对策略[J].科技经济市场,2018(18):175.

[4]刘淑青,杨钧志.基于电厂电气设备故障分析及管理[J].产业与科技论坛,2018(07):164-165.

[5]蓝成华.探讨电厂电气设备运行效率提高措施研究[J].内燃机与配件,2018(03):38-39.

论文作者:杨萧武

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c3ba88be7f72677a11f501f.html