# 浅析恩乐镇小（二）型水库竖井异物堵塞的人工疏通方法论文_粟安有

第一步：制定抢险应急议案：每年每个水库都有抢险应急议案，但险情却各有不同，不论如何，一旦水库出现险情，保证水库大坝及周围群众生命财产安全是最终的目的。首先抢险领导小组的成立为下一步的抢险奠定了成败的基础，抢险物资、抢险队伍、科学技术是有力的保障，应急值守是保障的根本。一旦相应机构成立，各负其责相互配合才能使事情简单化，明朗化。根据危害水库安全的突发事件进行新的布置布防，才能解决相应的问题。

第二步：环境调查及考虑的因素：普洱市的小二型水库建于60-70年代。一是水库淤泥深，道路交通无保证，竖井周边都是泥浆，机械无法进入施工现场；二是水库库底人工负重量小或无法负重，甚至施工人员无法通行，造成施工限制；三是抽水设备随水位下降，需随时调整抽水设备，抽水设备过大过重不利于人工搬运；四是现场施工人员抢险过程中，由于在淤泥中工作，容易疲劳，体温流失快，需健全相应的轮班制，一般不建议连续工作3个工作日；五是雨季天气的影响，雨季无法控制入库流量，一般除保证水库大坝及下游群众安全外，不做其他水库抢险工作。六是潜水疏通难度大，因为泥浆厚，能见度低，潜水员到不了堵塞位置，放水涵管小从涵管出口无法进入竖井底部，属于异物泥浆堵塞不建议使用潜水员疏通方法。

第三步:确保雨季水库大坝及下游群众安全。放水竖井堵塞后造成水库溢洪道出水，水库水位居高不下，集中式降水和单点性暴雨是主要危害对象，应对方法是降低水库水位，根据水库自然情况现状，坝后高程满足要求时，最好的办法是采用自吸式抽水，降低水库水位，可采用多条110PE塑胶管自流抽水，管径过大不利人工操作，管壁厚薄会影响下泄水流，水库内需配备一台轻便抽水机，对管道进行灌水后使其自吸。丙裸河水库架设110PE自吸抽水管道12条，抽水6个月，确保了水库及下游群众安全，此方法较为节省资金，进水管头必须固定在水库水位下；景短河水库由于落差限制，无法采用该方法，为保证水库雨季安全，架设抽水机10台，7台为动力电水泵； 另3台为34马力柴油机头抽砂（抽水）机，各自固定在竹排上，以便后期使用，正常情况下配备的抽水设备必须满足且大于泄水要求。但该方法必须考虑动力提供系统的保障，应急发电机的到位情况。如果全部使用柴油机头抽水机需考虑人工值守及油料供给。确保雨季安全后到旱季就可进行排险工作，雨季一般不主张进行排险，因为雨季降雨多，没有施工所需的窗口期。

第四步：围堰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水库水位降至坝前竖井顶部附近时，需根据水库地形情况考虑是否进行围堰，围堰的目的是创造施工工作面，丙裸河水库没有使用围堰，因为淤泥没有覆盖到竖井顶部以上，而且竖井高程大于库塘死水位的现有高程，也就是水库里还有比竖井顶部更低的一个库盆，在该库盆进行抽水，外面的竖井就能露出水面。景短河水库采用了围堰，因为水库淤泥全部高于竖井顶部，水库库底最低处就是竖井顶部，所以采用围堰，围堰需注意围堰材料的选择及围堰范围控制，多数水库竖井周围无法进行机械打桩，因为竖井周围淤泥较厚，地基软，机械无法进入，围堰材料最好选择厚实木板延竖井外沿人工打入，使竖井淤泥面与外部淤泥面分开，形成独立的竖井清理工作面。

第五步：疏通竖井。首先需3台抽水设备，围堰外配备1台抽水机（后称甲机），1台抽砂机（后称乙机），围堰内配备1台抽砂机（后称丙机），乙机往坝外排水，保证水库水位低于围堰。甲机配备高压水枪，从围堰外抽水冲刷、稀释竖井内淤泥。竖井内的丙机往围堰外排除泥浆。一般来讲，由于经过几个月的自然重力，泥浆存在沉积板结的情况，清理到该层面时，如果板结层无法稀释时，需采用人工进行一桶一桶的往外倒，顺便清理堵塞的异物，此时需要配备爬梯及吊运葫芦，以便起吊重物，在现实中，丙裸河水库是由于竖井井壁的块石脱落与洪水裹带的枯枝落叶，堵塞了竖井，造成险情；景短河水库是因为上游冲入的渔网与枯枝落叶，堵塞了竖井出现险情。在清理竖井过程中需注意的是，竖井一般内空在2米左右，深6至8米左右，施工作业面小，工人施工难度大，要求下井人员必须是男性，体质较好，30分钟一班，轮换作业，最后疏通竖井，排除险情。

工具选择：一是配备抽砂机的目的，水库竖井堵塞后水库里的水中包含大量淤泥、细沙、枯枝、落叶，抽砂机能很好抽出细小的杂物，一般抽水机容易造成水泵堵塞，抽水效果不好，配备抽砂机，效果更好；二是采用34马力的柴油发动机的原因是，该马力可配抽砂机，也可配抽水机，在施工过程中可根据需要，随时更换，柴油机马力过大，在特殊环境下不利于搬运；三是围堰采用厚实木板的原因，首先木板轻便，容易搬运建成围堰，一旦竖井疏通后，插入淤泥中的木板容易清除，钢模板不利于在特殊环境中搬运且清除难度大。四是动力电抽泵，动力电覆盖范围内，抽水泵故障率小，不需要象柴油机一样加水加油，但需注意机械漏电安全保证。五是竹排，竹排是柴油抽水机的基础支撑，在淤泥面作业，竹排更容易在淤泥面移动，在高水位抽水时，动力电水泵可挂在竹排两侧，根据水位高低自行调整，无需人工处理。六是起吊葫芦，竖井工作面小，堵塞异物轻重各异，重物人工无法搬出，需要葫芦进行起吊。六是抽水设备管道配置，水库底层的水含泥量大，送水布袋容易堵塞不利于输送，一般采用PE管材和钢管较为妥当。

参考文献

[1]常国祝,李连举. 卡伦水库竖井裂缝形成与加固处理[J]. 吉林水利(8):6-7.

[2]平琦, 马芹永, 徐晓核. 水库坝区竖井开挖爆破技术及振动测试分析[J]. 地下空间与工程学报(3):169-173.

论文作者:粟安有

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3c8585d4182b298e461a01a8.html