# 电厂继电保护二次回路调试技术探讨王子龙论文_王子龙

摘要：电厂继电保护二次回路是电力系统的重要组成部分，包括继电保护装置和二次回路，不仅能保证电力系统的安全稳定运行，而且对快速排除故障在电力系统存在的问题，减少安全事故的发生，整个电力系统的正常运行有着非常重要的作用，因此，对电厂继电保护二次回路进行调试，确保安全稳定运行，是电力技术人员需要重点关注的问题。

关键词：电厂继电保护；二次回路；调试技术

1继电保护二次回路定义

继电保护二次回路主要由信号元件等多部分组成，可以对电力设备的运行情况进行实时监测，根据用户需求对电力设备进行科学的调节，以达到保护电力系统运行安全的目的。继电保护二次回路运行时，经常会受到外界因素干扰，导致电力系统出现电网瓦解、电力设备损坏等安全事故，不仅会影响到社会的正常生产，甚至还威胁到了人们的生命安全，为了避免这些安全事故的出现，必须要优化继电保护二次回路。另外，还要根据继电保护二次回路的特点，制定提升其运行稳定性的措施，以保障人们正常用电不会受到影响。

2继电保护二次回路调试技术

2.1继电保护调试

2.1.1（1）对反事故措施的实际执行情况进行检查和确认，如接地线的安装、绝缘端子的清洁、应急措施的设置等，确保一旦发生事故，可以立即启动应急预案，对事故进行应对和处理。

（2）在进行二次安装前，技术人员应该对继电保护设备进行绝缘检查，使用500V和1000V摇表，测量设备以及外回路绝缘，避免存在绝缘老化或者漏电等问题。

（3）对继电保护装置的自检功能等进行检查，将其初步通电，看回路是否存在异常，然后针对寄生回路进行通电检查，确保其不存在串电现象。

（4）按照保护功能的逻辑方框图，对保护装置的逻辑校验功能进行检查，尤其要注意重合闸、跳闸等动作逻辑的检查，确保其定值的准确性，避免出现逻辑错误的情况。

（5）对变电站直流电系统以及电流电压互感器回路进行检查，一是通流实验，需要采用大电流发生器，给CT通电，对电流互感器的运行状况进行判断；二是升压实验，将端子箱二次电压回路接好后，给其中一个回路施加额定电压，以万用表对其他回路中的电压进行判断。

2.1.2测量

顾名思义，测量就是对保护设备的电气参数进行科学的测量，并对所得数据加以真实记录和整理。

2.1.3逻辑调试

逻辑调试是继电保护调试的首要环节，需要结合电力系统的运行原理和规律特点判断保护设备是否处于正常的工作状态，并为决策提供有效的信息参考，以提高决策合理性。

2.1.4执行

执行是指在决策内容的指导下调试保护设备，保证其能够准确而可靠的动作，以防因拒动或误动降低继电保护的性能，但如保护装置发生拒动或误动那就属于装置逻辑重大缺陷。值得注意的是，在调试之前需保证调试工具准备齐全，并检查设备外观、内部接线、外部和二次回路接线等是否符合图纸设计，若发现绝缘端子、接地线、应急措施等存在缺陷，必须马上启动应急预案加以妥善处理，且在二次安装前利用500V和1000V摇表对继电器保护设备的绝缘性能进行检查，保证其无老化、无漏电问题。在此基础上首先进行功能自检，判断电路、运行灯、定制整定、固化切换、空开设置等是否异常。然后依次对采样、零漂、内外开入进行检测，确认其与相关规定相符。接下来便是检查继电保护设备的逻辑功能，即在逻辑框图的指导下，重点检查跳闸、重合闸等动作逻辑是否合理，定值是否正确，灵敏可靠性是否达标，以及信号时间顺序有无不当等，以此提升系统的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2二次回路调试

2.2.1电缆调试

对于二次回路调试而言，电缆调试必不可少，具体包括：对开关控制回路进行调试，如断路器位置的指示灯是否颜色正常、控制回路是否符合设计规范等，若发现红绿灯全部亮起或熄灭，则应立即关闭直流电源分析原因;对信号控制回路进行调试，保证主变本体、刀闸、开关等信号控制回路至智能终端的控制回路连接的正确性以及采集端子正确等;同时还要对开关状态信号、事故跳闸信号等内容进行调试，一旦发现工况异常，必须马上切断电源查找原因，以免对设备带来不必要的影响。

2.2.2信号调试

在进行二次回路调试中，信号调试也是其中一个极其重要的环节，内容具有的种类非常多，一是对操作设备所进行的调试还有对断路器信号进行的一种调试等等；二是对调試开关状态的信号，如刀闸等，如果发现其状态有任何异常，可以对改变其的电缆线；三是对本体重瓦斯动作是否存在异常的情况进行检查等。

3继电保护二次回路隐患排查的相关工作

3.1做好二次回路的检查及记录工作

在开展继电保护二次回路隐患排查工作时，首先要做好二次回路的检修和记录。检修工作包括对设备质量的定期检修和对运行情况的分析，要定期检查二次回路设备的质量:检查内部部件的磨损程度、观察设备运行环境的质量等，做好部件的润滑和装置的通风，减少故障的发生。另外要定期检测设备的老化程度，对老化设备和耗损严重的设备及时进行更换，既保证安全性和稳定性，也能提高设备的运行效率。记录工作是指对设备运行过程中各项数值的记录，最重要的是对设备故障的记录，要明确设备的具体故障、故障原因和发现时间，以便及时提出针对性的解决措施。

3.2做好接线端头的重点检修

在继电保护二次回路的隐患预防工作中，接线端头的检修极为重要。检修人员应认真检查每个回路上的接线端头，若有磨损和接触不良等情况，要及时上报处理。工作人员还要保证接线端的牢固性，避免出现松动的情况。另外，工作人员在压接工作中要合理控制力度，避免压接用力过度造成接线断裂。还需要注重的一点就是加强工作人员的安全责任意识，以工作负责、安全工作的原则，确保电网运用的安全性与稳定性。

3.3做好监督管理工作

为了防止出现员工不认真工作的情况，管理人员要建立完善的监督管理制度。首先是对工作质量的监督，要保证员工的专业性，对于技能水平不高的员工，要加强对其的培训，可邀请专业教授举办分享会，也可定期进行技能考核，并建立奖励机制，提高员工的学习积极性。其次，是对责任范围的监督，要建立清晰的责任制度，提高员工的责任意识，保证操作的规范性和工作的认真程度。最后是对工作效率的监督，要时刻监督员工的工作情况，防止懒散怠工的情况。

3.4建立长期的隐患排查机制

由于二次回路发生问题的概率较大且影响较深，所以建立长期的隐患排查机制很有必要。长期的隐患排查机制能够提供隐患安全规划的依据，使得相关工作人员在进行排查工作时有详细的条款可以参考，保证了隐患排查工作的及时性和有效性。若继电保护二次回路隐患排查的长期机制建立并施行，可以使隐患排查的标准及规范得到落实，从而为检查内容做好有效的级别评定，实现隐患排查及设备的安全运行。

3.5加强设计施工及调试阶段的质量控制

要想确保继电保护二次回路设备的安全、高效运行，则需要加强设计施工及调试阶段的质量控制工作，通过构建一套系统、完善的质量控制管理体系对继电保护二次回路隐患的有效排查，尽最大可能降低安全隐患的发生。在继电保护二次回路设计施工及调试过程中，要坚持认真负责的态度，不放过任何潜在隐患，加强各环节的排查力度，以此保证继电保护二次回路设备正常运行。

4结语

总而言之，在电力系统运行中，继电保护二次回路发挥着自身所不可或缺的作用，因此，对于相关的调试工作需要工作人员加以重视起来，并做好对系统检查的工作，以便能够真正的确保其作用以及功能都得到最大化最有效的发挥。

参考文献:

[1]邓芳.电厂继电保护二次回路存在问题及整改措施[J].中国新技术新产品,2014(15):51-52.

[2]吴振国.继电保护二次回路问题引发的故障与防治措施[J].企业技术开发,2013,32(20):81+84.

论文作者:王子龙

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ec70cd097448687136864fb.html