# 刍议燃烧高硫煤火力发电厂污染防治策略论文_孙少尉

摘要：在火力发电厂当中燃烧高硫煤需要采取有效的污染防治措施。现如今，随着经济的快速发展，人们的环保意识也变得越来越强，其中火力发电厂也相应地采取了脱硫、脱硝以及除尘等装置，并通过采取污染防治措施来减少高硫煤等燃烧所产生的污染物。本文针对燃烧高硫煤火力发电厂污染防治措施进行分析，希望能够为相关工作人员起到一些参考作用。

关键词：燃烧高硫煤；火力发电厂；污染防治

火力发电厂在具体的运行过程当中需要燃烧高硫煤，而这一过程会产生相应的污染物，进而对空气和周围环境造成十分严重的污染。对此发电厂应采取有效的污染防治措施，通过脱硫除尘等来减少有害气体的产生，从而更好的实现环保目标[1]。

一、高硫煤锅炉烟尘污染的主要防治措施

在火力发电厂的燃煤机组具体运营过程当中，会产生相应的烟尘污染，对此，我们应该采取有效的防治措施。具体来说，对烟尘防治主要应该设定烟气除尘系统，其常规除尘方案为使用相关规格的除尘器，设置具体的脱硫装置，而如果是一些对排放要求较高的机组，则应该在脱硫装置的出口位置设置相应的湿式除尘器。在除尘过程当中，相关的脱硫装置其前面位置所采用的除尘器具体可以使用布袋、电袋或者是电除尘器。在进行脱硫处理之前，选择除尘装置时应该主要选择静电除尘器，而部分火力发电厂由于对除尘的效率具有非常高的要求，或者其燃煤灰分与静电除尘之间不相符合，因此选择了布袋除尘器。而电袋除尘器则是静电除尘器以及布袋除尘器之间的有效融合，湿式除尘器主要在脱硫装置的出口位置进行布置。低低温电除尘器一般在除尘器的进口烟道作为一种重要的换热装置，烟气温度一般可以由低温逐渐下降到低低温，从而有效的降低烟气容积流量，降低粉尘和电阻之间的比例，有效地提高电除尘的工作效率[2]。

（一）脱硫前的除尘方案对比和选择

在火力发电厂进行脱硫处理之前需要新选择除尘方案。通常来说布袋除尘器具有较高的除尘效率，而且它的出口烟气当中含尘量也相对较低，但在具体使用的过程中，由于其烟气具有腐蚀性，而且温度也相对较高，所以会对布袋的使用寿命造成影响，而且还会增加引风机的阻力。电袋除尘器可以说是布袋除尘器以及电除尘器之间的有效结合，它不仅兼具二者的特点，而且在整个除尘过程当中也具有十分重要的应用。高硫煤燃烧火力发电厂当中所排放出来的烟气具有较高含量的二氧化硫，而通过使用电除尘则可以有效地进行收尘，而如果使用布袋除尘器或者是电袋除尘器，则会对其布袋材料的选择造成相应的影响，所以对于燃烧高硫煤锅炉的除尘，我们并不建议使用布袋除尘器或是电袋除尘器。而且由于是高硫燃烧，所以在除尘器之前烟气露点所产生的温度较高，所以如果放置低温省煤器等可能会对相关的器械造成腐蚀，所以不能采用低低温静电除尘器。总而言之，虽然上述所说的几种除尘器类型能够与烟气出口的排放浓度相满足，但不大的使用寿命较为有限，而且具有较大的维护工作量，所以并不符合。对此我们应该采用静电除尘器，其具有较长的使用寿命，而且维护工作也相对简单，相关的维护费用较低[3]。

（二）脱硫吸收塔除尘分析

高硫煤在燃烧之后会产生相应的烟尘，而我们对于烟气流当中的烟尘采用湿法脱硫吸收塔当中的内部液滴这种方法来进行捕集。在装置的出口位置其净烟当中，不仅有从锅炉中所排放出的烟尘，而且还有石膏、石灰石等由脱硫浆液所携带出的颗粒物，其相互叠加之后便形成了新的烟尘组成。通常来说脱硫吸收塔大约有50%的除尘效率，因此我们在对脱硫吸收塔进行使用时，至少需要对其除雾器设置两级，并对除雾器的运行过程进行严格控制，使烟气在吸收塔当中的停留时间得到延长，并使吸收塔的流速能够得到有效的降低，应该对吸收塔浆液的浓度进行严格控制。在其脱硫入口位置经过校核之后，我们可以检测出烟尘含量，并以此来对吸收塔除尘效率进行相关的要求[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）脱硫结束后的除尘方案

在脱硫结束后所产生的烟尘，其含有大量的雾滴和石膏颗粒，因此我们应对吸收塔出口的烟尘含量进行考虑，并设计相应的除尘方案，对所选用的湿式除尘设备，要求进行明确，从而使烟尘的排放能够与相关规定相符合，并最终选择适宜的管式湿式电除尘器。

（四）采用一体化来降低烟尘排放浓度的可行性分析

结合上文所述，我们可以发现，在发电厂当中，采用三室五电场静电除尘器，其效率较大，而且烟尘含量也相对较低，通过对湿法脱硫所附带的除尘效率进行考虑，我们应对吸收塔出口的烟尘含量进行明确。在采用湿法脱硫后，我们应该应用湿式电除尘器，从而可以更好的符合环保要求[5]。

二、二氧化硫污染防治措施

现如今在高硫煤燃烧火力发电厂当中所采用的脱硫方式为湿法脱硫，具有形式较多的吸收塔，具体包括喷淋塔、填料塔以及双回路循环塔等。针对高硫煤火力发电厂，对其脱硫效率也具有较高的要求。

（一）高脱硫效率要求下合理选择吸收塔型式

目前已经进行使用的施法脱硫装置，其具有大容量的高脱硫效率，而且还具有多层喷淋空塔、托盘塔等不同形式，可以很好的满足脱硫效率的要求。而通常将双塔进行串联的系统是十分复杂的，而且具有较大的占地面积，其脱硫效率也具有很大的提升空间。因此对于某些发电厂，我们可以采用将两个吸收塔进行串联的方式来做到高效率脱硫，并通过第二级吸收塔的综合脱硫，使其脱硫效率可以超过99%。而串联双塔的主要特点在于每一级吸收塔其工艺都十分成熟，而且结构相对简单，相关的脱硫效率要求也并不是很高，因此如果每一级的脱硫效率只有90%，那么其综合在一起效率便可以达到99%，可以有效的提升脱硫岛的整体效率。

（二）串联双塔的有关规划

在对双塔进行串联时，我们应该做出具体的规划，首先应该明确其干烟气量以及二氧化硫浓度，吸收塔主要选择直径吸收塔，其效率可以达到99.5%。在双塔当中一级塔我们主要设置三层喷淋层，在二级塔也同样设三层喷淋层，一级塔浆液池的直径需要达到21.5米，而液位的高度则为7.5米，这样可以使循环浆液的停留时间达到4.76分钟。二级的浆池直径为21.5米，其液位高度也同样为7.5米，而停留时间则为4.73分钟。

（三）使二氧化硫的排放浓度降低的可能性研究

在对脱硫系统进行设计时，如果其锅炉出口的二氧化碳浓度较高，那么我们应该确保脱硫装置的效率，并在其进行脱硫后，使二氧化硫的排放浓度可以有效的降低，从而符合关于污染物的相关排放标准[6]。

结束语：

综上所述，针对火力发电厂燃烧高硫煤所产生的污染，我们应该采取相应的污染防治措施，从而实现污染物的超低量排放，这样不仅可以满足相关环保部门的要求，而且还能够有效的保护我们的生态环境，促进我国的可持续发展。

（参考文献：）

[1]许标. 火力发电厂配煤掺烧运行分析[C]. 江西省电机工程学会.2019年江西省电机工程学会年会论文集.江西省电机工程学会:江西省电机工程学会,2019:178-180.

[2]吴东梅,邱艳,唐海旺.燃用高硫煤锅炉排烟余热回收及减排综合应用研究[J].四川环境,2019,38(03):167-171.

[3]郑烨.燃烧高硫煤火力发电厂污染防治措施[J].环境与发展,2018,30(12):101+103.

[4]邢宁.火力发电厂烧高硫煤控制措施[J].山东工业技术,2017(18):226.

[5]郭娟.浅谈火力发电厂燃煤配煤掺烧技术[J].中国设备工程,2017(07):90-91.

[6]闯喜宏. 有机胺脱硫技术在火力发电机组上的应用研究[D].华北电力大学,2016.

论文作者:孙少尉

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f089ae6b15add00adbfa565.html