# 浅谈电梯门回路检测原理及检验方法分析论文_赵江虹

江苏省特种设备安全监督检验研究院镇江分院 江苏镇江 212300

摘要：就目前情况来看，虽然政府部门颁布了有关门回路检测的条款，但在实际操作中，相关检验人员依然对有关门回路的检测存在疑惑，在检验过程中依然存在些许问题，忽视了有关轿门控制信号的检验。本文主要介绍了有关电梯门回路的检测功能原理及其检验方法，对有关电梯门口路的检测工作有一定的参考意义。

关键词：门回路检测；检测原理；检验方法

引言：

随着社会经济水平的不断提高，电梯在人们生活中所扮演的角色越来越不可取代。但现实生活中，电梯安全事故却时有发生。其中由于门锁问题所引发的危害人们生命安全的事件最为多见，因此电梯的安全性越来越被人们所关注。对于电梯轿门和层门而言，其作为保护乘客的安全防线之一，其质量必须足够安全和可靠。与此同时，部分人为因素也会造成较为严重的后果。比如在维修电梯时，部分维修人员在完成维修工作后忘记拔下门锁短接线，这种错误操作也会引起意外事故的发生。因此，在有关电梯的设计中，提高门锁的安全性机器重要。若是门锁被短接后电梯无法运行，则这种因人为因素造成的意外事故发生几率就会降低。根据现实情况，国家有关部门在电梯门回路检测方面也颁布了相关条款，并不时进行补充完善。例如在2017年通过二次修订后的“曳引驱动电梯检验规则”二号修改单（以下简称“电梯检规二号修改单”）中就添加了与电梯门回路检测功能相关的内容，使电梯的使用安全性得到理论上的保证。

一、电梯门回路检测原理

2017年的“电梯检规二号修改单”中新补充的有关电梯门回路检测的内容如下：需要具备电梯门回路检测功能；当轿厢位于电梯门锁所在的区域面积内，同时电梯的轿门和电梯的层门的门锁处于打开状态时，相应的工作人员要对轿门关闭处和层门的门锁锁紧处的电气安全设备的运转情况进行检查，同时对电梯轿门监控信号的动作进行检查。如果工作人员可以检测到以上故障，则说明电梯发生故障时，电梯无法再正常运行，这可以降低电梯发生意外伤害事故的几率[1]。由此可以得出工作人员进行电梯门检测回路的三个前提条件。（1）电梯的轿厢需要位于开锁区域内部，有关条款表明，在进行电梯门回路检测的过程中，工作人员开锁时所占用的区域面积需要小于或者等于电梯的层站地平面上下各0.2m。但是当用机械的方式使电梯轿门和层门同时动作时，最大可增加到上下各0.35m。（2）轿门开启：当电梯轿厢在开锁区域内部时，轿门要处于打开状态。（3）层门门锁释放：这说明在轿门开启的同时，层门也被打开。

常见的门回路检测方案有：根据实际情况，工作人员需要分别对电梯层门、电梯轿门的门锁触点情况做相关检测，同时采用平层电路设备向外输出相应的短接门锁信号，这会使门锁在电梯正常打开时处于短接状态。然后，工作人员需要检测层门和轿门触点的电压情况，若没有电压，则证触点正确断开。在轿门正常打开的情况下，旁路功能是不被允许起作用的，其作用只能在轿门关闭状态下被触发，因此在摸清轿门的实时状态时，需要提供单独的轿门监控信号，该信号会被直接输入主控制系统，系统将其与关门指令进行对比，就可判断轿门的工作状态是否正确。

图1 门回路检测原理图

图1是电梯门回路检测原理图。当电梯轿厢的位置处于开锁区域面积内、电梯的轿门和层门同时处于开启状态时，控制系统需要根据短接信号对门回路进行时间较短、但足够安全的短接操作，此时X26、X27、X28输入信号为0，电梯门回路运行正常。但当轿门监控信号处于短接状态时，X28端口一般为轿车监控信号，此时X28输入信号为1。与此同时，当电梯轿门关闭时所在位置和电梯层门的门锁锁紧时所在位置处的电气安全设备分别处于短接状态时，X26输入信号为1。当电梯轿门关闭时所在位置和电梯层门的门锁锁紧时所在位置处的电气安全设备全都处于短接状态时，X27输入信号为1。当X26、X27、X28输入信号为1时，表示电梯门回路发生故障，控制系统对外输出故障信号，以阻碍电梯的正常运行。

二、电梯门回路检验方法

门回路检测主要是通过检验层门触点、轿门触点和检测监控信号完成的。本文在对电梯门回路检验方法进行介绍时，主要对有关轿门监控信号的检验进行了较为详细的叙述。一般较为常用的电梯轿门监控信号转换设备有接近开关和双稳态开关。接近开关的核心元件为电感式传感器，包含PNP常闭型、NPN常开型两种[2]。双稳态开关的核心元件为双稳态触发器。对于这两种位置信号的检测开关，在回路检测过程中，工作人员都应该先对其故障状态进行模拟，然后再进行轿门回路监控信号的检测。

（一）直接法

工作人员需要先拆掉检测轿门位置开关的供电电源，将开关故障时的情况进行模拟。此时关闭轿门层门，电梯返回平层。当电梯完成返回平层的工作后，控制系统发出相应的故障信号，阻碍电梯的正常运行。

（二）间接法

工作人员需要先前往机房旁路的轿门处，然后将层门进行关闭，最后再打开轿门，此时电梯无法正常运行，工作人员也无法对其进行检修。

三、结束语

在社会经济发展的同时，人们对电梯安全提出了更高的要求，为了减少事故的发生几率，不仅要确保电梯质量，更要对电梯的检验规则作出相应调整，用以规范电梯制造厂家，并对相关工作人员的技术水平做更高要求。本文围绕电梯门回路检测这一主题，主要介绍了有关电梯门回路的检测功能原理及其检验方法，为相关工作人员的电梯门回路检测工作提供了些许帮助。

参考文献：

[1]TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯（含 第1号修改单和第2号修改单）[S].

[2] 陈伟林. 电梯门回路检测功能分析及检验方法[J]. 机电技术, 2019(2):93-95.

论文作者:赵江虹

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f0bf964d218f324ff833793.html