# 关于高层建筑等电位联结安装的技术分析论文_崔洋

崔洋

黑龙江省建工集团有限责任公司

摘要:建筑建设既是我国现代化建设中的重要组成部分，也是维持人们日常工作、学习、生活的重要保障之一。而在建筑建设中，一个重要的环节便是电气工程，尤其是其中的等电位联结，其安装的质量好坏将对人们的日常工作、生活产生直接影响。本文分析了等电位联结的分类，等电位联结的安装要求，并根据分析提出了部分建议。

关键词:等电位联结；安装要求；安装建议

一、等电位联结的分类

1.总等电位联结

在电气工程中进行总等电位联结的安装，可以使建筑内各种金属结构同接触电压间存在的电位差有所降低。并避免因金属管道将危险电压引入的情况的发生。所以，在设计建筑的电气工程时，应联结钢筋混凝土结构中的钢筋网、住宅的防雷装置、配线箱、建筑内的金属管道、以及住宅的接电线这五部分的PE总母线排及其他位置不同的金属，进而利用建筑内所有的金属构件形成一个完整的总电位联结。

2.辅助等电位联结

在电气工程的施工中，进行辅助等电位联结，即是利用导线的方式把建筑内各个部分的金属构件相联结，即是建筑出现了故障电压，也可以在辅助等电位联结的状态下降低至规定范围以下的接触电压。若建筑内电源网络所遇到的阻抗较大，则会增加自动切断电源所需要的时间，从而无法实现规范的要求。在浴室、医院、游泳池等较为特殊的地点，应提高抗雷击的要求。为实现此类场所抗雷击效果的有效提高，可使用辅助等电位联结的方法是相关性能提高，即建立一个相对安全的等电位环境在人周围的较小范围内。

3.局部等电位联结

需要在较小的范围内对多个辅助等电位联结进行设置时，可将建筑结构的金属部件通过局部等电位联结端子板，并相互联结金属管道、PE干线、PE母线等部分，从而使局部等电位联结的效果得以实现。在厨房、卫生间等需要设置众多管线，且地面经常潮湿的地方，在人进行淋浴时皮肤裸露于超市的环境中使得抗阻降低，易发生电击事故。所以，可单独在这种类似的小范围黄敬忠做局部等电位联结，使此类环境可以处在同一电位的条件下，进而降低具有危险性的接触电压出现率。

二、等电位联结的安装要求

建筑项目工程中在进行等电位联结的安装时，需要用到很多类型的端子板。然而当前阶段我国生产的端子板定型的产品较少，所以在施工中，施工的人员在寻找合适的端子板时具有一定的难度，致使施工人员通常都是按照工程所需进行制作，使得制作的端子板既不具备美观的外形，并且各项标准也很难达到相关的需求，对等电位联结的质量造成影响并留下安全隐患。所以为使建筑工程中等电位联结的安装质量能够得到保障，应严格安装相关的要求和规范以及技术工艺进行等电位联结的安装。

金属管道之间的连接可以不用设置跨接线，但是当管道检修过程中，可能断开连接的管道，此时二次连接时应该做好跨接线的施工，主要提高等电位联结效果。为了提高给水管道的等电位联结效果，保证水管能够有效接地，在给水管道施工时，应做好金属引线的外漏，保证给水系统的水表连接时做好跨接线施工。为了提高等电位联结的导电效果，等电位联结线盒、等电位联结端子板优先采用铜质材料。等电位联结端子板优先采用螺栓联结，螺栓联结拆装相对方便，可以保证日后检查和维修比较方便，但是采用螺栓联结时，应该对螺栓、垫圈、螺帽等做好热镀锌处理。当地下金属管线进行等电位联结时，往往采用暗敷施工，这时各导线之间禁止采用螺栓压接，防止接头处出现过大抗阻。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、等电位联结的做法

1.总等电位联结

在进行总电位联结施工的过程中，要将建筑内部各个部位的金属构件全部联结起来，使其形成一个整体。在等电位联结安装中，端子板是一种施工必须的附件，要依据工程设计的各项要求来选择适合的端子板；为了保证建筑以后在发生故障进行检修时能够更加方便、快捷，应该使用镀锌钢板联结基础接地装置的接地干线，有效的提升了建筑等电位联结的实际效果，保证了等电位联结系统整体的低阻力，镀锌钢板自的另外一段，可以跟建筑内部总电位联结端子箱中所存在的端子板相联结，而端子板通常都是使用4毫米的铜板材料来进行联结，通过搭接焊接的方式，固定好端子板。

与此同时，为了最大限度的保证总等电位联结实际的施工质量，其电气施工技术人员，必须要按照相关规定的安装标准来进行安装，在安装完成之后，相关的验收人员还必须要严格按照验收制度来进行检验，从而保证电气工程的质量完全符合国家规定的相关标准。

2.辅助等电位联结

辅助等电位联结具有施工设备简单、施工工序也相对简单的特点，并且在公共设施中进行辅助等电位的联结，可通过导线直接将各类导线的外漏部分与金属管道向联结，从而使各个部分拥有相等或相似的电位。为使等电位联结的可靠程度有所提高，应按照无机械保护进行辅助等电位联结线最小截面的合理选用。

3.局部等电位联结

建筑物基础施工时，电气施工技术人员应该配合土建施工人员做好接地装置的施工，当基础施工通过验收后，方可利用卫生间钢筋混凝土的钢筋网作为局部等电位联结的引下线，将卫生间内的金属管道、金属构件、金属浴盆、采暖管线利用导线联结，最后联结到等电位联结端子板上，但是不得将铸铁地漏、卫生间扶手、肥皂盒、毛巾架进行等电位联结，当卫生间墙体为钢筋混凝土时，应该将混凝土内的钢筋网与等电位联结线贯通，主要保证卫生间内所有金属构件处于同一电位上，提高卫生间的防电击效果，避免触电事故的出现。

另外，应注意卫生间如果没有引入PE线，卫生间内局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连，因PE线有可能因别处的故障而带电位，反而引入了PE线，局部等电位联结则必须与该PE线相连。

4.等电位联结导通性测试

等电位联结安装完成后，要进行通导性测试，保证前面的施工安装工作完全达标，为了保证测试效果，可以采用空载电压为4V-24V的直流或交流电源，测试电流不应小于0.2A，当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时，可认为等电位联结是有效的。如果发现导通不良的管道连接处，应做跨接线，并在投入使用后，定期做导通性测试，保证等电位所用的管夹、端子板、联结线、接头等满足要求。

四、结语

在现代化的建筑工程的电气工程中，等电位联结占据重要地位。但是在进行实际安装时，往往会因为材料因素、人为因素等各方面因素的影响，使得等电位联结的安装无法满足相关的要求。因此，相关的电气安装人员应对自身的安装工艺和技能进行加强并不断学习先进的技能和理论知识，与以往的工作经验相结合，并利用已经相对成熟的工艺进行等电位联结的安装，从而保证其有效性，进而避免产生接地故障导致的电位差，使建筑内电气设备的安全使用得到保障，并保障人们的生命、财产安全不受威胁。

参考文献:

[1]刘成梁. 建筑等电位联结在安装中存在的问题和建议[J]. 安装, 2016(11):51-53.

[2]孙水林. 探讨民用建筑电气中接地和等电位联结问题[J]. 四川水泥, 2016(7):254-254.

[3]李保强. 建筑中标准化等电位安装存在的问题[J]. 中国标准化, 2017(24).

[4]熊玲. 分析等电位联结在建筑供电设计中的重要性[J]. 大科技, 2017(8).

论文作者:崔洋

论文发表刊物:《防护工程》2018年第12期

论文发表时间:2018/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f8fc9d530e092e8a25b1905.html