# 浅谈建筑机电安装消防系统中的火灾报警系统调试论文_梁保绍

梁保绍

4401211968XXXX0959

摘要：消防火灾报警系统的调试作为消防工程重点验收环节，本文结合工作实践经验，就高层建筑火灾报警系统调试进行了认真研究，供参考。

关键词：火灾报警；调试方案

火灾自动报警及消防联动控制系统――通过各类探测器，自动感应火灾发生的初始阶段，向相应的消防控制中心，并联动自动启动消防设备的一个综合防止火灾发生及蔓延的系统。系统的组成：火灾自动报警系统，消防联动系统，火灾应急广播系统，消防直通对讲电话系统，电梯监视控制系统。

1.消防简述

（1）消防系统的组成

消防系统主要由感应机构（即火灾自动报警系统）、执行机构（即灭火自动控制系统）、避难诱导系统三大部分构成。后两部分也可称为消防联动系统。火灾自动报警系统由触发器件（探测器、手动报警按钮）、火灾报警装置（火灾报警控制器）、火灾警报装置（声光报警器）、控制装置及电源等组成。

（2）消防控制装置的组成

消防控制装置一般由以下部分组成：火灾报警控制器；自动灭火系统的控制装置；室内消火栓系统的控制装置；防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置；常开防火门、防火卷帘的控制装置；电梯迫降系统的控制装置；火灾应急广播的控制装置；火灾警报装置的控制装置；消防通信设备的控制装置；火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。

2.报警和联动全系统功能调试

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量，通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位，记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动，自动或手动发出指令、启动相应的装置。

接通主电源，启动所有设备，核对装施工中的标高、水平、位置和固定等必须按照规范要求施工，应全面考虑各种管线的交叉与间距，综合研究各专业图纸的规划与设计，按照完整保证施工质量，方便交叉施工的原则尽可能将管线布放在走道的梁边等地方，对于地下室等管线复杂的地方应细化施工图，并按细化施工图在平台模板上标记管、盒位置，不但方便施工，而且还有利于日后的防护；要注意暗配管与安装设备配套，为了保证施工质量，达到一次有效施工，避免返工，要注意安装、预埋节点的统一，为了后续装修、安装等工作的有效防护，还要注意保护层的厚度，强化管道的吹扫和线缆绝缘的测试，为了保证信号传输线路稳定性、安全性，绝缘值要在大于20MΩ；另外，机柜配线要求安全、可靠、稳固、整齐、美观。导线进入机柜后要避开热源高温处和容易损坏绝缘处。不同类别的导线应该保持距离，导线的端部均应标明编号，并与图纸一致，电源接线应该绞合布线，减少干扰，不同电压等级、不同电流类型的电源导线的端部应有明显标志。

3.火灾报警系统的调试与之相关的专业

3.1与空调、采暖及通风系统的协调工作

控制模块，以无电压接点形式供发生火警时启停或开关有关空调消防设备（包括排烟防火阀及加压送风阀等），并通过控制模块接收其反馈讯号。

控制模块及无电压接点设于终端盒内，而终端盒设置于每件由消防系统作联动控制的设备或其就地控制屏旁。

消防控制中心内的联动柜上供应及安装各防排烟风机的手动控制按钮。

与空调、采暖及通风系统承包商协调以进行及完成所需的安装工作，双方的交接驳口按图纸施工或按工地情况议定准确的位置及双方的工作界面。

3.2与弱电系统的协调工作

按楼宇中央管理系统监控点一览表及图纸要求提供无电压接点，以供接驳至楼宇中央管理系统，无电压接点设于终端盒内，终端盒分别设置于每一消防水泵控制屏旁和所有相关设备旁。

按防火分区控制要求提供足够无电压接点，以供接驳至火灾应急广播系统作自动切换控制，无电压接点设于终端盒内，而终端盒设置于消防控制室的联动柜内和所有相关设备旁，以供弱电系统承包商连接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

各防火分区的火警信号给弱电承包商作门禁系统的联动。当某防火分区发生火灾报警时，所有有关的疏散通道的门禁必须断电开锁。

3.3与低压供电系统的协调工作

有关所有水泵、消防控制屏、防火卷帘等电气设备的电力供应，低压供电系统承包商须接至隔离开关，隔离开关可由低压供电系统承包商供应及安装。

有关消防控制屏、电池充电器及空气压缩机的电力供应，低压供电系统承包商在控制屏旁提供保险丝接头。

按防火分区控制要求于各层配电房内提供足够的分区控制无压接点以供低压供电系统承包商接驳至正常用电开关，用以于发生火警时在消防控制室以手动强切非紧急电源。

3.4与电梯/自动扶梯系统的协调工作

提供继电器，无电压接点于各电梯机房的电梯机控制箱旁边，及自动电扶梯上方驱动站内控制箱旁边，作为供电梯承包商连接电梯的回降/制停控制，及自动扶梯制停控制。

按防火分区分布提供每个防火分区的消防警报讯号。电梯承包商将发生火灾的防火分区内所有有关的电梯按预先设定的次序逐一回降。

按防火分区分布提供每个防火分区的消防警报讯号。电梯承包商须将发生火灾的防火分区内所有有关的扶手梯制停。其他没有发生火灾的防火分区内的扶手梯将不受影响。

4.调试中需要注意的几个问题

4.1注意消防电源容量及线路压降对联动系统的影响

当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设备同时开启较多时，要保证消防电源的容量满足相关消防设备同时动作的要求，同时应考虑控制距离及接触电阻对电压降的作用。否则会出现类似消防中心给出启动指令后送风机、排烟机正常运转但送风阀、排烟阀却不动的现象。

4.2漏电断路器的应用

相关规范要求总电源进线断路器应具有漏电保护功能，但并没有规定一定要跳闸。

4.3消防用电设备未采用专用回路供电

“专用回路”是引自建筑物配电间总箱的供电回路。有的设计考虑建筑物配电间总箱与消防用电设备相距比较远，于是就从总箱出来后的某个动力箱中配电，这样，火灾发生时，在切断生产用电时就不能保证消防设备的电源。

4.4关于消防强切

GB50116-98规范规定，消防控制室在确认火灾之后，应能切断有关部位的非消防电源。这“有关部位”是指着火的那个防火分区或楼层。有些图纸却一味地切断干线电源，而非切断本防火分区或楼层的非消防电源，从而造成火灾时大面积停电。防火卷帘未在两侧设置手动控制按钮和声光报警器，有的只在单侧设置。

4.5消防系统布线要求

如果在多雷区、高雷区、强雷区等地区安装消防报警设备，建议采用RVVP类型的屏蔽电缆进线，并将线缆的两端的屏蔽层接地（或等电位端子排上）。

消防广播系统及消防电话系统应独立穿管，严禁消防系统中的信号线、电源线、音频线、启泵回答线、直启线等穿入同一管中。

火报系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时，两种电缆应分别布置在竖井的两侧，两侧电缆的间距应该至少为70mm。

5.结语

文章对火灾自动报警及联动系统的基本组成、安装及调试进行了分析，提出了各安装的步骤和调试的方法，对类似相关火灾自动报警联动系统的应用具有一定的参考指导意义。因为火灾自动报警联动系统涉及专业知识面广，技术要求高，因此要求调试人员对整个火灾自动报警联动系统有一个专业而又清晰的认识，并能发现系统设计存在的问题，懂得协调与沟，从而保证火灾自动报警联动系统安装与调试的质量。

参考文献：

[1]黄斌.某政府综合办公楼消防联动系统调试[J].安装，2014，18（8）:74-76.

[2]李友化.火灾自动报警控制系统的工程应用技术研究与优化设计[D].南宁:广西大学，2015.

论文作者:梁保绍

论文发表刊物:《防护工程》2018年第15期

论文发表时间:2018/10/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f97fa75c39c2176a7605939.html