# 海洋石油平台电气设备和仪表的防爆问题初探论文_卜华伟

（中海油能源发展装备技术有限公司 300452）

摘要：在海洋石油开采的过程中会产生大量的易燃物，当其达到一定的浓度会发生爆炸，因此，在电气设备和仪表设备在设计的过程中要做好防爆处理，做到安全生产。

关键词：海洋石油平台；电气；仪表；防爆

1.前言

在海洋石油开采的过程中，安全是首要问题，针对易产生爆炸的区域要采取必要的措施加以防范。

2.海洋石油平台危险区电气设备的使用要求和防爆型式

根据设计要求，应尽量避免在危险区域和处所进行电气设备的安装和使用。如果确实不能避免，应严格执行相关标准和规范要求，选用与电气设备安装区域匹配的防爆型电气设备。海洋石油平台上的爆炸性物质是生产开采出的可燃性气体及原油中包含的各类可燃性液体挥发、蒸发后形成的油蒸汽等。依据爆炸性物质的性质，海洋石油平台应选择Ⅱ类电气设备，即专门针对有可燃性危险气体的环境条件进行设计、生产、制造，并经检验合格，能够安全可靠使用和运行的各类电气设备。在海洋石油平台上使用的电气设备防爆型式包括本质安全型、隔爆型、增安型、浇封型、充砂型等。

3.防爆电气设备选型的要素

3.1危险区和危险区的划分

正确选择电气设备防爆类型的首要条件，是明确设备安装处所的危险区域划分级别。危险区划分和危险释放源以及通风条件等因素都有关系。海洋石油平台的危险区通常是出现在工艺生产、工艺处理设备，以及井口区，原油生产相关的管道、阀门、法兰等处，这些位置容易形成危险气体的混合物。国标GB3836.14—2014规定，根据爆炸性气体环境出现的频次和持续时间，危险区级别划分为0区、1区和2区三类。在实际进行海洋石油平台危险区划分时，情况就要复杂许多。平台各处所环境条件不同，在对危险区进行识别时，应根据具体条件划分。通风条件好、可燃性气体不容易聚集的处所，其危险区等级应降低；反之，障碍物集中、通风不畅的处所，其危险区等级应升高。此外，部分特殊区域如果释放源能够释放的可燃性物质总量极为有限，那么就不能简单地套用规范定义来确定危险区类别，而应有其他特殊考虑。例如，部分海洋平台的实验室已经不划分为危险区，但是否有必要全部或部分使用防爆电气设备，还有待探讨。一般来说，海洋石油平台的0区范围很小，主要是1区和2区，2区范围最大。随着科学技术的发展完善及生产设备性能的逐步提高，危险区划分的趋势是2区在逐渐增大。

3.2爆炸性气体依据引燃温度的分组和电气设备的温度组别

在国标GB50058—2014中，按照可燃性气体的引燃温度，将爆炸性气体分为T1～T6六个组别；相对应地，依据电气设备运行时的最高表面温度，将电气设备划分为T1～T6六个温度组别。

3.3爆炸性气体及气体混合物的分类和对应的电气设备类别

国标中，将爆炸性气体或混合物定义为Ⅱ类爆炸物，并按其易被点燃的程度进行了分类，以ⅡA、ⅡB和ⅡC加以标示，ⅡC类气体最容易被引燃；用于气体环境的防爆电气设备也进行了对应的分类，同样使用ⅡA、ⅡB和ⅡC的符号进行标示，在选用电气设备时，必须选择适用的设备类别。

3.4设备保护级别

（EPL）及在危险区内的选用对于爆炸性气体环境用设备，设备保护级别分为3级，标示为Ga级、Gb级和Gc级。设备保护级别，即EquipmentProtectionLevel，缩写为EPL，它是一种新的防爆设备标示方式，通过辨识设备内在的点燃源和点燃风险，来确定设备适用的危险区域。根据防爆设备标示的保护级别，用户不需要清楚地知道设备采用的具体防爆型式，就可确定设备适用的爆炸性气体环境危险区等级。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.海洋石油钻井平台防爆设备管理目标

首先，做到及时、全面的维护保养。由于受到海洋石油钻井工作特殊性质的要求，必须确保所有的电气设备和仪表都能正常使用，所以要求在使用过程中必须及时填写记录，同时还要定期对其进行检修，确保所有的设备和仪表都处于正常状态下；其次，快速追查事故原因。必须制定出健全的管理体系，能够及时有效的查找设备和仪表出现的故障原因。例如，位置和参数、维护保养记录等相关资料，以便快速地分析故障原因，并为制定预防措施提供依据。

5.合理选择爆炸性气体环境下的电气设备和仪表的有效措施

5.1针对不同情况，科学选择安装方式

首先在有爆炸危险发生可能性的区域必须要按照相关的规范和标准进行防爆电气设备的安装和使用，这些区域的电缆、电气设备、插座的安全性应当给予提高。对于一些功能性较强影响较大的电气设备即使是安装在安全区域也应当选用具有防爆性质的产品，提高整个海洋石油平台的安全性。此外就是插座等的设计和安装，要尽可能选取安全系数较高的带开关的组合插座，且应做到开关连锁，插座接通后一旦插入的插头拔出后，可以及时地将电路所有极或相进行分断。如果插座安装的区域的危险性较高则电器设备的防爆性能和安全性也应相应提高，极或相在电源开关和保护装置的作用下可以全部切断。一些对环境要求较高的电气设备例如发射天线等的安装应远离易爆易燃气体浓度较高的区域。防爆灯具的安装极为关键，因为灯具本身爆炸的可能性较之其他设备就比较高，因而不需要照明的区域应尽可能避免灯具的安装，必须进行照明的区域要选择分路供电的防爆灯具，也就是当一个路线出现故障或者是进行检修时另一个分路仍可正常报警。

5.2根据区域不同，合理选择防爆仪器和设备

气体点燃能量是本质安全电路分组的主要依据。海洋石油平台需要应用大量的电气设备和仪表，这些仪表所采用的本质电路也千差万别，而一些安全性较高的本质电路则可以直接用于零类危险区域，本质安全电路仪表系统在陆地油气开采中也有应用。还有些海洋石油平台的仪表是通过外部防爆外壳的加护提高其防爆性能的，此外还有些将仪表浸入石油中的防爆方式，对于仪表的指示器和记录器等则可以通过充气的形式进行防爆。或者可以直接采用防爆性能较高的液压式或者是气动式的仪表。目前海洋石油平台应用最多的是隔爆型仪表，也有一些危险系数较低的区域选用正压防爆型或者是增安防爆型仪表。在进行仪表设备等的选择时安全是第一要义，但是同时需要兼具经济性，一般来说需要选择成本较低且安全性较高的方案，报警、应急等室外的装置要尽可能选用防爆型较高的。生活区与工作区相比其安全性较高，但是在通风口以及空调的进出口和动力供风装置等处仍然需要充分考虑到易燃易爆气体的影响，需要安装相应的气体成分监测仪器和报警装置。

5.3防爆电器设备选型匹配

防爆电气设备主要有隔爆型、增安型、正压防爆型、本质安全型、防爆充油型、防爆充砂型、防爆安全型以及组合型集中形式，这些电气设备在海洋石油平台中或多或少都有应用，从而大大提高海洋石油开采的安全性。隔爆型也就是将爆炸性气体以及其爆炸封闭在一个区域内，并在这个区域外部加以隔绝，起到对外部隔爆的效果。增安型从其字面来了解就是增加其安全性，也就是通过一些措施的采取避免明火或者是高温的出现，爆炸的必要条件无法形成，爆炸也就无法产生。正压型也就是通过充气、通风等所示将外壳内部保持在一个压力范围内，避免爆炸性气体的涌入。本质安全型是针对电路而言的，即无论是在正常还是故障条件下爆炸所需要的明火以及高温条件都不会出现。防爆充油以及防爆充砂都是将设备埋在其他物质中，从而避免爆炸影响到设备。防爆安全型也就是说设备在运行中壳内壳外的设备及零件的温度都不超过界限值且不产生火花，对壳外防爆条件的控制是其区别于隔爆型的主要特征。组合型也就是将上述的防爆方式进行不同的组合从而得到防爆的效果。

6.结束语

综上所述，在当前海洋石油平台电气和仪表要做好防爆处理，避免由于易燃物浓度较大发生爆炸。

参考文献：

[1]孙春超，杨国恒.海洋石油平台防爆电气设计[J].城市建设理论研究（电子版），2013，9（24）：96~98.

[2]刘百臣.海洋石油钻井平台防爆设备管理研究[J].新技术新工艺，2014，12（2）：63~66.

论文作者:卜华伟

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/40442ad171f20e5a4ee81fb1.html