# 南京市溧水区2013-2014年农村生活饮用水中氯酸盐超标的情况分析论文_肖振华,王汉青

（南京市溧水区疾病预防控制中心 江苏 南京 211200）

【摘要】 目的：查出农村生活饮用水中氯酸盐超标的原因。方法：用离子色谱法测定水中氯酸盐的含量。结果：有四家乡镇水厂连续两年检测氯酸盐指标超标。结论:工作人员缺少专业培训，二氧化氯发生器不能正常有效使用。

【关键词】 氯酸盐；离子色谱；二氧化氯

【中图分类号】R19 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2016）34-0393-02

Analysis of Chlorates Exceeding in Countryside Drinking Water During 2013-2014 in Lishui District of Nanjing

Xiao Zhenghua Wang Hanqing.Center for disease control and prevention of Lishui district NanjingJiangsu province, 211200

【Abstract】Objective To find the cause of the content of chlorates exceeding the health standard in drinking water. Methods Ion chromatography method was applied to determine the content of chlorates in drinking water. Results The contents of chlorates were excessive for two consecutive years in four township water plants. Conclusions The staff workers were short of professional training, and the generator of chlorine dioxide cannot work properly.

【Key words】 Chlorates; Ion chromatography; Chlorine dioxide

自来水中氯酸盐、亚氯酸盐是生活饮用水采用二氧化氯消毒产生的消毒副产物，毒理学研究表明水中亚氯酸盐、氯酸盐会引起溶血性贫血，并降低精子的数量和活力[1]。鉴于消毒副产物对人类健康的危害，美国环境保护署已经将离子色谱法规定为检测饮用水中消毒副产物的标准方法，我国也将离子色谱法作为检测消毒副产物的国家标准方法[2]之一。国家生活饮用水卫生标准规定氯酸盐、亚氯酸盐都不超过0.7mg/L[3]，而在对南京市溧水区农村生活饮用水枯水期丰水期水质监测时，时常检测发现部分水厂氯酸盐有超标现象，有时甚至超出两倍还多，笔者根据出现超标的情况，对相应的水厂展开了调查，对引起超标的原因进行了情况分析。

1.材料与方法

1.1 仪器设备及试剂

1.1.1仪器设备 离子色谱仪（戴安ICS-900），配变色龙Chromeleon7.0数据处理软件，氢氧化钾淋洗液自动发生器，自动进样器；AS-19色谱柱；AG-19保护柱。

1.1.2试剂 氯酸盐标准物质，购于国家标准物质研究中心，实验室用水为一级实验用水，密里博纯水器现制，电阻率为18.2ΜΩ.cm。

1.1.3标准溶液的配制 取氯酸盐标准溶液，按比例用纯水稀释至所需浓度，以峰面积-浓度绘制标准曲线，保留时间定性，峰面积定量。

1.2 试样测定

1.2.1色谱条件 流速1.00ml/min；泵压1800pa；抑制器电流20mA；等度淋洗；定量环体积50μl。

1.2.2样品前处理 水样经0.22μmg一次性针头过滤器过滤。

1.2.3样品测定 按照相同的分析条件，进行纯水空白、校准曲线和实际样品的测定，根据标准曲线求出样品中氯酸盐的浓度。

2.结果

2.1 氯酸盐标准曲线的绘制结果

见表1。

2.2 样本测定结果

现对南京市溧水区部分乡镇水厂2013年至2014年枯水期丰水期的氯酸盐统计结果

见表2。

3.讨论

溧水区现有乡镇自来水厂十二座，因用液氯消毒存在安全隐患大，工人操作难度大不好掌握等原因，而用二氧化氯发生器来生产二氧化氯进行消毒处理就简单安全多了，所以各乡镇水厂都使用该法进行消毒[4]。二氧化氯的产生原理是用氯酸钠与盐酸一定浓度混合发生化学反应生二氧化氯和氯气两种混合气体，将生成的含二氧化氯、氯气的混合气体通过水射器加到被处理的水中，达到消毒的效果[5]。下图是二氧化氯发生器工作原理(图1)。

从上图中可以看出，盐酸与氯酸钠溶液反应制备二氧化氯的同时又产出氯气，所以称之为复合式二氧化氯发生器，水厂的消毒工艺实为复合二氧化氯消毒，各个水厂制水人员在使用二氧化氯发生器时，一可能是缺乏专门的培训学习；二可能是二氧化氯发生器自身的原因，比如流量阀出现故障、流量不准等原因，由于氯酸钠与盐酸不能完全反应，多余氯酸钠溶液直接被送到水射器管道中混入水中，导致生产出的水中氯酸钠浓度超出国家标准。曾经对一水厂氯酸盐超标情况进行调查原因，工人是按照二氧化氯发生器厂家技术人员，配制的盐酸和氯酸钠浓度分别装在对应贮槽中，进行开机生产，起先都很正常，水质氯酸盐也都合格，但后来监测每次氯酸盐都超标，经过查找原因，二氧化氯发生器用过一两年后，工人每天就是开关一下电源，其实盐酸与氯酸钠溶液已不能正常比例混合生产使用了。由此可见，由于盐酸与氯酸钠溶液的投加比例错误，氯酸钠反应过剩，二氧化氯反应液中氯酸钠残留量提高是导致出厂水氯酸盐超出标准的根本原因。

4.小结

本次从几个水厂出现的氯酸盐超出国家标准的情况分析来看，主要出现原因是氯酸盐没有充分反应造成的。要使出厂水氯酸盐符合国家标准，还得做好以下两点，一是要严格按照设备的工艺说明书进行操作，不得随意更改。二是要从根本上解决化学法复合二氧化氯发生器氯酸钠残留水质的污染，应在仪器采购上选择采用气液分离工艺的二氧化氯生产设备[6]。

【参考文献】

[1]周敏.饮用水氯化消毒副产物对人体健康的影响[J].职业与健康，2012，26（23）：2866-2867.

[2]生活饮用水标准检验方法［S］G23B/T5750-2006.

[3]生活饮用水卫生标准［S］GB5749-2006.

[4]颜金良，颜永卿，王立等.二氧化氯消毒饮用法水中毒副产物污染的初步研究[J].中国预防医学杂志，2006.127(6):513-515.

[5]孙中兴，姜永根，陈斌等.一起出厂水氯酸盐超标原因调查[J]上海预防医学杂志2009，21(10):513-514.

[6]贺启环.化学法复合二氧化氯发生器的评估与改进[J]中国石油和化工标准与质量200828(1):19-24.

论文作者:肖振华,王汉青

论文发表刊物:《医药前沿》2016年12月第34期

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/406e207e9ebd3709e84d14b6.html