# 探讨现代高压电缆的施工与维护管理措施邓普元论文_邓普元

摘要：近年来，我国对电能的需求不断增加，电缆建设越来越多。高压电缆施工具备隐蔽性以及距离长、跨度大和排查困难等特征，为预防发生施工事故，务必要严格控制施工，加大维护力度。所以需要从施工准备、接地施工和敷设施工这三个主要方面加强现代高压电缆的施工，同时加强维护，在保证电力稳定安全的过程中发挥应有作用。

关键词：高压电缆；技术难点；对策

引言

高压电力电缆配电线路承担传输电力的重任，是供电网络命脉，在节能环保、经济发展理念的带动下，低耗能、高传输率和长距离传输特点的高压电力电缆是未来电力发展的主要方向。高压电力电缆配电线路由于长期在极端恶劣条件下运行，如高寒地区、极端天气和地质灾害等，其发生故障概率较高，发生配电线路故障对人们日常生活和工农业生产造成巨大影响，所以快速、准确地对高压电力电缆配电线路故障进行精确地在线检测，减少断电时间，提升供电可能性十分必要。

1现代高压电缆的施工措施

1.1做好施工前的准备工作

首先，必须要做好高压电缆的防火工作，在正式开始投入施工工作之前要确保电缆线表层的干燥性与防火性能，可通过检测手段来确认。观察施工之前气象变化。在通常的情况下，高压电缆施工作业往往需要在室外环境完成，因此常常会受到天气的影响，而目前面临的难题主要在于高压电缆线本身对环境的温度与湿度要求较高，因此，需要将天气因素考虑到施工设计中，杜绝在高温天气或者是下雨天对电缆线的性能造成影响。

1.2接地施工措施

在高压电缆施工中，常用的接地施工控制方式有三种：一是一端接地方式。当高压电缆线路长度≤500m时，可先把金属套一端三相互联，之后直接接地，另一端通过间隙或非线性电阻保护器对电阻加以保护之后就可接地，高压电缆的其他部分须是绝缘体，如此才能减少生成环形电流，确保达到一定输送容量。二是两端接地方式。高压电缆感应电压的大小由金属套的长度和负载电流决定，所以如果电缆较短，金属套感应电压就会很小，两端接地时也生成较小的环形电流，总体损耗不大，降低的载流量可以忽略不计，在该情况下就可通过两端接地施工提高经济效益，无需在金属套外面增加绝缘体，但接地电阻阻值务必要＜2Ω，这是唯一限制条件。在施工过程中，应以一端接地为前提，用锡焊把金属套接地引下线的一端与终端金属套面焊接起来，同时基于实际情况合理选择接地引下线截面积。三是交叉互联接地方式。交叉互联分段方式有分段、改进型分段、连续型和混合型系统等接线方式。目前，国内外的单芯高压电力电缆广泛采用三段式交叉方式进行连接，它也是俗称的交叉互联接线方式，它的具体连接方法就是对位于整个电缆护套的头与尾的金属护层分别进行直接接地；在两个交叉互联小段相接触的位置，将同一相的金属护层断开，通过交叉互联箱与相邻段的金属护层进行换位，再通过电压保护器接地。

1.3电缆的附件

电缆附件是高压电缆线安装环节的核心部分，因此，在安装的过程中，需要注意安装前的准备工作，安装人员需要做好质量方面的把关工作，降低在安装过程留下安全隐患，另一方面，在施工的环节中，要确保施工人员必须熟练掌握各项施工技术规范。在将高压电缆附件进行剥离的过程中，必须要按照安装规范来进行操作，严禁偏离安装标准以及附件的标准尺寸，避免对后续工作造成不必要的影响。

2现代高压电缆的维护管理措施

2.1全周期的电缆状态检修

全面展开高压电缆的检测技术应用，及时发现电缆内部隐患。电缆运行监管部门要大力加强电缆性能质量的巡视力度，对于易发生故障的地点，安装温度在线动态监测系统，能够对于电缆运行中的温升进行实时监控。推行电缆带电检测，综合利用超声波局放，高频电流技术，展开对重要馈线电缆的带电局放诊断检测，不仅能够了解跟踪电缆局放的变化情况，还能够对存在隐患的电缆进行定期复查。这些先进技术的运用能够提高解决故障的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2施工后的维护工作

在完成高压电缆线的施工程序之后，还要注意对各种电力装置的自我维护工作，在变电站中安设好高压电缆线之后，就要做好全面性的保护工作，从变电站到高压电缆线都需要设置自我防护装置。这主要是由于一旦变电站出现故障，一味地依靠人工来解决大面积的故障无法及时解决问题，因此，需要电力企业加大技术研究力度，设计出一种能够适合各方面技术特点的自我保护装置。首先可以从变压器方面开始抓起，在过去一段时间内，变压器常常发生超负荷运行的情况，这对变压器的使用寿命造成影响，因此，可以从变压器开始，设计一种能够自动减负荷、跳闸的方式的装置，来实现对变压器的保护，从而减少伤害程度。在正常的情况下，如果变压器的内外部出现故障问题，通常都会导致变压器绕组过电流的问题出现，因此可以以此作为设计契机，设计出一种基于电流的保护装置，除此之外，通过开发智能瓦斯保护与差动保护装置。能够有效减少运维人员的工作量，还能够对整个变电站起到保护的作用，最终确保高压电缆线的运行可靠性。

2.3全周期的电缆状态检修

全面展开高压电缆的检测技术应用，及时发现电缆内部隐患。电缆运行监管部门要大力加强电缆性能质量的巡视力度，对于易发生故障的地点，安装温度在线动态监测系统，能够对于电缆运行中的温升进行实时监控。推行电缆带电检测，综合利用超声波局放，高频电流技术，展开对重要馈线电缆的带电局放诊断检测，不仅能够了解跟踪电缆局放的变化情况，还能够对存在隐患的电缆进行定期复查。这些先进技术的运用能够提高解决故障的效率。

2.4电缆头维护

在现代高压电缆的使用中，电缆头是故障高发部位，应注意维护。其措施包括：制作高压电缆终端时要注意防潮，如果平均气温比0℃低，应采取相应加热措施；尽可能选择应力管高压电缆终端头附件，可靠密封，避免水、导电介质等侵入而引起爬电；长期运行的热缩高压电缆头应加强巡视检查，及时清除电缆头的灰尘；安装电缆头接线时，其分支不能多次扭转或弯曲；保证电缆头连接导体的质量，尽可能选用冷缩高压电缆终端头，提高密封性能和防腐蚀、耐老化、抗电痕的性能，密切结合电缆界面，促进应力控制和绝缘的一体化，确保高压电缆运行安全。

结语

综上所述，高压电缆的故障是多方面、多层次的，在对这些故障进行处理时，一定要具体问题具体分析，同时对于高压电缆的施工人员的技术也需要进一步的加强，无论是理论还是实践，都要加强创新，加强探索，从多方面入手来定制合理、科学的预防和解决措施。只有在确保供电网安全可靠的前提下，才能够更好的促进居民生活质量的提高。

参考文献

[1]袁燕岭，周灏，董杰，等.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].高电压技术，2015，41（4）：1194?1203.

[2]卫永琴，张琦，西沙.基于多频测相和行波测距法的电缆故障定位方法[J].科学技术与工程，2017，17（36）：125?128.

[3]杨帆，关焕新.配电网单相接地故障的自动化检测模型设计[J].科学技术与工程，2017，17（4）：218?222.

［4］张军民，向明华．常见高压电力电缆故障分析及对策［J］．大众用电，2007，23(1):37-38．

［5］王文珍，王志坚．35kV 高压电缆头故障对策分析［J］．山西电力，2013(01):50-53．

［6］杨毓庆．浅谈电力电缆故障的测试方法［J］．科技与企业，2011，(9)．

[7] 刘水，刘强，吴田，等.配电网络连接线一致性的不断电检测技术[J].电测与仪表，2016，53（z1）：23?27.

论文作者:邓普元

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4128e1ca3b29ce9c6f516099.html