# GW4A-126型隔离开关轴承拔盘器的研制论文_陈新霞

（国网宁夏电力公司固原供电公司 宁夏固原 756000）

摘要：本文通过GW4A-126型隔离开关转动底座轴承分解及检修工艺要求进行了分析，提出在分解过程中，轴承和轴承座是紧配合的，用传统的方法拆卸轴承，会造成轴承面和滚珠的损伤。于是研制了轴承拔盘器。从而避免了部件的损伤，满足了标准化检修工艺的要求，达到无损快捷的目的。

关键词：隔离开关 轴承 拔盘器 研制

隔离开关是电网中重要的开关电器之一，它的主要用途是保证检修时工作的安全。GW4A-126型隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于GW4A-126型隔离开关主要部件外露，受外界条件的影响，极易出现锈蚀，传动困难的现象。于是就要对传动杆、转动底座和操作机构进行分解检修，而其中转动底座在解体过程中，因为没有合适的作业工具有效便捷地从轴承座内取出轴承，不仅耗时，而且对轴承面和滚珠有一定的损伤。本文不仅总结了GW4A-126型隔离开关转动底座轴承分解过程及检修工艺标准，还分析了造成轴承面和滚珠损伤的原因，从而研制了轴承拔盘器，彻底解决了工作中的实际问题。

1 GW4A-126型隔离开关转动底座轴承分解步骤

1.1 拆除轴承座装配与底座槽钢相连接的4个螺栓，取出轴承座，拆出防尘罩。

1.2 拧下轴芯下端的螺母，取出毡垫，用铜棒对正轴芯丝杆尾部，用锤子敲打铜棒（敲打时用力不宜过猛），使轴芯连同转动板与轴承座分离，同时拆除定位螺栓。

1.3取出轴承，剩下轴承座。

2 GW4A-126型隔离开关转动底座轴承检修工艺标准

2.1 检查轴承有无损坏，转动是否灵活；检查轴承内径与轴承座的公差配合。

2.2 检查轴承座体内、外部表面，如表面有锈蚀，应用00号砂布进行处理，修理时不能损坏配合表面，存在严重损伤应更换。

2.3 轴承内应涂-40℃的二硫化钼锂，涂的量应以轴承内腔的2/3为宜。

2.4 轴承与轴是紧配合，所以装复轴承要用专用工具进行或用比轴承内径稍大的铜管，用手锤慢慢打入；不能用坚硬的金属工具将作用力加在外圈或滚动体上，以免损伤外圈或滚动体。

在转动底座分解过程中，用现有的方法取轴承不仅使检修时间长，而且会造成轴承面和滚珠的损伤，但根据检修工艺要求是不应该出现此现象的。为了解决这个问题，下面介绍一下传统取轴承的方法。

3 分析现取轴承的方法

3.1 轴承安装的条件（如图1所示）：轴承座内有2个轴承，它们内径大小不一样，且轴承与轴承座间都是紧配合。

图1 轴承座内的轴承

3.2 取轴承所需的工具（如图2所示）：手锤、铜管。

图2 取轴承的工具 图3 用手锤敲打 图4 轴承偏斜

铜棒取轴承

3.3 现取轴承的方法（如图3所示）：用手锤敲打比轴承内径稍大的铜管来取轴承，在敲打过程中，还要随时将轴承座倒过来检查轴承是否平整。如果力度、角度掌握不到位，就会出现轴承偏斜（如图4所示），此时必须将轴承敲平后，再将轴承座倒过来继续敲打取轴承，上述过程至少要循环三次，不仅耗时，而且对轴承面和滚珠有一定的损伤。

于是，摈弃传统取轴承的方法，研制了一个实用型取轴承的专用工具-拔盘器。

4 GW4A-126型隔离开关转动底座轴承拔盘器的研制

4.1 轴承拔盘器研制思路

为了延长设备的使用寿命，提高检修效率，通过认真分析，找到了主要原因是：受力不均衡。于是，借鉴红酒开瓶器的原理:力是相互的，开瓶器向下钻，瓶塞向上走。轴承拔盘器不仅弥补了标准化检修的空白，而且达到无损快捷的目的。

4.2 轴承拔盘器的结构

轴承拔盘器是由支撑盘、支撑腿、转动盘、内爪、转动杆、手柄、预紧螺钉、扭簧和压簧组成。支撑盘呈现规则圆盘状，在中心位置开有螺纹孔，底面边缘部位均匀的布有三对与盘面垂直的支撑脚，支撑脚末端设有固定爪；转动盘由正三角状的盘上部和圆柱状的盘下部组成，在转动盘的中心部位开有转动杆安装孔，在盘上部的3个侧面正中部位分别竖直设有一对内爪安装耳，其上开有耳孔，在盘下部位于3个内爪安装耳正下方的外壁上分别开有压簧安装孔，其中内爪的爪尖呈向外90°钩状结构；而转动杆是一根带有杆头的螺纹杆，在杆头上开有手柄安装孔；最后用预紧螺钉将这些部件组装成拔盘器。使用拔盘器取轴承省时、省力、无损伤。

拔盘器主要有三大部分组成：转动杆、旋转内爪和支撑架。为了保证轴承受力均匀无损伤，将旋转内爪制成3个向外90°钩状结构。为了保证拔盘器平稳操作，方便省力，将支撑架制成3个支撑脚，通过改变螺杆行程推动旋转内爪取轴承。

4.3轴承拔盘器的工作原理

拔盘器是将轴承从轴承座内取出的一个专用工具，它的工作原理是（如图5所示）：首先将支撑架卡在轴承座边沿上，将内爪放入轴承底座，然后顺时针旋转螺杆带动三个内爪向下运动，当内爪伸过底座的轴承下沿时，压簧将内爪向外弹开，使内爪的爪尖卡住轴承下沿，再逆时针旋转手柄带动内爪至轴承取出。

图5轴承拔盘器现场试验

4.4 轴承拔盘器产生后的效果及应用前景

4.4.1拔盘器取代了传统方法取轴承，避免了轴承面和滚珠受损，延长了设备的使用寿命，缩短了检修时间，提高了检修效率和检修人员的创新能力，带来了很好的有形和无形经济效益。

4.4.2轴承拔盘器使用范围广，适用于取内径为30mm-40mm、深度为260mm以内的轴承。操作方便，省力，结构紧凑，重量轻，体积小。

5 结束语

变电设备状态检修全面实施后，主设备的大修周期在逐渐延长，因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升，直接影响系统的供电可靠性和安全性，因此必须对主设备内部结构了如指掌，同时对相关部件加强检查、维修并分析清楚其故障原因，运用恰当的解决措施消除故障，对电力系统生产实践工作具有重要的指导意义。

参考文献

[1] 国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材《变电检修》 国家电网公司人力资源部组编.北京：中国电力出版社，2012..

[2] GW4A-126型户外高压隔离开关安装使用说明书。江苏如高高压电器有限公司。

论文作者:陈新霞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第23期

论文发表时间:2017/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4143c412942433545ff92c63.html