# 电气安装中强电施工方法及措施探究论文_陈桂华,张保忠

新疆华隆油田科技股份有限公司 新疆 克拉玛依 834000；新疆油田公司风城油田作业区运行科 新疆 克拉玛依 834000

摘要：电气安装是建筑工程施工中的关键组成部分，对建筑工程功能的正常发挥起着至关重要的作用，而强电施工又在电气安装中占据着极为重要的地位，直接关系到众多电力设施能够正常使用，与人们生命财产安全等也有着密切联系。本文就对电气安装中强电施工方法、措施等展开研究，以期提高强电施工水平。

关键词：电气安装；强电施工；施工方法；措施

近些年来，随着人们生活水平的不断提高，日常生活中强电设施越来越多，对强电安全越来越加重视，做好电气安装中的强电施工，是当前施工企业应当重视的一项工作。但就当前都实际情况来看，电气安装中的强电施工还存在一些不足，给电气安装和应用安全带来一定隐患，加强对这些问题的探讨，通过有效施工方法和措施来提高强电施工质量，有着重要现实意义。

一、电气安装中强电施工现状分析

（一）变配电系统不够合理

变配电系统是强电施工的核心所在，决定着整个强电系统的供电能力、安全性高低，但是，在当前实际中，电气安装图纸并没有明确备注变配电系统设计的明细，只是简单的描述，并没有为施工提供明确的指导，在这种情况下，变电系统施工没有头绪，需要再进行二次设计，造成施工延期。此外，在一些高层、超高层建筑中，对供电水平要求较高，但是变配电系统设计却无法达到此要求，如果按照设计施工，则会埋下严重安全隐患。

（二）用电负荷标准不恰当

从我国电气安装中强电施工的实际情况来看，其用电负荷标准相对较低，一、二类建筑和三、四类建筑的用电负荷标准分别在4KW/套、6KW/套之下，无法满足建筑使用需求；同时，在住宅的强电总配线、变配电室等方面，也缺乏明确设计说明，强电施工过于随意，导线选用、线路敷设等出现问题，造成强电施工质量降低，影响强电系统的正常使用[1]。

（三）强电施工不符合规范

强电施工有着严格的规范要求，严格按照规范施工，是强电施工质量的根本保障。然而，在实际中，违规施工的情况非常普遍，配电箱安装位置不合理、照明系统不恰当、未预留强电施工需要的管道井、白炽灯取代照明灯等现象十分常见，既会降低强电施工的质量，也容易引发漏电情况，增加强电系统的安全风险，对施工人员、使用人员人身安全造成极大威胁。

（四）缺乏良好的安全意识

在电气安装强电施工中，除了硬件设施因素造成的安全事故之外，还有相当一部分是由于施工人员自身因素导致的，许多强电施工并没有良好的安全意识，自身综合素质相对较低，在实际施工中，只是按照以往经验进行施工，对施工中的细节把握不到位，具体作业操作也并未按照规范要求进行或者错误操作，造成触电等事故，或者降低强电施工质量，给建筑强电系统留下许多安全隐患。

二、提高电气安装中强电施工质量的有效方法与措施

（一）预留预埋的施工方法

预留预埋是强电施工的重要基础，如果预留预埋施工不当，会增大强电施工难度，甚至会使整个强电施工无法进行，在预留预埋中，需要做好与土建施工的沟通，根据建筑物高度、抹灰厚度等情况，调整预留预埋位置，使其与设计相一致。为保证预留预埋质量，还应当注意以下几点：一是在线管暗敷中，需要尽量保证线管的顺直、距离最短；二是线管外部要有足够厚度的保护层，也就是说，线管与建筑物表面距离不能过小，最低不能小于15mm；三是明确区分暗配箱、暗配盒，涂上不同的颜色，避免施工中出现混淆，替换相应的模板；四是做好透出地面线管的处理，不仅要保持线管的顺直，对于两根或以上的线管，所有线管间排列要有序、整齐；在将多余线管切除时，需要使切口垂直于管轴线，切口不能有毛刺，并用合适规格堵头堵住线管，避免杂物进入。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

线管暗敷是预留预埋的主要内容，对于不同材质的线管，其施工技术也不相同，具体为：（1）钢管预留预埋技术：钢管具有较好强度，但耐腐蚀性相对较差，在应用时，如果是潮湿或者灰尘量多的环境，需要做好管口连接部位的密封，避免灰尘或水分进入到管道中影响导线；电线保护管要整齐排列，与管口基础面保持50mm以上的间距[2]。

（2）PVC线管预留预埋技术：PVC线管是强电施工中最为常见的，在预留预埋时，应当注意的技术要点有：一是做好线管保护，尽量保持线管的顺直，避免弯曲，为穿线提供良好条件，降低穿线阻力；二是对于有弯曲的电线保护管，需要将弯曲度控制在管外径1/10以内，弯曲半径应控制在管外径的6倍以上，如果线管是埋入土中的，则弯曲半径应为10倍及以上管外径，弯曲部位不能有褶皱、凹陷或者裂缝等问题；三是对于砌体中的PVC线管，在补槽时，需要使用保证使用的水泥砂浆强度足够，线管表面砂浆厚度应在15mm以上；四是在线管进盒时，要遵循一孔一管的原则，采取锁扣连接的方式进行连接，对于剩余不需进管的敲落孔，要保持完好。

（三）管内穿线的施工方法

在管内穿线时，其施工方法主要有：第一，做好线管的清理，在穿线之前，先用绑在钢丝上的布料清理线管内落入的杂物、积水等，在清理过程中，要来回拉动钢丝，使布料擦拭线管内部各个位置；同时，可以向管内吹入滑石粉，降低管壁摩擦系数，为穿线施工提供方便。

其次，穿入引线，此步骤的目的是检查线路走向、箱盒位置是否正确，应当与管线敷设同时进行，当引线穿入过程受阻时，可以伸入铁丝进行搅动，是引线与铁丝钩结起来，拉出引线重新处理后，再次穿入引线。

第三，导线接头问题，在导线穿入线管时，是禁止接头出现在管内的，智能存在于盒或箱内，所以，要根据线管设计长度，选择长度合适的导线，其长度以超过术所需长度150mm为宜；如果是在配电箱内，导线多出长度应为配电箱周长的1/2[3]。

第四，做好导线的区分，电气安装中强电所涉及的导线数量繁多，如果不事前做好区分，在穿线完成后，就容易发生混乱情况，造成返工等问题，所以，在穿线时，不仅需要用不同颜色来区分不同相导线，还需要在同一导线两端用数字标明，保证强电施工的顺利。

（三）电缆敷设的施工方法

在电缆敷设之前，需要先做好相关的准备工作，主要是选择合适的电缆并进行相关试验，具体来说，电缆的选择需要保证其规格、型号等与设计相一致，并对电缆进行严格质量检查，确保电缆不存在绝缘损坏等质量隐患；电缆试验是通过试验来确定电缆的绝缘性能、潮湿环境使用性能等，如果电缆等级超过6千瓦，还需要进行直流泄漏和交流耐压试验。

在准备工作完成之后，再进行电缆的敷设，敷设过程应当注意的事项包括：首先，电缆的排列要足够整齐，禁止有交叉敷设的情况出现，并使用合适的配件对其进行固定；其次，对于电缆集中的区域，需要按照一定顺序，将其分层配置，比如控制电缆与电力电缆，应当将电力线缆置于上层，并进行明确标记；第三，做好支架运用，在应用支架时，普通支架只能敷设一层控制线缆或者一层交流三芯电力电缆，桥架可以架设二层电力电缆或者三层控制线缆[4]。

结语：

综上所述，对于建筑工程而言，做好电气安装中的强电施工，对于建筑整体安全、综合效益提升都十分必要。所以，研究电气安装中的强电施工，分期其施工中存在的问题，并针对这些问题，采取适当的方法加以解决，提升强电施工的水平，对施工企业、群众生活以及社会稳定等都有着重要意义。

参考文献：

[1]蒋新宇.浅谈电气安装中强电施工的方法及措施[J].科技创新与应用,2014,32:251.

[2]杨昕哲,李寅.电气安装中的强电施工方法及技术措施[J].才智,2015,10:352.

[3]汪卫明.电气安装工程强电的施工方法及措施[J].中华民居(下旬刊),2014,04:117.

[4]曹业明.电气安装中强电施工的方法及措施探讨[J].江西建材,2014,20:201.

论文作者:陈桂华,张保忠

论文发表刊物:《电力技术》2016年第3期

论文发表时间:2016/7/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4157b2215687abf5de3fe5bb.html