# 多巴新城城市配电网发展规划论文_王喜梅

（国网西宁供电公司 青海西宁 810003）

摘要：新城发展的初期，区域内的高低压电网还不够完善。本文根据多巴新城的发展规划进行负荷预测。结合现状电网的特点，研究适合新城的配电网网架结构，提出2020年及远景年的配电网供电模式。

关键字：配电网；规划；多巴新城

1多巴新城概况

1.1新区总体规划

根据《湟中县多巴新城控制性详细规划》，新区规划的功能定位是以现代服务业为核心，集行政文化，职教培训、体育服务、商贸物流等功能于一体的现代生态新城区，宜居、宜业、宜游的西宁市城市副中心。规划区范围总面积约44.41km2。

1.2配电网现状

现状供电的用户以农村居民为主，并有少量的工业负荷，目前规划区内共有3座变电站为其供电，2座为110千伏变电站（均为三圈变，35千伏主供区域外的农网35千伏变电站），1座为35千伏变电站，35千伏变电站根据详规需异地新建为110千伏变电站。区域内共有10千伏线路12回，均为架空线路，其中公网线路5回。

1.3配电网存在主要问题

供电能力方面：35千伏多巴变目前负载率已经达到60%，且两台主变容量不一致，不能并列运行；网架结构方面：110千伏双寨变目前为单主变运行，不能满足主变N-1的校验；35千伏多巴变，10千伏多二路、多三路、通一路、通四路由于负荷较大均不能满足N-1的校验；设备水平方面：110千伏通海变、35千伏多巴变、10千伏通一路、通四路、多二路、多三路运行年限均超过20年；

1.4小结

综上所述，多巴新城做为西宁城市的副中心，目前正处于起步发展阶段，区域内高中压电网还不够完善。本次配电网规划的具体目标为合理安排110千伏电网的变电站建设时序及网架规划；同110千伏电网统筹考虑，合理安排10千伏出线，调整各变电站的供电范围。最终构建出规划区的配电网整体结构，使其具有良好的可靠性、运行灵活性及经济性，为配电网的可持续发展打下良好的基础。

2电力需求预测

多巴新城为发展中区域，现有的配电网不能推到重新建设，因此对于多巴新城的配电网规划除了注重远景目标年的规划外，对近期配电网的逐年发展以及中间年份的发展也相当重视，相应的负荷预测也应配套满足各年份负荷及负荷分布预测的需要。针对多巴新城详规中对于建设用地的地块面积、用地性质和容积率等资料较为完整，且近期建设项目资料齐全等特点。远景负荷采取空间负荷密度法，近中期负荷预测采用点负荷+自然增长率法预测多巴新城负荷增长。

多巴新城2015年负荷为17.15兆瓦，电量0.686亿千瓦时。预计至2020年多巴新城负荷为84.46兆瓦，电量为3.38亿千瓦时；远景饱和年负荷为263.8兆瓦，电量为10.6亿千瓦时。

3 配电网规划

3.1 110千伏电网规划

新城采用110千伏变电站直变10千伏的供电方式，为多巴新城提供电源，根据负荷预测的结果，至2020年规划区域的负荷为84.46兆瓦，远景饱和年负荷为263.8兆瓦;“十三五”期间区域内的年均负荷增长率为37%，根据《配电网规划设计技术导则》的规定负荷增速超过12%的容载比选取2.0—2.2之间，根据110千伏电网电力平衡，至2020年容量缺额87兆伏安~104兆伏安，至规划远景年容量缺额446兆伏安~498兆伏安。因此在2018年规划新建一座政西变，主变容量选取50兆伏安，本期2台，终期3台。在远景年再新增两座110千伏变电站，主变容量均为50兆伏安，规模为三台。

3.1 10千伏电网规划

10千伏中压规划的思路是以各地块负荷预测为基础，通过馈线负荷这一中间层的关系可确定相应的街区配变容量，可指导配电设备规划，包括配电室规划、开关站规划。以此确定开关站的远景规模和布点需求。同时根据规划区域近期重点建设情况和现状问题，可进行近中期电网建设方案的规划。在综合考虑负荷预测结果、开关站规划、组网原则和近中期规划等多方面因素得出目标网架规划方案，具体技术路线图如下图所示：

根据负荷预测结果，多巴新城2020年负荷为263.8MW。经过2016~2020年建设，初步目标网架基本成型，为多巴新城供电的10kV线路共有31回，其中公网线路25回，专用线路6回，负载率按50%校核，10kV线路极限传输容量8.9MW计算，可满足多巴新城的用电需求。

图3-1 中压配电网规划技术路线

根据远景饱和负荷预测结果，多巴新城饱和负荷约263.8MW，远景年随着扎麻隆和兴多变的建成投运，远景年规划区域共有10kV线路76回，其中公网线路70回，专用线路6回，新建电缆线路274.12km，开关站8座，环网柜178台。远期网架形成双环网线路12组（48回线），扩展性双环网1组（6回线），开关站供电线路8组（16回线）。

4结论

目前多巴新城处于城市建设的起步阶段，本文依据《湟中县多巴新城控制性详细规划（2015—2030）》，对多巴新城远期用电负荷进行预测，确定远期电网规模和网架结构，确定城市建设中需要预留的电力建设用地和电力走廊。构建出规划区的配电网整体结构，使其具有良好的可靠性、运行灵活性及经济性，为配电网的可持续发展打下良好的基础。

参考文献：

[1]GB/T 50293-2014 城市电力规划规范[S].

[2]Q/GDW 1738-2012 配电网规划设计技术导则[S].

作者简介:王喜梅（1989）,女,工程师,从事配电网规划工作。

论文作者:王喜梅

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4158a63a63c9fe5ab5e0866c.html