# 民用建筑电气火灾监控系统设计探讨与研究论文_黄伟

广州白云建筑设计有限公司 广东广州 510000

摘要：受科学技术的快速发展影响，电气火灾监控系统的应用日渐广泛化，这一应用在民用建筑领域极为普遍，相关研究的大量涌现也能够较好证明这一认知，基于此，本文选择了某地大型广场酒店作为研究对象，并以此就民用建筑电气火灾监控系统设计开展了详细论述，希望论述内容能够为相关业内人士带来一定启发。

关键字：民用建筑；电气火灾监控系统；大型广场酒店

前言：通过监测线路中可能引起电气火灾发生的因素，电气火灾监控系统可较好服务于电气火灾的防范，而为了保证电气火灾监控系统最大化发挥自身效用，《电气火灾监控系统》（GB 14287—2014）等规范的遵循必须得到重视，但在笔者的实际调研中发现，民用建筑电气火灾监控系统设计水平低下问题仍广泛存在，解决这类问题正是本文研究的目的所在。

1.工程概况

为提升研究的实践价值，本文选择了某地大型广场酒店作为研究对象，作为典型的民用建筑，该酒店由两座塔楼、地下停车场组成，且两座塔楼的高度均处于250m左右，塔楼一由SOHO、服务式公寓、办公区组成，塔楼二则由高档公寓、酒店、办公区组成。介于篇幅限制，本文仅对塔楼二的电气火灾监控系统设计进行探讨，该设计由两部分组成，分别为-3F～10F/25F～51F、52F及其以上，二者分别存在175个监控点、34个监控点，且单独配置壁挂式电气火灾监控系统1套，收集的数据传送至电气火灾监控总系统后台。

2.电气火灾监控系统设计

2.1结构设计

电气火灾监控系统结构设计采用了“一体集成，两个网络，三层分布”理念，由此即可满足安全、可靠、经济的电气火灾监测需求，具体的系统结构可细分为主站层、通信层、设备层三部分。

2.1.1主站层

主站层也可以被称作系统管理层，其属于电气火灾监控系统的组成核心，主要负责采集数据、测控信号的处理与传输，并满足用户与监控对象的互动需求。主站层由电气火灾监控系统软件、不间断电源、Windows系统、交换机、液晶显示器、主机组成，这里应用的软件为Smart PM5000。

2.1.2通信层

通信层由电气火灾监控设备、工业网络交换机、单模光电转换器、电源模块、通信管理机、工业隔离器、屏蔽双绞线组成，屏蔽双绞线的规格为ＲVSP2×0.5，主站层与电气火灾监控设备、通信管理机的数据交换则通过以太网和TCP/IP现场总线实现，如传输距离超过网线能力（100m），则需要使用光纤传输方式。结合设计图纸、实际情况进行分析，酒店区通信层必须配置电气火灾监控设备，设备型号为PMAC503S，分别布置在-3F酒店消防控制中心与25F变电所，上传方式均为光纤通信，表1为通信层主要设备。值得注意的是，通信层设计采用了单模光电转换器用于光纤通信，光纤收发器、光电转换器、通信线缆线头等配件的统一管理均可以此实现[1]。

表1 通信层主要设备

2.1.3设备层

设备层主要由电气火灾探测器组成，主要安装于各楼层的配电箱，由此即可较好用于电气系统温度、剩余电流等参数的检测，如相关参数超过报警设定值，电气火灾探测器则能够自动发出报警和控制信号，并同时向监控主机传递报警信息，剩余电流引起的电气火灾隐患可由此得到较好消除。设备层的通信采用了RS-485总线，而通过与监控主机或监控单元、其他监控报警器联合，即可构成火灾监控报警系统。基于设计需求不难发现，电气火灾探测器的动作时间整定范围、剩余电流动作值调整范围应分别处于0～99s、200~1000mA区间，因此设计应用的电气火灾探测器型号为PMAC503C，这一电气火灾探测器具备单回路电气火灾流和温度监测能力，配合剩余电流互感器，即可更好服务于民用建筑电气火灾预防，为保证这一配合质量，剩余电流互感器的型号为PMAC503L，且设计充分结合了Mod Bus国际标准协议、RS-485通信协议。值得注意的是，由于研究对象民用建筑存在部分大电流铜排回路，因此设计人员也对剩余电流互感器的规格定制投入了较高关注，通过选用0.5mA/1A规格、高密度薄膜合金材料的剩余电流互感器，即可进一步降低电气火灾发生几率[2]。

2.2系统产品选型

为最大化上述设计效用发挥，系统产品选型必须得到重点关注，设计选择了PMAC503C壁挂式电气火灾报警系统、PMAC503L剩余电流互感器（100/250/400/630/800/1250）、KOM300-S单模光电转换器、KOM200-S-485光纤收发器、KOM300-S单模光电转换器、电气火灾监控系统软件（Smart PM5000）、液晶显示器、不间断电源、Windows系统等。

壁挂式电气火灾报警系统能够开展单回路的温度监测和电气火灾流监测，与其配套的剩余电流互感器则能够提供跳闸或报警输出控制节点。同时系统还提供声光报警提升和数码管显示，在Mod Bus国际标准协议、RS-485通信协议支持下，该电气火灾监测装置通过了国家消防检验监督中心认证，并具备远程切断故障回路、消防联动、温度探测报警功能等功能，值得注意的是，管理应用组态软件、计算机网络、智能监控装置属于壁挂式电气火灾报警系统的运用基础，且采用了完全分布式结构；不同规格的剩余电流互感器线缆穿孔直径、线路电气火灾测量范围不同，如PMAC503-100剩余电流互感器的测量范围在100A内，线缆穿孔直径为45mm，PMAC503-1250测量范围则在1500A内，穿孔尺寸为325mm×60mm；单模光电转换器和光纤收发器负责光纤通信，二者的安装采用独立的壁挂式安装机柜，光纤收发器、光电转换器、通信线缆线头等配件的统一管理由此得以实现。

结论：综上所述，电气火灾监控系统属于民用建筑的重要组成部分，在此基础上，本文结合实例就电气火灾监控系统设计开展了的详细论述，则提供了可行性较高的系统设计路径，而为了进一步提升电气火灾监控系统设计水平，分级保护原则的应用、火灾监控系统与自动报警系统的配合、不同层级民用建筑存在的不同要求均需要得到重视。

参考文献：

[1]郭乃嘉.住宅建筑电气设计若干问题探讨[J].建筑电气,2018,37(02):59-61.

[2]庄海峰.浅析民用建筑中的电气火灾监控系统[J].河南建材,2017(06):211-213.

[3]李天兵.关于漏电火灾报警系统的探讨[J].建筑电气，2006(2)

[4]林槐,陈跃斌,闫忠,张成兵.一种新型电气火灾监控系统的研制[J].电工技术,2018(20):100-103.

[5]杨春光,尤旭.城市商业综合体电气火灾监控系统设计探讨[J].消防科学与技术,2018,37(09):1239-1241.

[6]邸宝良.电气火灾监控系统和电气火灾预防的研究[J].南方农机,2018,49(15):190+203.

[7]路宗雷.电气火灾监控系统助力智慧消防建设[J].智能建筑,2018(05):20-23.

[8]关呈功,李凤丹.电气火灾监控系统在安徽工业大学项目中的应用[J].现代建筑电气,2018,9(02):51-54.

论文作者:黄伟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/41ab34b50a4c21dbce5dca08.html